문서번호	도시철도설비부-9402
결재일자	2016.8.29.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시설전기과장	도시철도설비부장
김지운		서태창	08/29 정찬웅
협 조

『2016년 추석절대비』

도시철도공사장 전기(임시)설비 안전점검 계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

서울특별시 도시기반시설본부

『2016년 추석절대비』

도시철도공사장 전기(임시)설비 안전점검 계획

2016년 추석절 대비 도시철도공사장 임시(가설) 전기설비를 점검하여 안전사고 예방에 철저를 기하고자 함.

1		관련근거

도시철도공사장 전기설비 안전관리 계획

- 도시기반시설본부장 방침[도시철도설비부–12150(‘15.11.30.)]

‘16년 추석명절 공사장 안전관리 대책[건설총괄부-18020(’16.08.23)]

2		점검개요

점검기간 : 2016. 9. 5(월) ~ 9. 9(금) : 5일간

※ 매월4일 안전점검의 날 행사와 병행 실시

점검대상

구 분	공구(정거장)	비고
계	12(23)
9호선 3단계 건설공사	6(8)
우이~신설 도시철도	4(13)
5호선연장(하남선)	2(2)
* 우이신설 시스템분야(송변전, 전차선, 통신, 신호)		붙임 “5” 별도작성 제출

점검기준

- 전기설비기술기준(도시철도공사장 임시 전기설비 설치 및 유지관리 기준 포함)

- 건설안전 기본지침(중점관리 20대 항목 포함)

점검방법

- 감리단 및 공사장별 안전책임관(2명) 합동점검

3		주요 점검사항

가설 전기시설물 및 공사장 안전관리 실태 점검

- 수배전반 설비 및 누전차단기 정상작동(적정용량 사용 포함) 여부

- 분전반 과부하 및 전력선 접속상태(열화상카메라 점검)

- 임시 현장사무실(사용전압이 대지전압 150V 이상인 곳) 접지상태

- 가설 전기시설물 주변 소화설비 관리실태 점검 등

전기 ․ 기계설비 공통 개선사항(표준화) 점검

- 전기 ․ 기계 기구 외함접지 및 충전부 방호(보호캡 ․ 방호덮개 설치) 상태

- 3P(접지선 포함) 접지형 콘센트 및 플러그 사용 여부

- 습윤장소 및 외함 꽂음접속기(콘센트) 방수형 사용 여부

- 공사장 조도 확보(75Lux), 투광기 보호망 설치 및 외함접지 여부

- 핸드그라인더 및 고속절단기 방호덮개 설치여부 등

안전사고 ‘초기대응 훈련’ 준비사항 및  추석절 대비 점검

- 비상대응 매뉴얼(비상 연락망 포함) 정비상태

- 공사장별 체불임금(장비/자재대금 포함) 발생 및 발생 우려 여부

- 추석 명절 전 체불임금(장비/자재대금 포함) 해소 계획 및 대책 등

4		행정사항

경미한 사항 : 현장 시정조치

보수·보강 필요 사항 : 추석 연휴 전까지 조치 후 책임감리원과 현장대리인이 확인하여 본부에(도시철도설비부) 보고토록 지시

우이신설 시스템분야(전차선, 송변전, 통신, 신호) 담당자는 붙임“5” 서류 별도 작성 제출(취합 후 건설총괄과로 제출 예정)

붙임   1. 임시(가설) 전기 안전점검표 1부

2. 지적사항 및 조치결과서 1부

3. 안전책임관 및 설비현황 1부

4. 공사장 안전실태 등 점검결과(건설총괄과 제출용) 1부

5. 건설공사장 중점관리 20대 항목 1부.  끝.