문서번호	정수과-4589
결재일자	2016.8.30.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★전문관		정수과장	구의아리수정수센터소장
조평대		서한호	08/30 이달영
협조
	정수시설과장		임두선

자양취수장 원수활용에 따른 전염소 투입기 용량변경 보고

2016. 08.

구의아리수정수센터

(정 수 과)

자양취수장 원수 활용에 따른 염소투입기 용량변경 보고

그동안 우리 정수센터 원수취수는 강북취수장에서 공급하였으나

‘16.09.01 부터 제2정수장 원수 일부가 자양취수장에서 공급됨에 따라   염소투입기 용량을 확대하여 운영하고자 함.

□ 염소가스 투입기 설치 현황

○ 염소투입기 최초 설치용량(‘12년)

설비 명 구 분	전 염소 (kg/hr)			중 염소 (kg/hr)		후 염소 (kg/hr)		재 염소 (kg/hr)	회수염소 (kg/hr)	합 계
수 량	1정수장	1,2 정수장	예비	1정수장	2정수장	1,2 정수장	예비	1,2 정수장	1,2 정수장
	2대	2대	1대	2대	2대	2대	1대	1대	2대	15대
용 량	56.6 28.3	28.3	28.3	18.9 9.48	18.9	18.9	18.9	9.45	3.7

○ 염소투입기 용량 축소 운영(‘13 ~‘16.8.29현재)

설비 명 구 분	전 염소 (kg/hr)			중 염소 (kg/hr)		후 염소 (kg/hr)		재 염소 (kg/hr)	회수염소 (kg/hr)	합 계
수 량	1정수장	1,2 정수장	예비	1정수장	2정수장	1,2 정수장	예비	1,2 정수장	1,2 정수장
	2대	2대	1대	2대	2대	2대	1대	1대	2대
용 량	56.6 28.3	18.9	18.9	18.9 9.48	9.45	9.45	9.45	9.45	3.7

- 최초 염소투입시설 설치시와 상황이 변경하여 강북취수장 원수취수시 전염소를 우선 투입하고 우리정수장에서 적정량의 전염소 추가 투입하게 됨에 따라

- 착수정 전염소 투입시설의 정밀한 투입을 위해 과다용량을 축소하여 운영

(28.3 → 18.9gk/hr)

□ 염소 투입설비 용량 변경 운영

○ 염소투입기 용량 확대 필요성

- 자양취수장 원수취수시 전염소를 투입하여야 하나 전염소시설 미설치로

설치 전까지는 우리정수장 착수정에서 전염소를 투입하여야 함.

- 그러나 현재의 투입기 용량(18.9kg/hr)은 부족하여 용량 확대가 필요함.

○ 염소투입기 용량 확대 운영

- 자양취수장 원수가 유입되는 제2착수정 전염소투입기의 용량을 18.9 → 28.3kg/hr로 확대하여 자양취수장 염소설비 설치 전까지 전염소 투입에 만전을 기하고자 하며,

- 연간단가계약업체(동방수기)에‘16.9.1. 통수전까지 용량변경 및 정산 추진

- 제2정수장 착수정 염소투입기 및 용량변경 현황

설비 명 구 분	전 염소 (kg/hr)			중 염소 (kg/hr)		후 염소 (kg/hr)		재 염소 (kg/hr)	회수염소 (kg/hr)	합 계
수 량	1계열	2계열	예 비	1계열	2계열	주사용	예비기	1,2공용	1,2공용
	1대	1대	1대	1대	1대	1대	1대	1대	2대
용량변경 전	18.9	18.9	18.9	9.45	9.45	9.45	9.45	9.45	3.7
용량변경 후	28.3	28.3	28.3	9.45	9.45	9.45	9.45	9.45	3.7

끝.