2016년 삼성가압장 정기검사 및 안전진단 계획서

1. 개 요

1.1 고 객 명 : 강남수도사업소(삼성가압장)

1.2 주    소 : 서울시 강남구 삼성동 79-1

1.3 설비용량 : 22,900[V]  2,500[kW]

1.4 진단구분 : 전기수용설비(수전실+부하설비)

2. 진단개요

2.1 진단 기간

○ 무정전진단 : 9월 7일 23:00 ～ 01:00

○ 정전진단 : 9월 8일 01:00 ～ 02:30

2.2 안전진단 총괄 : 기술과장 박철호

2.3 진단인원 : 8명(보고서 정리 : 심흥수)

3. 진단항목

3.1 적외선 열화상 진단

3.2 자외선 코로나 진단

3.3 전원품질분석

3.4 보호계전기 진단

3.5 특고압 모선 절연 측정

3.6 접지저항 측정

3.7 절연저항 측정

3.8 피뢰기 누설전류 측정

4. 정전 안전진단 계획(01:00 ∼ 03:00)

NO	진단 시간	진단 항목	설비조작 및 진단인원
1	01:00 ∼ 01:30	계측장비 및 진단준비(인원배치)	○ 전진오 과장, 박철호 과장
2	01:30 ∼ 01:35	특고압 검전 확인	○ 전진오 과장, 박철호 과장
3	01:35 ∼ 01:38	검전 및 방전,구획로프설치	○ 박철호 과장, 심흥수
4	01:38 ∼ 02:00	계통파악 및 특고압 절연측정, 접지측정	○ 전진오 과장, 박철호 과장 이원규, 김화준
		계전기 시험	○ 김인수, 박은석, 심흥수
5	02:00 ∼ 02:02	LBS 개방	○ 안전관리자
6	02:02 ∼ 02:05	검전 및 방전,구획로프설치	○ 전진오 과장, 박철호 과장
7	02:05 ∼ 02:25	계통파악 및 특고압 절연측정, 접지측정	○ 전진오 과장, 박철호 과장 이원규, 김화준
		계전기 시험(특고압)	○ 김인수, 이원규
		계전기 시험(저압)	○ 박은석, 송흥용
		부하설비 절연 및 접지측정	○ 김화준, 심흥수
8	02:25 ∼ 02:27	복전 준비	○ 안전관리자, 전진오 과장
9	02:27 ∼ 02:30	복전 (LBS 투입)	○ 안전관리자
10	02:30 ∼ 02:35	전원 정상공급 확인	○ 안전관리자, 전진오 과장
11	※ 비상연락 망 : 한국전기안전공사 서울남부지사 ① 기술부장 : 유성종(*************) ② 기술과장 : 박철호(*************)

5. 무정전 안전진단 계획(23:00 ∼ 01:00)

NO	진단 시간	진단 항목	설비조작 및 진단인원
1	23:00 ∼ 01:00	무정전진단 (피뢰기누설전류,자외선코로나전원품질분석,적외선열화상)	○ 안전관리자, 박철호, 송흥용, 김인수, 박은석, 김화준, 심흥수
2	※ 비상연락 망 : 한국전기안전공사 서울남부지사 ① 기술부장 : 유성종(*************) ② 기술과장 : 박철호(*************)

6. 진단장비 명세

NO	진단 장비	진단 항목	비 고
1	적외선 열화상 진단 장비	전기설비 이상발열 진단	1Set
2	자외선 코로나 진단 장비	전기설비 부분방전 진단	1Set
3	피뢰기 누설전류	피뢰기 누설전류 측정	1Set
4	전원품질	전원품질 측정	1Set
5	보호계전기 시험 장비	보호계전기 시험	2Set
6	1000V 메가	케이블 진단	1Set
7	비파괴 장비	변압기 진단	1Set

삼성가압장 전기안전진단 시간대별 세부 시행 계획서

⃞ 진단일시 : 2016. 09. 07(수) 23 : 00 ～ 익일 03 : 00(4시간)

￮ 진단기관 : 한국전기안전공사(서울남부지사)

￮ 진단명 : 안전진단

￮ 현장 투입인력 : 총 23명

- 한국전기안전공사 : 심흥수 기술과장외 7명

- 자동제어 업체 : 누리제어 직원 원석환(차장)

- 강남수도사업소(시설관리과, 급수운영과, 수질팀)

ㆍ사무실 직원 : 기전팀장(강준성)외 2명 손병대, 최환수

ㆍ지원인력 : 김도묵(직반장)외 1명, 류의창(수질)

- 제어실 직원 인력 배치

ㆍ 가압장, 제어실 : 서영석, 유경준, 당일/비번 근무자

⃞  보고ㆍ지휘(협조) 체계 비상연락망 구축

￮ 서울시상수도사업본부

- 배수과

- 시설관리과

￮ 강남수도사업소 시설관리과

- 강준성(기전팀장) Mobile *************

- 삼성가압장, 제어실

행정 4907, 4980, 서영석 Mobile *************

￮ 암사아리수정수센터 운영과(제어실) : 5750

⃞  개인별 임무 부여

￮ 기전팀장, 서영석, 유경준, 근무자, 사무실직원 및 기전팀       지원 인력과 합동으로 각자 임무(역할)를 숙지

⃞  전기 안전교육 실시(교관: 기전팀장, 전기안전관리자)

- 삼성, 봉은배수지 수계 방법, 진행과정, 절체작업 안전에         관한 사항, 개인별 임무 부여 및 숙지

- 제어실 근무자(당일/비번 근무자 참석자) 현장교육

ㆍ 제어실 근무자 수배전설비 상시/예비 절체 요령 교육

⃞ 전기안전진단 전기설비 절체작업 계획

가. 사전 조치사항

- 삼성, 봉은배수지 항 수위 만수위 확보

※ 삼성 5.2M, 봉은 5.2M

- 절체전 삼성,봉은배수지 유입밸브 완폐(유량등 확인)

- 삼성배수지 수계 : 평상시와 동일하게 유출밸브

개방으로 급수 공급

- 수충격 방지에 따른 암사아리수정수센터와 상호 사전           유선연락, 협조 체계 유지

(기전팀장 01:30 통보후, 밸브조작 완폐 02:00)

- 봉은배수지 수계 : 암사수계 바이패스밸브 개방 급수 공급

(밸브 개방시 서서히 개방하여 적수발생 방지)

※ 암사수계 바이패스 관압 3.2㎏/㎠

나. 정전작업 시나리오 개요

구 분	일 시	추진 내용	비 고
수전설비 (투입상태)	2016.09.07.(수) 11:00~익일01:00	- 피뢰기 누설전류 - 자외선코로나 - 전원품질 분석 - 적외선열화상 촬영 - 활선구획로프 설치	전기안전공사 (무정전진단) 서영석 유경준
		- 예비수전(경복D/L): 24kV 예비 LBS 및 LA반 개방 ㆍ (EHV-4), (EHV-6) 점검 가능
	2016.09.08.(목) 01:00~01:30	- 계측장비 및 진단준비 - 계전기 시험 - 인원배치 - 절연저항 측정 - 변경 활선구획로프 설치	전기안전공사 서영석 유경준
	2016.09.08.(목) 01:30	- 암사 제어센터 통보 ㆍ 02:00 암사바이패스 배관 개방작업 후 관압 3.5㎏/㎠	기전팀장
	2016.09.08.(목) 01:50	- 삼성배수지 항 1, 2지 유입밸브 닫음 - 봉은배수지 항 1, 2지 유입밸브 닫음	제어실근무자
	2016.09.08.(목) 02:00	- 가동펌프 토출압력 4.1⇒3.5㎏/㎠ 낮게 조정 ㆍ 인버터펌프 PID 조정	제어실근무자
		- 암사바이패스 밸브 개방(Open) - 암사바이패스 밸브 개방 후 가동펌프 정지 ※ 암사바이패스 개방과 펌프정지 후 증압장 인입관압 점검	김영묵 제어실근무자
		- 펌프설비 4대 및 밸브, 배관 점검	손병대
1차 상시 절체 (정전)	2016.09.08.(목) 02:02 ~ 02:15	- 부하절체 : 소내용 (MCC-200) 개방(동력, 전등 정전) ※ 제어실전원 : 한전전원 → UPS 절체 이상유무 점검 - 상시 차단기 개방 : TIE ACB(LV-T) → 저압 메인 ACB반(LV-M1) → 24kV 주변압기 VCB반(EHV-5) → 24kV 메인 VCB반(EHV-3) → 24kV LBS 및 LA반(EHV-1) - 상시/예비 검전 및 방전, 구획로프 설치	전기실 (서영석, 유경준) 제어실 ㆍ근무자 ㆍ누리제어원석환
		- 상시 특고압 절연측정, 접지측정, 계전기시험 ㆍ저압차단기, 특고압차단기	전기안전공사
2차 예비 투입 (전원공급)	2016.09.08.(목) 02:15 ~ 02:25	- 예비 차단기 투입 : 24kV 예비 LBS 및 LA반(EHV-2) → 24kV VCB반(EHV-4) → 24kV 주변압기 VCB반 (EHV-6) → 380V 예비 저압 메인 ACB반 (LV-M2) → 4소내용 차단기ACB반 (MCC-200) → ㆍ제어실 전원 공급, 조명등 ※ 제어실전원 : UPS → 한전전원 절체 이상유무 점검 - 상시 특고압 절연측정, 접지측정, 계전기시험 ㆍ 저압차단기, 특고압차단기	전기실 (서영석, 유경준) 제어실 ㆍ근무자 ㆍ누리제어원차장
		- 예비 특고압 절연측정, 접지측정, 계전기시험 ㆍ저압차단기, 특고압차단기	전기안전공사
3차 상시 복전	2016.09.08.(목) 02:25 ~ 02:27	- 예비 차단기 개방 : 저압 메인 ACB반(LV-M2) → 24kV 주변압기 VCB반(EHV-6) → 24kV 메인 VCB반(EHV-4) → 24kV LBS 및 LA반(EHV-2) - 부하절체 : 소내용 (MCC-200) 개방(동력, 전등 정전) ※ 제어실전원 : 한전전원 → UPS 절체 이상유무 점검 - 상시 차단기 투입 : 24kV 예비 LBS 및 LA반(EHV-1) → 24kV VCB반(EHV-3) → 24kV 주변압기 VCB반 (EHV-5) → 380V 예비 저 압 메인 ACB반 (LV-M1) → TIE ACB(LV-T) →소내용 차단기 ACB반 (MCC-200) ※ 제어실전원 : UPS → 한전전원 절체 이상유무 점검 ㆍ제어실 전원 공급, 조명등	전기실 (서영석, 유경준) 제어실 ㆍ근무자 ㆍ누리제어원석환
암사 통보	2016.09.08.(목) 02:27	- 암사 제어센터 통보 ㆍ 02:30 암사바이패스 배관 담음(Close) 15%부터 100%	기전팀장
가압 펌프 가동	2016.09.08.(목) 02:28 ~ 02:35	- 암사바이패스 밸브 닫음(Close) 15% - 암사바이패스 밸브 닫음 15%에서 인버터펌프 가동 3.5㎏/㎠부터 시작하여 4.1㎏/㎠ 조정 ※ 암사바이패스 개방과 펌프정지 후 증압장 인입관압 점검 - 펌프설비 4대 및 밸브, 배관 점검	전기실 (서영석, 유경준) 제어실 ㆍ근무자 ㆍ누리제어원석환 손병대

⃞  정전작업 완료 보고(기전팀장)

￮ 전기안전진단 완료에 따른 정상운영(가동)

- 강남수도 당직실, 본부(배수과, 시설관리과)

- 암사정수아리수센터

※ 적수 발생에 대비, 드래인 밸브 배출 등 대비책 강구.