문서번호	운영과-7649
결재일자	2016.9.19.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		★지방공업사무관대우	운영과장
김희태		김용찬	09/19 정종기
협조

제3처리장 침사지 세척수 유입배관

정비계획 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2016. 09

중랑물재생센터

(운영과)

제3처리장 침사지 세척수 유입배관 정비계획 보고

◇ 소화가스 사용설비

◇ 소화가스 사용설비

제3처리장 침사지 세척수 유입배관이 노후로 인하여 누수되고 있어 아래와 같이 정비하고자 보고드림.

1		점검일시

점검일시 : 2016. 09. 19. 10:00

점 검 자 : 주무관 김희태, 이규영

점검대상 : 제3처리장 침사지 세척수 유입배관 시설점검

2		시설현황

시 설 명	규 격	시공사	설치년도	용 도	비고
3처리장 유입배관	125A×220m	현대건설	1987년	3처리장 침사지 준설모래 세척수 유입배관

3		점검결과

3,4처리장 침사지 준설모래를 세척 하기위한 설비로 용수공급동에서 유입동 저류조에 용수를 공급하기 위한 배관 설비임.

배관이 1987년도에 설치되어 장기간 사용에 따른 노후 및 부식으로

일부 누수되고 있으며, 누수로 인하여 지하공동구의 낮은부분이 침수가 우려됨.

지하 공동구의 주요설비 및 154KV유입선로 등이 노후배관의 파손 등으로 침수되어 사고가 발생할 우려가 있음.

4		조치계획

노후된 용수공급배관(125A) 철거 및 교체공사를 시행하여 누수로 인한 지하공동구 주요설비의 피해를 미연에 방지하고자 함.

위와같이 정비하고자 시설보수과에 정비의뢰하고자 함.

5		현장사진

사진설명 1	배관 누수부분 수리	사진설명 2	누수배관 고무밴드응급조치
사진설명 3	배관노후 및 부식진행

끝