□ 품질점검 조치 유형별 요약

공 사 명	지 적 사 항	조 치 결 과
신방화환승주차장 (중점관리지구)	지하 개구부 덮개 미처리	PVC슬리브 오픈부위 12m/m합판 덮게 씌우고 표지판 설치
마곡중앙공원 (중점관리지구)	지하 1층 바닥 레이턴스 제거요망 (거푸집 설치 전 실시)	지하 1층 바닥 레이턴스 제거 완료 (워터제트 및 핸드브레이커)
신내3단지 (중점관리지구)	작업 재개 시 현장정리정돈 필요	정리정돈 하였음.
신내4단지 (중점관리지구)	어스앵커용 주입재 폐기처리 필요 (야적 보관 중 일부 침수됨)	어스앵커용 주입재 폐기물 처리
문정컬쳐밸리 (중점관리지구)	가설교량 처짐 관리를 위한 계측기 설치가 필요함으로 추가 계측관리 계획을 수립하여 조속히 초기치 setting 실시하여야 합니다.	가교 교대부에 응력계를 설치하고, 계측 관리 중.
오금보금자리 1단지 (중점관리지구)	통로 유도등 설치 높이 조정 및 거실통로 유도등 설치 복도통로유도등은 바닥으로부터 높이 1m 이하에 설치하기 바랍니다. 거실통로유도등은 바닥으로부터 높이 1.5m 이상의 위치에 설치할 것 단, 거실통로에 기둥이 설치된 경우 1.5m 이하의 위치에 설치 가능 ※유도등 및 유도표지 화재안전 기준(NFSC303)	별도 발주업체인 전기소방 해당사항으로 해당 업체에 내용 전달하였음.
오금보금자리 2단지 (중점관리지구)	단지 중앙 지하주차장 상부 슬라브 물고임 구간 처리 필요(향후 방수 작업 시 건조 상태 확인)	단지 중앙 지하주차장 상부 슬라브 물고임 구간 처리
마천3단지 (중점관리지구)	계단실 PVC 폼 제거. 101동 계단실 폼타이용 PVC폼 제거할 것.	PVC폼 제거 완료.
거여동12-1 (중점관리지구)	앵글 보걸이 설치 미비. 띠장용 앵글보걸이를 도면에 맞게 시공요망.	도면에 준하여 시공 완료
천왕도시형 1단지 (중점관리지구)	가스배관 이물질제거	가스배관 주위 이물질 제거 및 청소 (도장작업 시)
천왕도시형 2단지 (중점관리지구)
마곡2공구 (조경1차)	연결녹지 20호 쓰레기 청소	연결녹지 20호 쓰레기 청소 완료
마곡1공구 단지조성	자연석 쌓기 후 토사유실 대비 점검	자연석 쌓기 후 토사유실 대비 점검 (상부 법면 보호)
마곡1,2 빗물펌프장	가스계 소화설비 설치 공간 화재 시 개구부폐쇄 처리 권고(셔터, 창문, 환기팬 등)	가스계 소화설비 설치 공간 화재 시 개구부 폐쇄 미진부분 처리 완료 (셔터 측면)
마곡2공구 단지조성	전력시설물의 절연저항을 측정, 관리하여 전기안전품질에 만전을 기해주십시오	해당 작업자 안전교육실시 및 인근 사업자 동 사항 통보
세곡2지구 (조경1공구)	근린공원(제1호) 중앙에 적재된 반출토는 천막 등 토사유출 방지시설이 미흡하여 토사가 유출되어 집수정에 적치되어 있으니 토사를 준설하고 토사유출 방지를 위한 덮개를 설치할 것	토사 준설 후 집수정 스틸그레이팅 철망 덮개 설치 완료
마곡3-1공구	합류식 관로 하절기 콘크리트 타설 후 습윤양생 등 관리 철저 (box slab 상부 균열 일부 발생되고 있음)	box상부 균열부분 보수작업 실시함
마곡10-1단지	APT WLGK2층 주차장 가장자리 배수홈통구간 등 청소후 물고임 없는지 관찰필요	청소후 물고임없음
마곡11단지	연결송수구와 위치가 적정하며, 주위의 식재에 간섭이 없이 소방대 접근이 용이하게 되어있음	적정하게 지속적으로 관리하겠음
마곡12단지	가로등 포스트 주변 보도블록 마감 마무리 불량 보완요망	가로등 포스트주변 보도블록 마감 마무리 개선조치 완료
은평중심상업지 하천	통일로 인접 기존 옹벽 하부가 하천에 노출됨, 안정성 확인바람	실시설계도면상 노출된 옹벽 기초부는 하천공의 자연석 쌓기가 시공되어 옹벽 기초를 보호, 안정토록 되었음
장지지하차도	터널 타입이 변경되는 곳 조인트부분 처리를 특별히 조치하여 누수가 외부로 누출이 되지 않도록 조치 요망	터널 타입이 변경되는 조인트 부분에 포장면 신축이음은 8/30까지 완료하겠음
동남권유통기반시설	배기휀 조작판넬 ON/OFF 스위치 전원 불량 (지하차도 집수정 배수펌프)	지하차도 배기휀 조작 판넬 전원스위치 복구 조치
문정지구 단지조성	저류지 내부 청소철저 청소 시 바닥미끄럼으로 인한 안전사고 예방 미끄럼방지용 장화 착용요망	저류지 청소 및 안전장화 착용 후 작업
문정법무시설	층간 방화구획재 미네랄을 밀도 및 도막재 두께 확보 필요	층간방화구획 도막재 보수
오금택지지구	2블럭 가배수로에 적치된 퇴적물 제거하여 우기 시 안전에 대비하고 우수배출이 용이하도록 가배수로 구배조정 필요.	퇴적물 제거 및 우수 배출이 용이하도록 가배수로 구배조정 완료.
위례A1-10BL	현장 배수처리 미흡 (물고임 현상)	양수 작업 실시 完
항동보금자리3단지	타워크레인 터파기 주변부 배수 트렌치(고랑) 설치로 내부로 유입 방지할 것 현장 내로 우수가 유입되는 것 외부로 반출 트렌치 및 집수정 요구됨	현장으로 유입되는 우수를 트렌치 설치하여 집수정으로 유도하겠음
항동도시형3단지	어스앵커 누수부위 보강조치 요망	하부 천공 후 유도 완료
항동8단지	일부구간 스티프너 및 플랜지 구간 용접불량.	일부구간 스티프너 및 플랜지 구간 용접 보강 완료
내곡지구(조경공사)	수변7 경계석과 우드텍 사이의 침하된 부분으로 인한 추가 침하가 예상됨.	침하된 부분 즉시 시행조치
내곡지구 단지조성	도로횡단 암거의 경우 도로를 월류하는 월료수가 도로를 따라 흐르지 않도록 날개벽의 보완이 필요함	시공 진행 중

- 조치완료 (7일이내)

공 사 명	지 적 사 항	조 치 결 과
신방화환승주차장 (중점관리지구)	[예정] 층간 콘크리트 타설 이음부분 노출 콘크리트 타설면 표면처리 할 것	송판 노출 보수작업 시 전문시공팀이 할석 후 송판무늬로 재시공예정 (8/22~9/5)
천왕8단지 (중점관리지구)	[협의] 세대내부 AD/PD주변 조적벽체 변경 설계 : 각 세대 내부 AD/PD 주변 벽돌로 벽을 0.5B로 설계 기준 : 건축물의 피난, 방화 구조 등의 기준에 관한 규칙 제3조 제1호에 따라 세대 내부에 설치된 벽돌조의 벽의 경우 19cm이상 이어야 내화구조로 인정 검토의견 : 건축법 시행령 제46조에 따라 방화구획으로 사용되는 벽체는 내화구조로 하여야 하므로 0.5B-1.0B로 변경조치 필요	지적된 사항에 대하여 8월16일 설계사무소에 검토를 요청하여 그 결과를 기다리고 있는 상태입니다.
고척동156 (중점관리지구)	[협의] 욕실 드레인 설치위치 변경 또는 추가설치 검토 설계 : 욕실 배수는 샤워부스 내부에 설치된 트렌치 위치에만 반영됨 검토의견 : 샤워부스 밖의 욕실 바닥 Slope는 세면대 측으로 설계되어 있으나 드레인이 설치되지 않아 원활한 배수가 곤란하므로 추가로 설치하거나 배수계획을 변경할 필요가 있음	지적된 사항에 대하여 8월16일 설계사무소에 검토를 요청하여 그 결과를 기다리고 있는 상태입니다.
오금보금자리 1단지 (중점관리지구)	[예정] 아파트 건물 외벽 앵커볼트 구멍보수 시 무수축 몰탈 사용 및 보수계획서 수립 후 보수 필요 (구멍보수 구간으로 빗물 침투 방지)	앵커볼트 제거 후 사춤몰탈 시공 후 도장
오금보금자리 2단지 (중점관리지구)	[예정] 현장 자재 야적상태 보완 필요	신규업체 투입 후 즉시 하겠음. (추후 보고 예정)
마천3단지 (중점관리지구)	[예정] 조적용 앵커 설치. 복도와 침실의 콘크리트 벽돌 쌓기에 T100 단열재와 접합되는 부분에 조적용 앵커를 철저히 처리할 것.	현 진행 혹은 향후 진행되는 조적공정에 적용토록 할 예정
거여동12-1 (중점관리지구)	[예정] post pile의 휨. post pile 중 5EA가 휨이 발생하였으며 절단 후 연결 요망	휨 발생하였던 파일을 절단하여 1개소 시공 조치하였으며 나머지는 조치 예정임
천왕도시형 1단지 (중점관리지구)	[예정] 현대아파트 담장보수	보강토 작업 병행 담장보수 예정
천왕도시형 2단지 (중점관리지구)
마곡1,2 빗물펌프장	[예정] 분전반 상부 소공간 소화장치 설치 검토	발주처(SH공사)와 협의 후 결정
세곡2지구 단지조성	[예정] 저류지(3) 배출구 입구에는 토사유출방지를 위한 침사지 설치가능여부를 검토하기 바라며 바닥콘크리트 타설표면의 브레이딩 발생 등 품질이 미흡하니 표면의 보수보강방법을 강구할 것	저류지3 토사유출방지를 위한 침사지 설치 검토 및 보고예정이며, 바닥콘크리트 균열조사 실시 후 표면처리공법을 검토하여 보수․보강 실시예정
마곡중앙광장	[예정] 도면 c-301, c-337 연결통로1 및 6열 박스 상부의 경우 부동침하에 따른 균열발생 우려가 있으므로 보완대책요망	검토 후 보완예정
마곡3-2공구	[예정] 보행 인도 기초의 PHC말뚝 ∅500 28m시공(선 굴착 삽입)시 말뚝이음(2~3개)이 필요하므로, 이음 시 수직도에 유의하고, 경타 시 말뚝두부에 Cushion재를 10cm이상 되도록 위치시킴으로 해서 편타에 의한 말뚝손상을 막을 것	시방서 및 품질관리 기준 준수로 수직도에 유의하고, 경경타시 말뚝두부에 Cushion재를 10cm이상 되도록 위치시킴으로 해서 편타에 의한 말뚝손상을 막고, 완성말뚝의 지지력을 철저히 검사하여 고품질의 구조물 시공을 실시토록 하겠음.
마곡10-1단지	[예정] APT지하2층 몰탈표면 처리부의 균열에 대하여 에폭시 보수등 조치필요	9월중으로 보수예정
은평중심상업지 하천	[예정] 롯데몰측 경사지 노출사면에 대하여는 폭우 대비한 경사지 유실(붕괴)대책 수립 요망	진행 중인 공정로서 진행공정에 맞는 유실 및 붕괴 방지 적절한 대책을 수립, 대응토록 함
동남권유통기반시설	[예정] 콘크리트 균열 및 백화현상이 있음 균열부분 보수 요망	백화현상 보수 실시하였으며, 균열부분 조치는 9월26일 보수 완료 예정
위례A1-10BL	[예정] 소화라인 가스라인 배관색 구분이 불명확, 통일시켜주기 바람. 소화라인 주황색, 적색, 가스배관 색 없는 것이 있음 (현관 앞 복도)	소화, 가스라인은 현재 시공 중에 있으며 공정 순서에 맞추어 발주처 협의 후 마감 도장 예정임
항동보금자리3단지	[협의] 지하주차장 기초 바닥 끊어치기 부분 이어치기 부분 보강근 시공 설계 누락. 예) 콘크리트 레미콘 주문 및 타설 시 제한된 시간 내에 미 타설 시 대비, 끊어치기 대비 도면 상세가 요구됨	설계사무소 질의
내곡지구(조경공사)	[예정] 집수구 주변 마무리가 안 되어 주변 지반의 침하가 우려됨	9월 중 공사 마무리 예정
내곡지구 단지조성	[예정] 식생블럭 배면이 낮아 체수가 발생하면 침투수에 의한 식생블럭의 침하 및 배부름이 발생할 수 있음	가로등 선로 및 기초매설 진행 중. ※전기공사 작업 후 경계석 시공 및 정비 예정 (산책로 조경구간)

- 조치예정 및 협의