문서번호	운영과-8133
결재일자	2016.10.4.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		주무관	운영과장
권경필		박한수	10/04 정종기
협 조
	주무관			박노경

제3소화조(B계열) 가스교반기 냉각수 배관 누수 긴급 보수계획 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2016. 9

제3소화조 가스교반기 냉각수 배관 누수 긴급 보수계획 보고

◇ 소화가스 사용설비

◇ 소화가스 사용설비

우리센터 제3소화조 교바용 가스압축기 운영 중 냉각수 공급배관이 노후 부식으로 누수가 발생되어 아래과 같이 긴급 보수하고자 보고합니다.

1		점검현황

점검일시 : 2016. 09.30 09:00

점 검 자 : 주무관 박한수, 주무관 박노경, 주무관 권경필

점검내용 : 제3소화조 가스교반기 냉각수 배관 점검

2		점검현황

제3소화조(B계열) 교반용 가스압축기 운영 중 냉각수 공급용 배관(SS/25mm)이 노후되고 부식되어 누수가 발생되어 긴급 보수가 요구됨

3		조치계획

제3소화조 가스교반기 냉각수배관을 현 강관에서 스테인레스 강관으로 교체

- 가스교반기실 배관교체 : STS강관 25m/m * 18m

- 지하기계실 및 열교환기실 교체 : STS강관 25m/m * 20m

냉각수배관 설치는 긴급성이 요구되고 지하공동구 고소작업으로 전문기술력이 요구되어 보수실적이 있는 업체에 의뢰하여 긴급 시행하고자 함.

3		시행방법 및 소요예산

시행방법 : 소액 전자세금계산서로 구매 및 정비시행 (안전행정부 예규 제26호)

소요예산 ; 4,200,000원 (부가세 포함)

예산과목 : 중랑물재생센터운영관리, 오니처리유지보수, 시설비및부대비, 시설비. 끝.