‘16년 7월 S-OJT 진행 상황 보고

(뚝도아리수정수센터)

○ 교육실시 현황

주관부서

정수과

교 육 명

공정 모니터링을 활용한 수질관리 방법 교육

강 사 명

(훈련분야)

정수과 이승제 연구사 (운영관리)

교육일시

(교육시간)

‘16. 7. 21(목)

(16:00~18:00)

교육장소

본관 1층 홍보관

교육대상

정수센터 직원

참석인원

총 47명

내   용

❍ 공정모니터링 화면 구성내용 설명

- 공정화면 감시방법 및 수질샘플링 위치, 측정항목 설명

❍ 고탁도 및 암모니아성 질소 유입 대응방안

- 자양취수장 및 강북취수장 특성, 갈수기, 여름철 원수 수질변화

- 수질변화에 따른 정수약품 투입방법, 공정화면 수질변화 내용

- 혼화지 SCD 설치 및 응집플럭성장측정장치(IPDA)활용 감시 등

❍ 정수장 정수처리 공정별 수질관리 방법

- 혼화지 : 현재 수질의 약품투입량 적정확인, 유량계 오차 확인

- 응집지 : 1단에서 3단으로 진행시 플럭형성 육안확인

계절별(수온), 원수탁도에 따른 적정교반 강도(G값) 도출

- 침전지 : 평시 탁도 1.0NTU이하, 장마시 탁도 2.0NTU이하 운영

- 여과지 : 역세척 조건 적정성, 시퀀스 적정성, 여층 구성 적정성 확인

- 오존접촉지 : 오존투입량, 잔류오존량,과산화수소 투입적정확인

- 활성탄흡착지 : 역세척 시퀀스 및 유량 적정성 확인,

활성탄 성능검사(2회/년), 통합제어로 수위확인 등

❍ 교육사진

○ 예산집행 내역 (단위:천원)

집행현황				세부내역
예산과목	배정액	집행액/누계	집행잔액
사무관리비	2,450	98/521	1,929	다과비 : 98,300
교육훈련비	660	-	0