문서번호	급수운영과-19690
결재일자	2016.10.6.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

	시 민
주무관	급수운영과장
황지웅	10/06 조상덕

건축신고(증축_추인) 신청에 따른 협의 보고

*************

2016. 10

강남수도사업소

(급수운영과)

건축신고(증축_추인) 신청에 따른 협의 보고*************

************건축신고(증축_추인) 신청에 따른 협의가 있어 아래와 같이 보고합니다.

2016.10.06

보고자 : 지방시설서기보  황 지 웅

□ 현 황

❍ 위    치 : ***************

❍ 건 축 주 : ***

❍ 규    모 : 지하1층/지상5층, 연면적 781.6㎡(+30.97㎡ 포함)

❍ 용    도 : 근린생활시설 / 증축(추인)

❍ 변경사항

- 연면적 : (당초) 750.63㎡ ▶ (변경) 781.6㎡(30.97㎡ 증가)

□ 현장조사내용

❍ 표  고 :  30.06m

❍ 분기점 수압 : 2.8kg/㎡

❍ 급수계통 : 삼성배수지 수계

❍ 분기본관구경 : 200mm

❍ 기존 인입관구경 : 25mm

❍ 기존 계량기구경 : 15mm*1(일반용), 20mm*1(일반용)

□ 인입관구경(수도조례시행규칙 제19조)

❍ 근린생활시설(건축연면적 : 781.6㎡)

- 781.6㎡ × 30(ℓ/㎡ㆍday) ÷ 7(Hr/day) ÷ 1,000(㎥/ℓ) = 3.349㎥/Hr

- 2.437㎥/Hr(20mm) < 3.349㎥/Hr < 5.166㎥/Hr(25mm)

∴ 영업용 20mm로 결정(기존 계량기 재사용)

□ 처리의견

❍  상기와 같은 실정으로*************건축신고(증축_추인) 건물에 대하여 붙임과 같이 급수협의조건을 부여 회신하고자 합니다.

붙임 : 급수협의조건 1부. 끝.