해빙기 및 화재 대비 건설공사장 점검결과

○ 공 사 명 : 서울지하철 922공구 건설공사

○ 점검사항 및 조치사항

분야	점검사항	조치사항	비고
해빙기 관련	◦어스앵커 점검을 위한 발판 제작 (점검용 사다리 등)현장 비치 요함.	◦어스앵커 점검용 사다리 현장 비치 완료(2/23)	사진1
화 재 관리실태	◦937정거장 근로자숙소 전등의 가설전선 교체 요함 ◦937정거장 환풍기 접지는 별도 H-pile에 접지 요함 ◦937정거장 분전반 내부 메인 전원 인입부 보호덮개 부착 요함 ◦본선집수정 수전반옆 소화기 설치 요함.	◦937정거장 근로자숙소 전등의 가설전선 교체 조치(2/23일) ◦937정거장 환풍기 접지 H-pile 에 별도 접지 조치(2/23일) ◦937정거장 분전반 내부 메인 전원 인입부 아크릴 보호 부착 조치(2/23일) ◦본선집수정 수전반옆 소화기 설치 조치(2/23일)	사진2 사진3 사진4 사진5
작업안전수칙준수	◦937정거장 가시설 작업구간 불용자재 반출 요함	◦937정거장 가시설 작업구간 불용자재 반출 정리 조치(2/23일)	사진6

2014 년  2월  20일

점 검 자  :  도시철도공무부  직   과    장   성명  박 용 우 (인)

도시철도공무부  직  업무담당  성명  권 순 환 (인)

책임감리원   소속  ㈜선진엔지니어링  성명 신 정 묵 (인)

현장대리인  소속 ㈜대우건설  성명 오 성 진 (인)