문서번호	물재생시설과-6785
결재일자	2014.5.27.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		물재생운영팀장	물재생시설과장
전경조		정훈모	05/27 김병위
협 조
	물재생시설팀장			천정남
	물재생기전팀장			강재천
	위탁관리팀장			이용운
	오폐수관리팀장			강성욱

2014년 3월 물재생센터 운영 현황

2014.5.27.(화)

물관리정책관

(물재생시설과)

2014년 3월 물재생시설 운영현황

우리시 물재생시설 4개소의 2014년 3월 운영현황을 분석하여 맑은 물 재생업무의 효율향상을 위한 개선방안 강구에 활용코자함

하수처리량

하수처리량 및 가동률

(단위 : 만㎥/일, %)

센터명 구 분			소 계	중 랑	난 지	탄 천	서 남
시설용량 (만㎥/일)	(A)고시용량 주)		547	171	86	90	200
	(고도･현대화추진)		(498)	(159)	(86)	(90)	(163)
	(B)운영용량		473	134	86	90	163
2014.3	(C)일평균		383.8	120.0	48.5	70.7	144.6
	가동률	C/A	70.2%	70.2%	56.4%	78.6%	72.3%
		C/B	81.1%	89.6%	56.4%	78.6%	88.7%
	1차 처리량		6.8	6.4	-	-	0.4
	2차 처리량		377.0	113.6	48.5	70.7	144.2
2013.3	일 평 균		407.2	122.2	54.1	75.5	155.4
	1차 처리량		1.7	1.5	-	0.1	0.1
	2차 처리량		389.5	106.5	54.1	74.6	154.2
2014.2	일 평 균		379.5	116.7	48.6	69.4	144.8
	1차 처리량		7.4	5.6	0.3	0.3	1.2
	2차 처리량		372.1	111.1	48.3	69.1	143.6

주) 고시용량 변경

- `13.9.26 : 난지 100만 →   86만㎥/일, 탄천 110만 →   90만㎥/일

- `14.5.8   : 중랑 171만 → 159만㎥/일, 서남 200만 → 163만㎥/일

‣ 2014년 3월 하수유입량은 383만5천m3/일로 지난해 3월 407만2천m3/일에 비해 4.9%(23만4천m3/일) 감소하였음

- 강수량은 전년 3월(27.3mm)에 비해 20.1mm 감소한 7.2mm임

‣ 2014년 2월에 비해서는 0.9%(4만3천m3/일) 감소하였음

- 강수량은 전월에 비해 9mm(16.2→7.2mm) 감소

‣ 센터별 운영용량과 처리량을 대비한 월평균 가동률은 중랑 89.6% > 서남 88.7% > 탄천 78.6% > 난지 56.4% 순임

월별 강수량 및 처리량(일평균)

(단위 : mm, 만㎥/일)

구분	`13년											`14년
	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	1월	2월	3월
강수량	74.1	27.3	71.7	132.0	28.3	676.2	148.6	138.5	14.0	46.9	24.7	13.0	16.2	7.2
처리량	420.2	407.2	417.6	432.0	415.8	554.5	465.5	457.5	410.6	412.4	396.5	380.5	379.5	383.8
중랑	124.9	122.2	125.2	131.8	123.5	166.5	146.0	145.9	133.6	127.7	122.9	122.8	116.7	120.0
난지	56.8	54.1	55.5	57.7	56.2	76.2	58.1	60.6	52.6	52.8	51.8	49.4	48.6	48.5
탄천	77.2	75.5	75.5	77.0	76.9	90.7	84.3	80.7	74.0	76.3	72.7	62.7	69.4	70.7
서남	161.3	155.4	161.4	165.5	159.2	221.1	177.1	170.3	150.5	155.5	149.1	145.7	144.8	144.6

‣ 2014년 3월 강수량 7.2mm는 최근 5년간 3월 강수량 평균 47.1mm의 15% 수준임

최근 5년간 3월 강수량 평균	`09.3	`10.3	`11.3	`12.3	`13.3
47.1mm	63.9	82.5	14.6	47.4	27.3

<월별 강수량 및 하수처리량 변화>

(단위 : 만㎥/일, mm)

최대․최소 가동률

(단위 : 만㎥/일, %)

처리장명 구 분		계	중 랑	난 지	탄 천	서 남
운영 용량		473	134	86	90	163
2014.3	최 대	410.8	126.6	53.3	76.9	154.0
	(가동률)	86.9%	94.5%	61.9%	85.4%	94.5%
	최 소	366.9	114.2	46.5	65.7	140.5
	(가동률)	77.6%	85.2%	54.1%	73.0%	86.2%
2013.3	최 대	569.8	178.8	65.7	104.3	221.0
	최 소	377.8	115.6	50.3	67.7	144.2
2014.2	최 대	438.8	133.1	59.9	77.1	168.7
	최 소	364.4	112.6	46.7	65.2	139.9

‣ 최대 가동률은 서남 94.5% = 중랑 94.5% > 탄천 85.4%>   난지 61.9% 순이며, 최소 가동률은 서남 86.2%> 중랑 85.2%> 탄천 73.0%> 난지 54.1% 순임

‣ 최대 가동시 처리량은 전년 3월에 비해 158만9천㎥/일 감소하고,  전월에 비해서는 27만9천㎥/일 감소하였음

- 전년 3월 대비(만㎥/일) : 서남 –67, 중랑 –52.1, 탄천 –27.4, 난지 –12.4

- 전월 대비(만㎥/일) : 서남 –14.7, 난지 –6.6, 중랑 –6.4, 탄천 –0.2

‣ 최소 가동시 처리량은 전년도 3월보다 10만9천㎥/일 감소하고, 전월보다 2만5천㎥/일 감소하였음

<전월대비 최대․최소 유입량 비교>

(단위 : 만㎥/일)

수질현황

전월 대비 수질현황

수 질 구 분			BOD	COD	SS	T-N	T-P	대장균군수
방류수 수질기준 주)			10이하	40이하	10이하	20이하	0.5 이하	3,000이하
중 랑	2014. 2월	유 입	181.8	91.8	123.0	47.9	4.1	43,120
		최종 방류수	6.8	10.4	5.3	13.9	1.3	434
	2014.3월	유 입	188.3	96.0	130.8	47.9	4.3	65,019
		최종 방류수	6.9	10.5	5.0	14.4	1.3	442
난 지	2014. 2월	유 입	171.5	72.1	121.3	42.2	4.2	151,129
		최종 방류수	7.8	12.1	4.1	15.3	1.7	526
	2014.3월	유 입	181.5	78.5	156.2	44.6	4.5	151,274
		최종 방류수	7.8	12.4	4.4	15.1	1.6	919
탄 천	2014. 2월	유 입	139.0	69.7	117.8	37.2	3.8	54,536
		최종 방류수	7.7	9.9	3.5	14.8	0.9	286
	2014.3월	유 입	146.8	76.6	143.8	37.4	3.8	150,484
		최종 방류수	7.7	10.1	4.0	12.8	0.8	420
서 남	2014. 2월	유 입	138.8	66.0	116.4	34.1	3.6	93,143
		최종 방류수	6.1	13.7	4.8	12.5	1.9	817
	2014.3월	유 입	137.4	68.3	118.3	36.0	4.0	136.613
		최종 방류수	7.7	12.1	6.1	15.0	1.4	942

(단위 : ㎎/L, 개/㎖)

주) 총인기준(0.5mg/L이하) 미적용

구분	개선기간
	중랑	난지	서남	탄천
기 간	'14.1.19~'14.12.31	'13.4.16~'14.4.1	'13.5.21~'14.5.15	미부여
사 유	'14.1.19일 SS	'13.3.1일 T-P	'13.4.1일 T-P	'14.1.27일 T-P

‣ 유입수

【중랑】  증가 5항목,  총질소 변화 없음

- 증가 : BOD 6.5mg/L, COD 4.2mg/L, SS 7.8mg/L

총인 0.2mg/L, 대장균군수  21,899개/mL

【난지】  증가 6항목

- 증가 : BOD 10.0mg/L, COD 6.4mg/L, SS 34.9mg/L

총질소 2.4mg/L, 총인 0.3mg/L, 대장균군수  145개/mL

【탄천】  증가 5항목, 총인 변화 없음

- 증가 : BOD  7.8mg/L, COD 6.9mg/L, SS 26.0mg/L,

대장균군수  95,948개/mL

【서남】  증가 5항목,  감소 1항목

- 증가 : COD 2.3mg/L, SS 1.9mg/L, 총질소 1.9mg/L

총인 0.4mg/L, 대장균군수 43,740개/mL

- 감소 : BOD –1.4mg/L

‣ 방류수

【중랑】  증가 4항목, 감소 1항목, 총인 변화 없음

- 증가량 : BOD 0.1mg/L, COD 0.1mg/L, 총질소 0.5mg/L,  대장균군수  8개/mL

- 감소량 : SS –0.3mg/L

<중랑센터 처리장별 월평균 방류수 수질>(2014.3월)

(단위 : ㎎/L, 개/mL)

구 분	BOD	COD	SS	T-N	T-P	대장균군수
방류수 기준	10이하	40이하	10이하	20이하	0.5이하	3,000이하
고도처리장	3.2	4.8	3.4	8.8	0.21	275
#3 처리장	7.8	12.2	5.7	16.1	1.62	408
#4 처리장	8.4	11.5	4.4	15.6	1.33	806

※ #1처리장(25만톤)의 시설현대화 공사기간 중 #3, #4 처리장에서 많은 양을 처리함에 따라 총인은 방류수 기준(0.5mg/L)보다 높음

⇒ 2014.12.31까지 개선기간을 부여 받고 수질관리 대책 추진

□1처리장 고도처리시설 개선공사

□1차, 2차 침전지 인 유출 방지 조치(계면 하향운전, DO 조정)

□ 응집약품 적정 투입

□2016년 까지 총인처리시설 설치

【난지】  증가 3항목, 감소 2항목, BOD 변화 없음

- 증가 : COD 0.3mg/L, SS 0.3mg/L, 대장균군수 393개/mL

- 감소 : 총질소 –0.2mg/L, 총인 –0.1mg/L

<난지센터 처리장별 월평균 방류수 수질>(2014.3월)

(단위 : ㎎/L, 개/mL)

구 분	BOD	COD	SS	T-N	T-P	대장균군수
방류수 기준	10이하	40이하	10이하	20이하	2이하	3,000이하
#1 처리장	8.0	13.0	4.3	16.0	1.54	583
#2 처리장	7.7	11.9	4.4	14.2	1.58	929

※ MLE공법 공사기간(2009.7~2013.4) 중 총인기준이 강화(2→0.5mg/L이하, 2012.1월 시행)되어 방류수 수질관리 대책 추진

(하수처리 공법개선 조치, MLE→A2O)

【탄천】  증가 3항목,  감소 2항목, BOD 변화 없음

- 증가 : COD 0.2mg/L, SS 0.5mg/L, 대장균군수 134개/mL

- 감소 : 총질소 –2.0mg/L, 총인 –0.1mg/L

<탄천센터 처리장별 월평균 방류수 수질>(2014.3월)

(단위 : ㎎/L, 개/mL)

구 분	BOD	COD	SS	T-N	T-P	대장균군수
방류수 기준	10이하	40이하	10이하	20이하	2이하	3,000이하
#1 처리장	8.0	9.8	4.5	12.9	0.84	473
#2 처리장	7.3	10.5	3.4	12.7	0.77	358

【서남】  증가 4항목, 감소 2항목

- 증가 : BOD 1.6mg/L, SS 1.3mg/L, 총질소 2.5mg/L

대장균군수 125개/mL

- 감소 : COD –1.6mg/L, 총인 –0.5mg/L

<서남센터 처리장별 월평균 방류수 수질>(2014.3월)

(단위 : ㎎/L, 개/mL)

구 분	BOD	COD	SS	T-N	T-P	대장균군수
방류수 기준	10이하	40이하	10이하	20이하	0.5이하	3,000이하
#1 처리장	7.9	12.5	6.2	16.7	0.84	944
#2 처리장	7.5	11.9	6.1	13.8	1.77	941

※ MLE공법 공사기간(2009.11~2015.8) 중 총인 기준이 강화(2→0.5mg/L이하, 2012.1월 시행)되어 수질관리 대책 추진

⇒ MLE공정 안정화 및 시설현대화사업(4단계 BNR공법, 36만톤/일, 2013.4월 착공) 과정에서 2014.5.15까지 개선기간을 부여받았고

2014.5월 현재 약품투입시설 보완하여 시운전 중임

월간 강수량 및 BOD 변화

(단위 : mm, mg/L)

구 분		`13년										`14년
		3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	1월	2월	3월
강수량		27.3	71.7	132.0	28.3	676.2	148.6	138.5	14.0	46.9	24.7	13.0	39.2	7.2
중랑	유입	183.5	171.9	154.4	167.1	108.1	119.9	122.3	153.3	160.6	158.7	167.3	181.8	188.3
	방류	12.2	11.8	10.3	8.4	5.7	5.8	5.4	6.4	5.0	6.0	6.6	6.8	6.9
난지	유입	156.4	153.6	146.9	141.3	73.5	78.4	100.5	138.9	127.8	140.6	149.8	171.5	181.5
	방류	9.2	8.4	8.1	8.0	6.0	6.6	6.7	7.0	7.1	7.0	6.8	7.8	7.8
탄천	유입	127.1	145.0	153.2	137.1	101.7	128.4	132.0	111.5	130.8	133.7	136.7	139.0	146.8
	방류	9.3	7.3	4.4	3.5	3.5	5.0	4.5	5.6	5.1	6.1	7.9	7.7	7.7
서남	유입	137.8	141.6	131.4	127.5	87.3	98.9	112.3	121.8	130.4	138.5	138.8	138.8	137.4
	방류	12.0	11.3	9.5	5.2	5.1	6.9	6.8	8.4	8.5	4.6	4.8	6.1	7.7

<강수량과 유입수 BOD 변화 추이>

(단위 : 강수량 mm, BOD mg/L)

‣ 중랑 : 전월 대비 유입수 BOD 6.5mg/L(181.8→188.3mg/L) 증가

‣ 난지 : 전월 대비 유입수 BOD 10.0mg/L(171.5→181.5mg/L) 증가

‣ 탄천 : 전월 대비 유입수 BOD 7.8mg/L(139.0→146.8mg/L) 증가

‣ 서남 : 전월 대비 유입수 BOD 1.4mg/L(138.8→137.4mg/L)감소

타시도 하수 및 침출수 반입

(단위 : ㎥/일, ㎥/월, ㎥/년)

구 분			2013년 반입량			2014년 반입량
			일평균	3월	연간	일평균	3월
총 괄	하 수		229,304	6,927,932	83,696,135	215,523	6,568,715
	침 출 수		1,951	37,880	712,260	1,808	47,796
	음 폐 수		844	27,269	281,999	865	27,023
중랑	하 수	의정부시	934	20,699	341,092	864	24,516
	침출수	성 동 구	3	109	1,265	2	68
	음폐수	소 계	214	5,870	78,011	249	7,754
		강 동 구	128	1,889	46,772	187	6,068
		도 봉 구	58	1,775	21,232	62	1,686
		구 로 구	8	571	3,001	0	0
		영등포구	3	344	1,085	0	0
		강 남 구	2	255	715	0	0
		마 포 구	1	70	509	0	0
		관 악 구	5	0	1,669	0	0
		동대문구	8	966	3,030	0	0
난 지	하 수	고 양 시	15,206	465,664	5,550,238	11,928	360,292
	침출수	월드컵공원	1,724	34,506	629,094	1,521	39,489
	음폐수	소 계	411	14,663	150,043	523	16,064
		노 원 구	92	2,500	33,559	79	2,278
		고양시 바이오	0	0		170	7,458
		강 동 구	19	2,682	6,756	77	0
		서대문(응축)	35	1,131	12,686	27	754
		서대문구	211	6,751	77,079	135	4,336
		고양시(장원)	20	74	7,367	8	253
		고양시(엔텍)	35	1,525	12,596	26	985
탄 천	하 수	소 계	54,704	1,529,340	19,967,030	44,272	1,271,647
		과 천 시	1,194	33,163	435,737	935	29,056
		하 남 시	53,510	1,496,177	19,531,293	43,337	1,242,591
	침출수	소 계	71	1,788	26,025	82	2,447
		강 동 구	13	141	4,721	5	0
		서 초 구	13	402	4,866	14	424
		하 남 시	45	1,245	16,438	64	2,023

구 분			2013년 반입량			2014년 반입량
			일평균	3월	연간	일평균	3월
서 남	하 수	광 명 시	158,460	4,912,229	57,837,775	158,460	4,912,260
	침출수	소 계	153	1,478	55,876	203	5,792
		강 남 구	1	46	219	1	0
		영등포구	7	21	2,528	3	123
		수도권매립지	146	1,411	53,130	199	5,670
	음폐수	소계	148	4,948	53,945	94	3,205
		강 남 구	9	0	3,306	9	327
		강 북 구	10	459	3,567	1	47
		강 서 구	17	957	6,314	5	289
		금 천 구	7	485	2,597	3	242
		서 초 구	15	946	5,645	7	0
		양 천 구	16	524	5,728	16	566
		성 북 구	3	0	947	6	197
		영등포구	17	502	6,150	9	259
		용 산 구	7	334	2,657	4	137
		중 구	8	457	2,795	0	0
		중 랑 구	14	96	5,159	7	254
		구 로 구	6	0	2,337	8	336
		관 악 구	7	0	2,501	9	303
		노 원 구	11	0	3,984	9	248
		동대문구	1	188	188	0	0

‣ 2014년 3월 타 도시 및 자치구에서 유입(반입)되는 하수, 침출수,   음폐수는 1일 평균 218,196㎥이며, 그 중 경기도 하수 215,523㎥(98.77%), 침출수 1,808㎥(0.83%), 음폐수 865㎥(0.40%)임

‣ 2014년 3월 기준 1일 평균 유입량은 2013년에 비하여 전체적으로 13,903㎥가 줄었고(6.1% 감소), 세부적으로는 하수량(-13,781㎥)과 침출수(-143㎥)는 줄고, 음폐수(21㎥)는 증가되었음

- 경기도 하수 유입량은 21만7천㎥/일이며, 도시별로는 광명 15만8천㎥ > 하남 4만3천㎥ > 고양 1만2천㎥ > 기타 도시(과천, 의정부) 순임

※ 하남시(53.5→43.3천㎥)와 고양시(15.2→11.9천㎥)의 유입량은 크게 감소하고 있으며, 광명시는 전년 수준이 유지되고 있음

- 음폐수 반입량은 865㎥/일이며, 반입물량은 고양시 204㎥ > 강동구 187㎥> 서대문구 162㎥ > 노원구 79㎥ > 도봉구 62㎥ 순이며,   기타 자치구에서는 20㎥ 이하를 반입하고 있음

- 침출수 1일 평균 1,808㎥ 중 월드컵공원 84%(1,521㎥)와 수도권매립지 11%(199㎥)가 대부분을 차지하고 나머지 물량은 미미한 수준임

약품 사용현황

탈수약품 사용현황

(단위 : 케익량-톤, 약품량-kg, 주입율-약품사용량/케익DS량)

구 분		2014.3월		비고(2014.2월)
		일평균	월간	일평균	월간
총 계	케익량	1,646	48,218	1,693	45,890
	약품량	4,308	139,240	4,211	118,732
중 랑	케익량	544	16,701	546	14,415
	함수율		79.3%		79.8%
	약품량	782	2,120	717	18,200
	주입률		0.803%		0.625%
난 지	케익량	282	7,769	299	8,425
	함수율		77.6%		77.8%
	약품량	555	15,500	584	16,060
	주입률		0.891%		0.858%
탄 천	케익량	317	9,421	323	9,388
	함수율		79.1%		79.0%
	약품량	1,770	59,860	1,685	49,950
	주입률		1.307%		1.089%
서 남	케익량	503	14,328	525	13,662
	함수율		80.9%		81.2%
	약품량	521	35,760	1,225	34,522
	주입률		1.385%		1.341%

‣ 중랑 : 전월 대비 약품주입률 감소, 함수율 감소

- 2차 처리량(111.1만→113.6만㎥/일), 유입수 BOD (182→188mg/L), SS(123→131mg/L)이 증가하여, 고형물 유입부하는 늘었음

- 약품주입률(0.625→0.803%)을 조정하여 함수율(79.8→79.3%)과 케익발생량(546→544톤/일)을 전월 수준으로 유지하였음

‣ 난지 : 전월 대비 약품주입률 증가, 함수율 감소

- 2차 처리량(48.3만→48.5만㎥/일), 유입수 BOD(171→181mg/L), SS(121→156mg/L)가 모두 증가하여 유입 부하량은 증가되었음

- 소화조 인출량(7만9천→ 6만5천㎥)을 줄이고, 약품주입률(0.858→0.891%)을 조정하여 함수율(77.8→77.6%) 유지시킴으로써 케익발생량(299→282톤/일)은 전월보다 감소하였음

‣ 탄천 : 전월 대비 약품주입률 증가, 함수율 유지

- 2차 처리량(70.7만→69.1만㎥/일)은 줄었으나, 유입수 BOD(139→146mg/L)와 SS(118→144mg/L)가 증가하여 고형물 유입  부하량은 전반적으로 늘었음

- 소화조 인출량(6만8천→7만9천㎥)이 증가하였으나, 약품주입률(1.089 →1.307%)과 함수율(79.0→79.1%) 유지를 통해 케익 발생량(323→317톤/일)은 약간 감소하였음

‣ 서남 : 전월대비 약품주입률 증가, 함수율 유지

- 2차 처리량(143.6만→144.2만㎥/일)과 유입수 SS(116→118mg/L)는 약간 증가하고, 유입수 BOD(138→137mg/L) 약간 감소하여 고형물 유입부하량 변화는 크지 않음

- 소화조 슬러지 인출량(13만㎥→13만㎥)을 유지하고, 탈수약품주입률(1.341→1.385%)을 상향 조정하고 케익함수율(81.2→80.9%)을 낮춘 결과 케익발생량(525→503톤/일)은 전월보다 감소하였음

폐기물 발생 및 처분량

폐기물 발생현황

(단위 : 톤/일)

구 분 처리장		계	하 수			분뇨
			소 계	오니케익	협잡물	소 계	오니케익	협잡물
2013년 3월 일평균	계	1,617	1,597	1,564	33	20	0	20
	중 랑	492	484	475	9	8		8
	난 지	359	353	343	10	6		6
	탄 천	313	313	309	4	-	-	-
	서 남	453	447	437	10	6		6
전월 일평균	계	1,671	1,653	1,639	14	18	0	18
	중 랑	527	521	515	6	6	0	6
	난 지	309	303	301	2	6	0	6
	탄 천	337	337	335	2	0
	서 남	498	492	488	4	6	0	6
2014년 3월 일평균	계	1,593	1,571	1,555	16	22	1	21
	중 랑	552	544	539	6	8	0	8
	난 지	260	252	250	2	8	1	7
	탄 천	308	308	304	4	0
	서 남	473	467	462	4	6	0	6

‣ 4개 센터의 1일 평균 폐기물 발생량은 전년 동월에 비해 24톤/일(1,617→1,593) 감소하였음

- 전년 동월 대비 하수폐기물 26톤 감소, 분뇨폐기물 2톤 증가

‣ 4개 센터의 1일 평균 폐기물 발생량은 전월에 비해 78톤/일(1,671→1,593) 감소하였음

- 전월 대비 하수폐기물 82톤 감소, 분뇨폐기물 4톤 증가

‣ 전월 대비 각 센터별 증감은 증가 1개소, 감소 3개소임

- 증감량(톤/일) :  중랑 25 ⇔ 서남 -25 > 탄천 –29 > 난지 –49

<물재생센터 폐기물 발생 추이>

(단위 : 톤/일)

폐기물 처분현황

(단위 : 톤/일)

구 분 처리장		합계	외부처리				자체처리
			소계	매 립	고형화	재활용	소계	건 조	소 각
2013년 연간 일평균	계	1,598	910	31	874	5	688	433	255
	중 랑	510	248	7	241		262	262
	난 지	301	168	9	158	1	133		133
	탄 천	308	137	0	133	4	171	171
	서 남	479	357	15	342		122		122
전월 일평균	계	1,794	1,046	47	999	0	748	445	303
	중 랑	608	320	36	284		288	288
	난 지	312	162	0	162		150		150
	탄 천	341	182	0	182		159	157	2
	서 남	533	382	11	371		151		151
2014년 3월 일평균	계	1,627	889	53	832	4	738	448	290
	중 랑	549	274	31	243		275	275
	난 지	263	122	11	110	1	141		141
	탄 천	358	185		182	3	173	173
	서 남	457	308	11	297		149		149

‣ 전년 대비 4개 센터의 1일 평균 폐기물 처리량 29톤 증가

- 외부처리량 변화 : -21톤/일(중랑 26, 탄천 48 ⇔ 난지 -46, 서남 -49)

․매립 20(31→53), 고형화 –182(874→832), -1(5→4)

- 자체처리량 변화 : 50톤/일(서남 27, 중랑 13, 난지 8, 탄천 2)

․건조 15(433→448), 소각 35(255→290)

‣ 전월 대비 4개 센터의 1일 평균 폐기물 처리량 -167톤 감소

- 외부처리량 변화 : -157톤/일(탄천 3 ⇔ 난지 –40, 중랑 -46, 서남 –74)

․ 매립 6(47→53), 고형화 -167(999⇥832), 재활용 4(0→4)

- 자체처리량 변화 : -10톤/일(탄천 14 ⇔ 서남–2, 난지 –9, 중랑 -13)

․ 건조 3(445→448), 소각 –13(303→290)

‣ 2014.3월의 발생량 대비 처리량 비율은 전월 평균 93% 보다 5%p 높아진 98%임

- 서남 104% > 중랑 101% > 난지 99% > 탄천 86%

<폐기물 발생량 대비 처리량 비교>

(단위 : 톤/일, %)

구 분	구 분	총 계	중 랑	난 지	탄 천	서 남
2014.2월	발생량(a)	1,671	527	309	337	498
	처분량(b)	1,794	608	312	341	533
	비율(a/b)	93%	87%	99%	99%	93%
2014.3월	발생량(A)	1,592	552	260	308	473
	처분량(B)	1,627	549	263	358	457
	비율(B/A)	98%	101%	99%	86%	104%

소화조 운영현황

처리장별 가스발생량

‣ 4개 센터 전체의 월간 가스발생량은 전월에 비해 11.2% 증가   (21만8천→24만2천N㎥/일)하였음

<소화조 운전 및 소화가스 발생량>

시설별 구 분		슬러지유입량 (㎥/일)	유입 TS (%)	유입 VS (%)	소 화 율(%) [설계치 ]	유출 TS (%)	유출 VS (%)	슬러지유출량 (㎥/일)	가스발생량 (N㎥/일)	비고 (2014.2월 가스발생량)
계		-	-	-	-	-	-	-	242,254	217,940
중랑	#고도	938	6.08	87.0	52.2[50]	2.83	76.2	938	30,274	28,210
	# 3,4	4,984	4.13	78.5	45.9[50]	2.40	66.4	4,650	69,930	58,719
난 지	# 1	2,150	2.85	81.5	56.9[40]	2.38	65.5	1,832	26,681	33,931
	# 2	352	5.36	76.8	53.3[40]	2.85	62.6	278	8,315	10,985
탄 천		2,554	4.10	74.1	56.9[30]	2.68	57.9	2,554	22,493	22,659
서 남	# 1	1,871	5.02	81.6	56.2[30.6]	2.41	66.0	1,900	43,890	38,448
	# 2	2,301	4.72	79.8	54.4[30.6]	2.15	64.3	2,301	40,672	24,988

‣ 전월 대비 소화율 변화는 중랑 #3,4,  난지 #1, 탄천, 서남 #1 처리장은 증가하고, 중랑 #고도, 난지 #2, 서남 #2처리장은 감소하였음

<전월 대비 소화율 변화>

(단위 : %)

중 랑	난 지	탄 천	서 남
#고도 53.6→52.2	#1 53.6→56.9	46.1→51.9	#1 52.0→56.2
#3,4 45.3→45.9	#2 53.3→49.5		#2 55.5→54.4

소화가스 발생 및 사용 현황

구 분			계	중 랑	난 지	탄 천	서 남
2014년 3월		발생량	7,509,889	3,106,331	1,084,876	697,268	2,621,414
		사용량	7,509,889	3,106,331	1,084,876	697,268	2,621,414
	사용내역	가온보일러	2,680,209	902,510		261,366	1,516,333
		가스발전기	1,466,551		762,863	240,479	463,209
		건조보일러	1,512,498	1,317,875		194,623
		소각장 보조보일러	20,563				20,563
		Bio Gas	46,515				46,515
		음식물처리장(난지) 테니스장(서남)	330,660		322,013		8,647
		기타(잉여)	1,452,893	885,946		800	566,147

(단위 : N㎥)

<소화가스 사용비율> - 2014.3월 -

(단위 : 만N㎥)

정화조 오니 및 분뇨 처리량

‣ 2014.2월 평균 처리량은 2013년 일 평균 보다 –4.2%(11,112→11,581톤/일) 증가하였으며, 2014년 2월에 비해서는 5.1% (11,020→11,581톤/일) 증가하였음

※ 전월대비 반입량 561톤/일 증가

- 중랑 179톤/일, 난지 269톤/일, 서남 113톤/일

(단위 : 톤, 톤/일)

구 분		시설용량	2014년 3월		비고 (1일 평균)
			월간처리량	1일 평균	2014.2월	2013년
총 계	소 계	10,500	359,025	11,581	11,020	11,112
	정화조		357,859	11,544	10,985	11,073
	분 뇨		1,166	38	34	40
중 랑	소 계	4,000	117,323	3,785	3,606	3,745
	정화조		116,795	3,768	3,589	3,727
	분 뇨		527	17	17	18
난 지	소 계	4,500	146,924	4,739	4,470	4,397
	정화조		146,573	4,728	4,462	4,385
	분 뇨		351	11	8	12
서 남	소 계	2,000	94,778	3,057	2,944	2,970
	정화조		94,490	3,048	2,935	2,961
	분 뇨		288	9	9	9

주) 정화조는 수세식시설 수거물량이며, 분뇨는 재래식시설 수거물량임

물재생센터 조치사항

소화조 안전관리 강화

‣ 소화조 장기간 사용으로 인해 설치상부 균열, 외벽 단열재 손상 등이상 징후가 나타나고 있음을 감안하여 조만간 「물재생센터 소화조 관리지침」을 수립․시행할 계획이오니

‣ 각 센터에서는 빠른 시일 내에 이상 징후가 발견된 소화조를 비우고 안전진단 및 보수․보강 조치를 시행하기 바람

※ 특히, 소화가스를 활용하는 열병합발전시설이나 각종 공사장에서 활동하고 있는 다수의 외부 업체 직원의 안전관리를 강화하고, 2013년 발행된 난지센터 소화가스 사고 백서를 활용하여 안전  수칙의 철저한 준수 강조

안전사고 예방 및 사고대응 역량배양

‣ 최근 중대 재난사고 발생과 관련하여 재정비한 「물재생센터 현장행동 매뉴얼」을 소속 직원 전체가 숙지토록 조치하여, 안전사고 예방활동이 일상화 되도록 함은 물론 교육 및 훈련을 통해 사고발생시 구호 및 수습에 필요한 대응능력을 갖추기 바람

※ 최근에 발생한 여객선사고나 버스터미널 화재사고는 오전 근무교대 또는 작업시작 직후 발생하였음을 볼 때 작업개시 상태가 사고에 취약함을 시사하고 있으니, 각 센터에서는 작업별 안전사고 취약시간을 진단하고 이에 대한 대응훈련 및 교육을 실시하기 바람

방류수 수질관리 철저

‣ 환경부, 한강유역환경청, 국립환경공단 등에서 한강 본류 수질관리의 일환으로 물재생센터 방류수질 관리를 강조하고 있음을 감안하여  각 센터에서는 현재 추진 중인 하수처리 공정 시설개선 및 방류수   수질관리에 만전을 기하기 바람. 끝.