문서번호	물재생시설과-7858
결재일자	2014.6.20.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		물재생운영팀장	물재생시설과장
전경조		정훈모	06/20 김병위
협 조
	물재생시설팀장			천정남
	물재생기전팀장			강재천
	오폐수관리팀장			강성욱
	위탁관리팀장			이용운

2014년 4월 물재생센터 운영 현황

2014.6.20.(금)

물관리정책관

(물재생시설과)

2014년 4월 물재생시설 운영현황

우리시 물재생시설 4개소의 2014년 4월 운영현황을 분석하여 맑은 물 재생업무의 효율향상을 위한 개선방안 강구에 활용코자함

하수처리량

하수처리량 및 가동률

‣ 2014.4월 하수처리량은 1일 평균 394만4천m3로 운영용량 대비83.4%를 가동하였음

- 센터별 가동률(%) : 중랑 91.3> 서남 91.1> 탄천 81.8> 난지 58.0

센터명 구 분			소 계	중 랑	난 지	탄 천	서 남
시설용량 (만㎥/일)	(A)고시용량 주)		547	171	86	90	200
	(고도･현대화추진)		(498)	(159)	(86)	(90)	(163)
	(B)운영용량		473	134	86	90	163
2014년 4월 현황	(C)일평균		394.4	122.3	49.9	73.6	148.5
	가동률	C/A	72.1%	71.5%	58.0%	81.8%	74.3%
		C/B	83.4%	91.3%	58.0%	81.8%	91.1%
	1차 처리량		8.6	5.6	-	0.2	2.8
	2차 처리량		385.8	116.7	49.9	73.4	145.7

주) 고시용량 변경

- `13.9.26 : 난지 100만 →   86만㎥/일, 탄천 110만 →   90만㎥/일

- `14.5.8   : 중랑 171만 → 159만㎥/일, 서남 200만 → 163만㎥/일

‣ 지난해 4월 처리량 417만6천m3/일 대비 23만2천m3/일 감소  하여 가동률은 4.9% 낮아졌음

- 강수량은 전년 4월에 비해 19.6mm(50.6→ 31.0) 감소

구 분		계	중 랑	난 지	탄 천	서 남
하수 유입량 (만m3/일)	`13.4월	417.6	125.2	55.5	75.5	161.4
	`14.4월	394.4	122.3	49.9	73.6	148.5
	증감	-23.2	-2.9	-5.6	-1.9	-12.9
운영용량 대비 가동률 (%)	`13.4월	88.3	93.4	64.5	83.9	99.0
	`14.4월	83.4	91.3	58.0	81.8	91.1
	증감	-4.9%	-2.2%	-6.5%	-2.1%	-7.9%

‣ 2014년 3월 처리량 383만8천m3/일 대비 10만6천m3/일 증가하여 가동률은 2.2% 높아졌음

- 강수량은 전월에 비해 23.8mm(7.2→31.0) 증가

구 분		계	중 랑	난 지	탄 천	서 남
하수 유입량 (만m3/일)	3월	383.8	120	48.5	70.7	144.6
	4월	394.4	122.3	49.9	73.6	148.5
	증감	10.6	2.3	1.4	2.9	3.9
운영용량 대비 가동률 (%)	3월	81.1	89.6	56.4	78.6	88.7
	4월	83.4	91.3	58.0	81.8	91.1
	증감	2.2	1.7	1.6	3.2	2.4

월별 강수량 및 처리량(일평균)

(단위 : mm, 만㎥/일)

구분	`13년										`14년
	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	1월	2월	3월	4월
강수량	27.3	71.7	132.0	28.3	676.2	148.6	138.5	14.0	46.9	24.7	13.0	16.2	7.2	31.0
처리량	407.2	417.6	432.0	415.8	554.5	465.5	457.5	410.6	412.4	396.5	380.5	379.5	383.8	394.4
중랑	122.2	125.2	131.8	123.5	166.5	146.0	145.9	133.6	127.7	122.9	122.8	116.7	120.0	122.3
난지	54.1	55.5	57.7	56.2	76.2	58.1	60.6	52.6	52.8	51.8	49.4	48.6	48.5	49.9
탄천	75.5	75.5	77.0	76.9	90.7	84.3	80.7	74.0	76.3	72.7	62.7	69.4	70.7	73.6
서남	155.4	161.4	165.5	159.2	221.1	177.1	170.3	150.5	155.5	149.1	145.7	144.8	144.6	148.5

‣ 2014년 4월 강수량 30.1mm는 최근 5년간 4월 강수량 평균 89.4mm의 34% 수준임

최근 5년간 4월 강수량 평균	`09.4	`10.4	`11.4	`12.4	`13.4
89.4mm	66.5	62.8	110.1	157.0	50.6

<월별 강수량 및 하수처리량 변화>

(단위 : 만㎥/일, mm)

최대․최소 가동률

‣ 최대 가동률은 서남 134% > 중랑 121% > 탄천 110%> 난지 85% 순이며, 최소 가동률은 서남 84%> 중랑 83%> 탄천 73%> 난지 54% 순임

(단위 : 만㎥/일, %)

처리장명 구 분		계	중 랑	난 지	탄 천	서 남
운영 용량		473	134	86	90	163
2014.4	최 대	552.6	162.3	73.1	99.0	218.2
	(가동률)	117%	121%	85%	110%	134%
	최 소	361.0	111.6	46.4	65.6	137.4
	(가동률)	76%	83%	54%	73%	84%

‣ 최대 가동시 처리량은 전년 4월에 비해 3만5천㎥/일 감소하고,  전월에 비해서는 141만8천㎥/일 증가하였음

- 전년 4월 대비(만㎥/일) : 탄천 7.1> 난지 2.2 ⇔ 서남 –2.4> 중랑 –10.4

- 전월 대비(만㎥/일) : 서남 61.2> 중랑 35.7> 탄천 22.1> 난지 19.8

(단위 : 만㎥/일)

구 분		계	중 랑	난 지	탄 천	서 남
전년대비	`13.4월	556.1	172.7	70.9	91.9	220.6
	`14.4월	552.6	162.3	73.1	99.0	218.2
	증감	-3.5	-10.4	2.2	7.1	-2.4
전월대비	전월	410.8	126.6	53.3	76.9	154.0
	금월	552.6	162.3	73.1	99.0	218.2
	증감	141.8	35.7	19.8	22.1	64.2

‣ 최소 가동시 처리량은 전년도 4월보다 15만6천㎥/일 감소하고,   전월보다 5만9천㎥/일 감소하였음

- 전년 4월 대비(만㎥/일) : 탄천 –1.9> 난지 –3.5> 중랑 –4.1> 서남 –6.1

- 전월 대비(만㎥/일)    : 난지 -0.1 = 탄천 -0.1 > 중랑 –2.6> 서남 –3.1

(단위 : 만㎥/일)

구 분		계	중 랑	난 지	탄 천	서 남
전년대비	`13.4월	376.6	115.7	49.9	67.5	143.5
	`14.4월	361.0	111.6	46.4	65.6	137.4
	증감	-15.6	-4.1	-3.5	-1.9	-6.1
전월대비	전월	366.9	114.2	46.5	65.7	140.5
	금월	361.0	111.6	46.4	65.6	137.4
	증감	-5.9	-2.6	-0.1	-0.1	-3.1

<전월대비 최대․최소 유입량 비교>

(단위 : 만㎥/일)

수질현황

전월 대비 수질현황

수 질 구 분			BOD	COD	SS	T-N	T-P	대장균군수
방류수 수질기준 주)			10이하	40이하	10이하	20이하	0.5 이하	3,000이하
중 랑	2014. 3월	유 입	188.3	96.0	130.8	47.9	4.3	65,019
		최종 방류수	6.9	10.5	5.0	14.4	1.3	442
	2014.4월	유 입	180.6	88.4	125.0	46.1	4.3	94,747
		최종 방류수	6.2	10.6	4.3	15.1	1.2	485
난 지	2014. 3월	유 입	181.5	78.5	156.2	44.6	4.5	151,274
		최종 방류수	7.8	12.4	4.4	15.1	1.6	919
	2014.4월	유 입	196.5	76.5	152.0	42.9	4.5	155,867
		최종 방류수	7.8	11.2	3.9	15.4	1.0	861
탄 천	2014. 3월	유 입	146.8	76.6	143.8	37.4	3.8	150,484
		최종 방류수	7.7	10.1	4.0	12.8	0.8	420
	2014.4월	유 입	146.3	74.0	142.8	37.6	4.0	143,467
		최종 방류수	7.3	10.7	3.9	13.3	0.4	621
서 남	2014. 3월	유 입	137.4	68.3	118.3	36.0	4.0	136,613
		최종 방류수	7.7	12.1	6.1	15.0	1.4	942
	2014.4월	유 입	136.3	73.2	124.7	34.5	3.9	153,333
		최종 방류수	8.2	10.8	6.0	13.6	0.9	976

(단위 : ㎎/L, 개/㎖)

주) 총인기준(0.5mg/L이하) 미적용

구분	개선기간 부여
	중랑	난지	서남	탄천
기 간	'14.1.19~'14.12.31	'13.4.16~'14.4.1	'13.5.21~'14.5.15	미부여
사 유	'14.1.19일 SS	'13.3.1일 T-P	'13.4.1일 T-P	'14.1.27일 T-P

‣ 유입수

【중랑】  증가 1항목, 감소 4항목, 총인 변화 없음

- 증가 : 대장균군수  29,728개/mL

- 감소 : BOD –7.7mg/L, COD –7.6mg/L, SS –5.8mg/L

총질소 –1.8mg/L,

【난지】  증가 2항목, 감소 3항목, 총인 변화 없음

- 증가 : BOD 15.0mg/L, 대장균군수  4,593개/mL

- 감소 : COD –2.0mg/L, SS –4.2mg/L, 총질소 –1.7mg/L,

【탄천】  증가 2항목, 감소 4항목

- 증가 : 총질소 0.2mg/L, 총인 0.2mg/L

- 감소 : BOD  -0.5mg/L, COD –2.6mg/L, SS –1.0mg/L,

대장균군수  -7,017개/mL

【서남】  증가 3항목,  감소 3항목

- 증가 : COD 4.9mg/L, SS 6.4mg/L, 대장균군수 16,720개/mL

- 감소 : BOD –1.1mg/L, 총질소 –1.5mg/L, 총인 –0.1mg/L

‣ 방류수

【중랑】  증가 3항목, 감소 3항목

- 증가량 : COD 0.1mg/L, 총질소 0.7mg/L, 대장균군수 43개/mL

- 감소량 : BOD –0.7mg/L, SS –0.7mg/L, 총인 –0.1mg/L

<중랑센터 처리장별 월평균 방류수 수질>(2014.4월)

(단위 : ㎎/L, 개/mL)

구 분	BOD	COD	SS	T-N	T-P	대장균군수
방류수 기준	10이하	40이하	10이하	20이하	0.5이하	3,000이하
고도처리장	3.4	4.4	3.1	8.8	0.14	357
#3 처리장	6.9	12.6	5.1	16.9	1.70	448
#4 처리장	7.1	11.3	3.2	16.3	0.64	785

※ #1처리장(25만톤)의 시설현대화 공사기간 중 #3, #4 처리장에서 많은 양을 처리함에 따라 총인은 방류수 기준(0.5mg/L)보다 높음

⇒ 2014.12.31까지 개선기간을 부여 받고 수질관리 대책 추진

□1처리장 고도처리시설 개선공사

□1차, 2차 침전지 인 유출 방지 조치(계면 하향운전, DO 조정)

□ 응집약품 적정 투입

□2016년 까지 총인처리시설 설치

【난지】  증가 1항목, 감소 4항목, BOD 변화 없음

- 증가 : 총질소 0.3mg/L

- 감소 : COD -1.2mg/L, SS –0.5mg/L, 총인 –0.6mg/L        대장균군수 -58개/mL

<난지센터 처리장별 월평균 방류수 수질>(2014.4월)

(단위 : ㎎/L, 개/mL)

구 분	BOD	COD	SS	T-N	T-P	대장균군수
방류수 기준	10이하	40이하	10이하	20이하	2이하	3,000이하
#1 처리장	7.9	11.5	3.9	15.807	1.134	858
#2 처리장	7.7	10.9	3.9	15.028	0.978	863

※ MLE공법 공사기간(2009.7~2013.4) 중 총인기준이 강화(2→0.5mg/L이하, 2012.1월 시행)되어 방류수 수질관리 대책 추진

(하수처리 공법개선 조치, MLE→A2O)

【탄천】  증가 3항목,  감소 3항목

- 증가 : COD 0.6mg/L, 총질소 0.5mg/L, 대장균군수 201개/mL

- 감소 : BOD –0.4mg/L, SS –0.1mg/L, 총인 –0.4mg/L

<탄천센터 처리장별 월평균 방류수 수질>(2014.4월)

(단위 : ㎎/L, 개/mL)

구 분	BOD	COD	SS	T-N	T-P	대장균군수
방류수 기준	10이하	40이하	10이하	20이하	2이하	3,000이하
#1 처리장	7.3	11.2	3.9	13.730	0.391	618
#2 처리장	7.2	10.1	3.9	12.739	0.400	624

【서남】  증가 2항목, 감소 4항목

- 증가 : BOD 0.5mg/L, 대장균군수 34개/mL

- 감소 : COD –1.3mg/L, SS -0.1mg/L, 총질소 –1.4mg/L

총인 –0.5mg/L

<서남센터 처리장별 월평균 방류수 수질>(2014.4월)

(단위 : ㎎/L, 개/mL)

구 분	BOD	COD	SS	T-N	T-P	대장균군수
방류수 기준	10이하	40이하	10이하	20이하	0.5이하	3,000이하
#1 처리장	8.4	10.7	6.5	16.718	0.562	962
#2 처리장	8.1	10.9	5.6	11.369	1.276	986

※ MLE공법 공사기간(2009.11~2015.8) 중 총인 기준이 강화(2→0.5mg/L이하, 2012.1월 시행)되어 수질관리 대책 추진

⇒ MLE공정 안정화 및 시설현대화사업(4단계 BNR공법, 36만톤/일, 2013.4월 착공) 과정에서 2014.5.15까지 개선기간을 부여받았고

2014.5월 현재 약품투입시설 보완하여 시운전 중임

월간 강수량 및 BOD 변화

(단위 : mm, mg/L)

구 분		`13년										`14년
		4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	1월	2월	3월	3월
강수량		71.7	132.0	28.3	676.2	148.6	138.5	14.0	46.9	24.7	13.0	39.2	7.2	89.4
중랑	유입	171.9	154.4	167.1	108.1	119.9	122.3	153.3	160.6	158.7	167.3	181.8	188.3	180.6
	방류	11.8	10.3	8.4	5.7	5.8	5.4	6.4	5.0	6.0	6.6	6.8	6.9	6.2
난지	유입	153.6	146.9	141.3	73.5	78.4	100.5	138.9	127.8	140.6	149.8	171.5	181.5	196.5
	방류	8.4	8.1	8.0	6.0	6.6	6.7	7.0	7.1	7.0	6.8	7.8	7.8	7.8
탄천	유입	145.0	153.2	137.1	101.7	128.4	132.0	111.5	130.8	133.7	136.7	139.0	146.8	146.3
	방류	7.3	4.4	3.5	3.5	5.0	4.5	5.6	5.1	6.1	7.9	7.7	7.7	7.3
서남	유입	141.6	131.4	127.5	87.3	98.9	112.3	121.8	130.4	138.5	138.8	138.8	137.4	136.3
	방류	11.3	9.5	5.2	5.1	6.9	6.8	8.4	8.5	4.6	4.8	6.1	7.7	8.2

<강수량과 유입수 BOD 변화 추이>

(단위 : 강수량 mm, BOD mg/L)

‣ 중랑 : 전월 대비 유입수 BOD  7.7mg/L(188.3→180.6mg/L) 감소

‣ 난지 : 전월 대비 유입수 BOD 15.0mg/L(181.5→196.5mg/L) 증가

‣ 탄천 : 전월 대비 유입수 BOD  0.5mg/L(146.8→146.3mg/L) 감소

‣ 서남 : 전월 대비 유입수 BOD  1.1mg/L(137.4→136.3mg/L) 감소

타시도 하수 및 침출수 반입

(단위 : ㎥/일, ㎥/월, ㎥/년)

구 분			2013년 반입량			2014년 반입량
			일평균	4월	연간	일평균	4월
총 괄	하 수		229,304	6,708,116	83,696,135	215,640	6,479,702
	침 출 수		1,951	36,402	712,260	1,723	44,030
	음 폐 수		844	26,628	281,999	892	29,127
중랑	하 수	의정부시	934	24,134	341,092	843	23,433
	침출수	성 동 구	3	92	1,265	2	67
	음폐수	소 계	214	6,488	78,011	251	7,698
		강 동 구	128	1,902	46,772	186	5,448
		도 봉 구	58	1,758	21,232	65	2,249
		구 로 구	8	808	3,001	0	0
		영등포구	3	351	1,085	0	0
		강 남 구	2	190	715	0	0
		마 포 구	1	209	509	0	0
		관 악 구	5	1,270	1,669	0	0
		동대문구	8	0	3,030	0	0
난 지	하 수	고 양 시	15,206	441,378	5,550,238	11,783	340,477
	침출수	월드컵공원	1,724	32,381	629,094	1,438	35,666
	음폐수	소 계	411	15,165	150,043	538	17,543
		노 원 구	92	2,883	33,559	78	2,218
		고양시 바이오	0	0		192	7,795
		강 동 구	19	3,457	6,756	58	-
		서대문(응축)	35	0	12,686	27	803
		서대문구	211	7,718	77,079	146	5,333
		고양시(장원)	20	0	7,367	9	306
		고양시(엔텍)	35	1,107	12,596	29	1,088
탄 천	하 수	소 계	54,704	1,488,894	19,967,030	44,554	1,361,992
		과 천 시	1,194	32,777	435,737	942	28,958
		하 남 시	53,510	1,456,117	19,531,293	43,611	1,333,034
	침출수	소 계	71	2,025	26,025	79	2,078
		강 동 구	13	324	4,721	3	0
		서 초 구	13	0	4,866	14	413
		하 남 시	45	430	16,438	62	1,665

구 분			2013년 반입량			2014년 반입량
			일평균	4월	연간	일평균	4월
서 남	하 수	광 명 시	158,460	4,753,710	57,837,775	158,460	4,753,800
	침출수	소 계	153	1,904	55,876	204	6,219
		강 남 구	1	0	219	1	72
		영등포구	7	90	2,528	4	129
		수도권매립지	146	1,814	53,130	199	6,018
	음폐수	소계	148	4,975	53,945	103	3,887
		강 남 구	9	0	3,306	9	239
		강 북 구	10	349	3,567	2	95
		강 서 구	17	922	6,314	7	332
		금 천 구	7	428	2,597	4	239
		서 초 구	15	996	5,645	8	325
		양 천 구	16	515	5,728	18	617
		성 북 구	3	0	947	8	374
		영등포구	17	505	6,150	8	215
		용 산 구	7	363	2,657	4	136
		중 구	8	426	2,795	-
		중 랑 구	14	471	5,159	7	210
		구 로 구	6	0	2,337	9	368
		관 악 구	7	0	2,501	9	317
		노 원 구	11	0	3,984	10	419
		동대문구	1	0	188	0	0

‣ 2014년 4월 타 도시 및 자치구에서 유입(반입)되는 하수, 침출수,   음폐수는 1일 평균 218,255㎥이며, 그 중 경기도 하수 215,640㎥(98.80%), 침출수 1,723㎥(0.79%), 음폐수 892㎥(0.41%)임

‣ 2014년 4월 기준 1일 평균 유입량은 2013년에 비하여 전체적으로 13,845㎥가 줄었고(5.9% 감소), 세부적으로는 하수량(-13,665㎥)과 침출수(-228㎥)는 줄고, 음폐수(48㎥)는 증가되었음

- 경기도 도시별 하수 유입량은 광명 15만8천㎥ > 하남 4만3천㎥ > 고양 1만2천㎥ > 기타 도시(과천, 의정부) 순임

※ 전년 대비 하남시(53.5→43.3천㎥)와 고양시(15.2→11.9천㎥) 유입량은 크게 감소하였으며, 광명시는 비슷함

- 음폐수 반입량은 강동구 244㎥ > 고양시 229㎥> 서대문구 173㎥> 노원구 88㎥ > 도봉구 65㎥ 순이며, 기타 자치구에서는 20㎥ 이하를 반입하고 있음

- 침출수 1일 평균 1,723㎥ 중 월드컵공원 83%(1,438㎥)와 수도권매립지 11%(199㎥)가 대부분을 차지하고 나머지 물량은 미미한 수준임

약품 사용현황

탈수약품 사용현황

(단위 : 케익량-톤, 약품량-kg, 주입율-약품사용량/케익DS량)

구 분		2014.4월		비고(2014.3월)
		일평균	월간	일평균	월간
총 계	케익량	1,671	54,002	1,646	48,218
	약품량	4,527	129,719	4,308	139,240
중 랑	케익량	557	17,909	544	16,701
	함수율		78.8%		79.3%
	약품량	841	30,480	782	28,120
	주입률		0.803%		0.803%
난 지	케익량	292	9,656	282	7,769
	함수율		76.7%		77.6%
	약품량	560	17,200	555	15,500
	주입률		0.766%		0.891%
탄 천	케익량	326	10,664	317	9,421
	함수율		79.1%		79.1%
	약품량	1,937	73,160	1,770	59,860
	주입률		1.411%		1.307%
서 남	케익량	496	14,232	503	14,328
	함수율		80.6%		80.9%
	약품량	1189	34,678	521	35,760
	주입률		1.257%		1.385%

‣ 중랑 : 전월 대비 약품주입률 유지, 함수율 감소

- 유입수 BOD(188→181mg/L), SS(131→125mg/L)는 낮아지고 2차 처리량(113.6만→116.7만㎥/일)은 증가하였음

- 약품주입률(0.803→0.803%)을 유지하며 함수율(79.3→78.8%)을 낮췄으나, 소화조 인출량(17만3천 →18만 7천㎥)이 늘어    케익발생량(544→557톤/일)을 전월 보다 증가함

‣ 난지 : 전월 대비 약품주입률 증가, 함수율 감소

- 2차 처리량(48.5만→49.9만㎥/일)과 유입수 BOD(181→196mg/L)는 증가하고, SS(156→152mg/L)는 감소하였음

- 약품주입률(0.891→0.766%)과 함수율(77.6→76.7%)을 낮추고 소화조 인출량(6만5천→ 8만8천㎥)이 증가하여 케익발생량(282→292톤/일)은 전월보다 증가하였음

‣ 탄천 : 전월 대비 약품주입률 증가, 함수율 유지

- 유입수 BOD(146→146mg/L)와 SS(144→148mg/L)는 큰 변화가 없으나 2차 처리량(69.1만→73.4만㎥/일)은 증가하여 고형물 유입부하량은 대체로 증가되었음

- 약품주입률(1.307 →1.411%)과 함수율(79.1→79.1%)은 전월과 비슷하게 유지하였지만 소화조 인출량(7만9천→8만9천㎥)이 증가하여 케익 발생량(317→326톤/일)은 증가되었음

‣ 서남 : 전월대비 약품주입률 증가, 함수율 유지

- 유입수 BOD(137→136mg/L)는 약간 감소하였으나 SS(118→125mg/L)와 2차 처리량(144.2만→145.7만㎥/일)은 증가하였음

- 소화조 슬러지(13만㎥→13만㎥)을 전월 수준으로 인출하고, 탈수약품주입률(1.385→1.257%)과 케익함수율(80.9→80.6%)을 조정한 결과 케익발생량(503→496톤/일)은 전월보다 감소하였음

폐기물 발생 및 처분량

폐기물 발생현황

(단위 : 톤/일)

구 분 처리장		계	하 수			분뇨
			소 계	오니케익	협잡물	소 계	오니케익	협잡물
2013년 4월 일평균	계	1,881	1,861	1,830	30	20		20
	중 랑	590	577	566	11	13		13
	난 지	401	400	400		1		1
	탄 천	341	341	336	5
	서 남	549	543	529	14	6		6
전월 일평균	계	1,593	1,571	1,555	16	22	1	21
	중 랑	552	544	539	6	8	0	8
	난 지	260	252	250	2	8	1	7
	탄 천	308	308	304	4	0
	서 남	473	467	462	4	6	0	6
2014년 4월 일평균	계	1,790	1,765	1,747	18	25	1	24
	중 랑	613	604	597	7	9	0	9
	난 지	332	323	321	2	9	1	8
	탄 천	358	358	355	3	0
	서 남	487	480	474	6	7	0	7

‣ 4개 센터의 1일 평균 폐기물 발생량은 전년 동월에 비해 91톤/일(1,881→1,790) 감소하였음

- 전년 동월 대비 하수폐기물 96톤 감소, 분뇨폐기물 5톤 증가

‣ 4개 센터의 1일 평균 폐기물 발생량은 전월에 비해 197톤/일(1,593→1,790) 증가하였음

- 전월 대비 하수폐기물 194톤 증가, 분뇨폐기물 3톤 증가

‣ 전월 대비 4개 센터 모두 증가

- 증가량(톤/일) :  난지 72, 중랑 61, 탄천 30, 서남 14

<물재생센터 폐기물 발생 추이>

(단위 : 톤/일)

폐기물 처분현황

(단위 : 톤/일)

구 분 처리장		합계	외부처리				자체처리
			소계	매 립	고형화	재활용	소계	건 조	소 각
2013년 연간 일평균	계	1,598	910	31	874	5	688	433	255
	중 랑	510	248	7	241		262	262
	난 지	301	168	9	158	1	133		133
	탄 천	308	137	0	133	4	171	171
	서 남	479	357	15	342		122		122
전월 일평균	계	1,627	889	53	832	4	738	448	290
	중 랑	549	274	31	243		275	275
	난 지	263	122	11	110	1	141		141
	탄 천	358	185		182	3	173	173
	서 남	457	308	11	297		149		149
2014년 4월 일평균	계	1,621	925	40	882	3	696	422	274
	중 랑	487	231	15	216		256	256
	난 지	318	189	12	176	1	129		129
	탄 천	316	148	0	146	2	168	166	2
	서 남	500	357	13	344	0	143		143

‣ 전년 대비 4개 센터의 1일 평균 폐기물 처리량 23톤 증가

- 외부처리량 변화 : 15톤/일(난지 21, 탄천 11, 서남 0 ⇔ 중랑 -17)

․매립 9(31→40), 고형화 8(874→882), 재활용 -2(5→3)

- 자체처리량 변화 : 8톤/일(서남 21, 탄천 –3, 난지 –4, 중랑 -6)

․건조 -11(433→422), 소각 19(255→274)

‣ 전월 대비 4개 센터의 1일 평균 폐기물 처리량 6톤 감소

- 외부처리량 변화 : 36톤/일(난지 67, 서남 49 ⇔ 탄천 –37, 중랑 –43)

․ 매립 -13(53→40), 고형화 50(832⇥882), 재활용 -1(4→3)

- 자체처리량 변화 : -42톤/일(탄천 –5, 서남 –6, 난지 –12, 중랑 -19)

․ 건조 -26(448→422), 소각 –16(290→274)

‣ 2014.4월의 발생량 대비 처리량 비율은 전월 평균 98% 보다 12%p 높아진 110%임

- 중랑 126% > 탄천 113% > 난지 104% > 서남 97%

<폐기물 발생량 대비 처리량 비교>

(단위 : 톤/일, %)

구 분	구 분	총 계	중 랑	난 지	탄 천	서 남
2014.3월	발생량(a)	1,592	552	260	308	473
	처분량(b)	1,627	549	263	358	457
	비율(a/b)	98%	101%	99%	86%	104%
2014.4월	발생량(A)	1,790	613	332	358	487
	처분량(B)	1,621	487	318	316	500
	비율(B/A)	110%	126%	104%	113%	97%

소화조 운영현황

처리장별 가스발생량

‣ 4개 센터 전체의 월간 가스발생량은 전월에 비해 11.2% 증가   (21만8천→24만2천N㎥/일)하였음

<소화조 운전 및 소화가스 발생량>

시설별 구 분		슬러지유입량 (㎥/일)	유입 TS (%)	유입 VS (%)	소 화 율(%) [설계치 ]	유출 TS (%)	유출 VS (%)	슬러지유출량 (㎥/일)	가스발생량 (N㎥/일)	비고 (2014.3월 가스발생량)
계		-	-	-	-	-	-	-	258,976	242,254
중랑	#고도	1005	6.16	86.8	52.2[50]	3.05	75.4	1,005	35,593	30,274
	# 3,4	5220	4.48	75.3	45.9[50]	2.40	66.8	5,243	71,749	69,930
난 지	# 1	2669	2.89	78.2	56.9[40]	2.38	66.2	2,444	32,345	26,681
	# 2	619	5.06	73.7	53.3[40]	2.62	60.6	545	13,009	8,315
탄 천		2984	4.38	71.3	56.9[30]	2.80	58.0	2,984	23,255	22,493
서 남	# 1	2302	4.94	78.8	56.2[30.6]	2.76	66.9	2,303	43,242	43,890
	# 2	1939	4.86	75.5	54.4[30.6]	2.40	66.5	1,939	39,783	40,672

‣ 전월 대비 소화율 변화는 중랑 #고도 처리장은 높아졌고, 나머지 6개 처리장은 낮아졌음

<전월 대비 소화율 변화>

(단위 : %)

중 랑	난 지	탄 천	서 남
#고도 52.2→53.4	#1 56.9→45.4	51.9→44.4	#1 56.2→45.6
#3,4 45.9→34.0	#2 49.5→45.2		#2 54.4→35.6

소화가스 발생 및 사용 현황

구 분			계	중 랑	난 지	탄 천	서 남
2014년 4월		발생량	7,740,112	3,191,112	1,360,631	697,639	2,490,730
		사용량	7,740,112	3,191,112	1,360,631	697,639	2,490,730
	사용내역	가온보일러	7,740,112	3,191,112	1,360,631	697,639	2,490,730
		가스발전기	1,132,725	796,240		336,485
		건조보일러	1,429,143	0	766609	198,379	464,155
		소각장 보조보일러	2,569,807	1,238,823		162,775	1168209
		Bio Gas	20,193				20,193
		음식물처리장(난지) 테니스장(서남)	45,101				45,101
		기타(잉여)	446,782		440,602		6,180

(단위 : N㎥)

<소화가스 사용비율> - 2014.4월 -

(단위 : 만N㎥)

정화조 오니 및 분뇨 처리량

‣ 2014.4월 평균 처리량은 2013년 일 평균 보다 9.9%(11,112→12,222톤/일) 증가하였으며, 2014년 3월에 비해서는 5.5% (11,581→12,222톤/일) 증가하였음

※ 전월대비 반입량 640톤/일 증가

- 중랑 281톤/일, 난지 163톤/일, 서남 196톤/일

(단위 : 톤, 톤/일)

구 분		시설용량	2014년 4월		비고 (1일 평균)
			월간처리량	1일 평균	2014.3월	2013년
총 계	소 계	10,500	11,239	12,222	11,581	11,112
	정화조		11,204	12,185	11,544	11,073
	분 뇨		35	37	38	40
중 랑	소 계	4,000	3,699	4,066	3,785	3,745
	정화조		3,680	4,042	3,768	3,727
	분 뇨		19	24	17	18
난 지	소 계	4,500	4,591	4,902	4,739	4,397
	정화조		4,581	4,890	4,728	4,385
	분 뇨		10	12	11	12
서 남	소 계	2,000	2,949	3,253	3,057	2,970
	정화조		2,943	3,253	3,048	2,961
	분 뇨		6	0	9	9

주) 정화조는 수세식시설 수거물량이며, 분뇨는 재래식시설 수거물량임

물재생센터 조치사항

여름철 재해대비 안전관리 철저

‣ 최근 국지성 돌풍으로 인한 피해가 있었음을 감안하여 각 센터내   시설물 및 구조물이 돌풍에 견딜 수 있는지를 면밀하게 점검하여   보수․보강 조치를 취하기 바람

- 특히, 태양광시설 등 돌출형 구조물의 고정 또는 지지력 보강 확행

‣ 돌발강우에 따른 침수피해가 발생하지 않도록 사전에 피해예방 및   안전조치를 철저하게 이행하기 바람

- 배수로 정비, 배수장애물 제거 등 배수통로 확보

- 센터내에 적치된 토사(공사장 굴착토, 침사물 등) 유실방지 조치

- 방류동 엔진펌프는 집중호우 등 유사시 즉시 가동할 수 있도록 관리

- 낙뢰로 인한 기전시설 파손 방지를 위한 피뢰설비 예방점검 실시

‣ 각 센터 보유 수방장비는 용량이나 기능이 적정한지를 확인하여   필요한 규모를 확보토록 하고, 비상시 현장에서 즉시 사용이 가능한 수준으로 관리하기 바람

- 침수초기 소속직원의 비상출동과 물막이, 빗물배출 작업이 신속하게 이루어지도록 소속직원 교육 및 훈련 실시

수질오염총량제 시행 대비 수질관리 철저

‣ 시․도별 오염배출량 목표를 달성토록하기 위해 한강유역환경청에서 각 센터별 오염부하량 할당 등 수질오염총량제 본격시행을 위한   조치가 취해지고 있음을 감안하여 방류수 수질관리 및 오염배출량 저감을 위한 노력을 경주하기 바람

동향보고 신속성 재강조

‣ 각 센터에서는 각종 사건, 사고 및 피해발생 즉시, 신속하게 동영상 또는 사진과 간단한 상황설명을 휴대전화를 이용 센터내부 및 서울시에 전파하도록 소속직원을 교육하기 바람

‣ 심야․휴일에는 휴대전화 메시지 확인을 소홀히 할 수 있음을 감안하여 상황전파 즉시 서울시 물재생시설과 담당자와 직접 통화하여 동향보고 수신여부를 반드시 확인하도록 강조하기 바람

물재생센터 안전관리예산 집행 우선순위 선정기준 마련

‣ 안전관련 보수･보강 사업의 긴급성 및 중요도를 체계적으로 판단하는 기준을 정립하기 위하여「물재생센터 보수･보강 우선순위 선정기준」을 마련하는 것과 관련

‣ 각 센터의 시설․장비 유지관리 내역, 안전진단(법정검사, 각종 점검) 결과 제기된 개선사항 및 미비사항을 종합하고 현장조사를 실시하는 등 실태를 파악할 것이오니

‣ 관련 업무가 신속하고 효율적으로 진행될 수 있도록 각 센터에서는 자료제출 및 현장확인에 적극 협조 바람.  끝.