문서번호	물재생시설과-9960
결재일자	2014.8.5.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		물재생운영팀장	물재생시설과장
전경조		정훈모	08/05 이철해
협 조
	물재생시설팀장			천정남
	물재생기전팀장			황철호
	위탁관리팀장			이용운
	오폐수관리팀장			代정병권

2014년 6월 물재생센터 운영 현황

2014.8.5.(화)

물관리정책관

(물재생시설과)

2014년 6월 물재생시설 운영현황

우리시 물재생시설 4개소의 2014년 6월 운영현황을 분석하여 맑은물 재생업무의 효율향상을 위한 개선방안 강구에 활용코자함

하수처리량

하수처리량 및 가동률

‣ 2014.6월 하수처리량은 1일 평균 432만7천m3로 운영용량 대비86.9%를 가동하였음

- 센터별 가동률(%) : 중랑 102 > 서남 98 > 탄천 88 > 난지 66

센터명 구 분			소 계	중 랑	난 지	탄 천	서 남
시설용량 (만㎥/일)	(A)고시용량 주1)		498	159 주2)	86	90	163
	(B)운영용량		473	134	86	90	163
2014년 4월 현황	(C)일평균		432.7	136.7	56.8	79.4	159.8
	가동률	C/A	86.9%	86.0%	66.1%	88.2%	98.0%
		C/B	91.5%	102.1%	66.1%	88.2%	98.0%
	1차 처리량		20.6	10.7	0.5	1.2	8.2
	2차 처리량		412.1	126.0	56.3	78.2	151.6

주1) 고시용량 변경

- `13.9.26 : 난지 100만 →   86만㎥/일, 탄천 110만 →   90만㎥/일

- `14.5.  8 : 중랑 171만 → 159만㎥/일, 서남 200만 → 163만㎥/일

주2) 중랑 #1처리장 25만㎥/일 시설현대화 공사 중('09. 2 ~'16.12)

-  생물여과공법, 시설집약화, 지하화 및 상부 주민친화공간 조성

‣ 지난해 6월 처리량 416만m3/일 대비 16만9천m3/일 증가하여 가동률은 4.4%p 높아졌음

- 강수량은 전년 6월 대비 69.8mm(28.3→ 98.1) 증가

구 분		계	중 랑	난 지	탄 천	서 남
하수 유입량 (만m3/일)	`13.6월	415.8	123.5	56.2	76.9	159.2
	`14.6월	432.7	136.7	56.8	79.4	159.8
	증감	16.9	13.2	0.6	2.5	0.6
운영용량 대비 가동률	`13.6월	87.1%	92.2%	65.3%	85.4%	95.0%
	`14.6월	91.5%	102.1%	66.1%	88.2%	98.0%
	증감	4.4%p	9.9%p	0.8%p	2.8%p	3.0%p

‣ 전월(2014년 5월) 처리량 400만7천m3/일 대비 32만m3/일   증가하여 가동률은 6.8%p 높아졌음

- 강수량은 전월 대비 35.1mm(63.0→98.1) 증가

구 분		계	중 랑	난 지	탄 천	서 남
하수 유입량 (만m3/일)	5월	400.7	125.3	51.7	74.4	149.3
	6월	432.7	136.7	56.8	79.4	159.8
	증감	32.0	11.4	5.1	5.0	10.5
운영용량 대비 가동률 (%)	5월	84.7%	93.5%	60.1%	82.7%	91.6%
	6월	91.5%	102.1%	66.1%	88.2%	98.0%
	증감	6.8%p	8.6%p	6.0%p	5.5%p	6.4%p

월별 강수량 및 처리량(일평균)

(단위 : mm, 만㎥/일)

구분	`13년								`14년
	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	1월	2월	3월	4월	5월	6월
강수량	132.0	28.3	676.2	148.6	138.5	14.0	46.9	24.7	13.0	16.2	7.2	31.0	63.0	98.1
처리량	432.0	415.8	554.5	465.5	457.5	410.6	412.4	396.5	380.5	379.5	383.8	394.4	400.7	432.7
중랑	131.8	123.5	166.5	146.0	145.9	133.6	127.7	122.9	122.8	116.7	120.0	122.3	125.3	136.8
난지	57.7	56.2	76.2	58.1	60.6	52.6	52.8	51.8	49.4	48.6	48.5	49.9	51.7	56.8
탄천	77.0	76.9	90.7	84.3	80.7	74.0	76.3	72.7	62.7	69.4	70.7	73.6	74.4	79.4
서남	165.5	159.2	221.1	177.1	170.3	150.5	155.5	149.1	145.7	144.8	144.6	148.5	149.3	159.8

‣ 2014년 6월 강수량 98.1mm는 최근 5년간 6월 강수량 평균 156.8mm의 62% 수준임

최근 5년간 6월 강수량 평균	`09.6	`10.6	`11.6	`12.6	`13.6
156.8 mm	132.0	127.6	404.5	91.9	28.3

<월별 강수량 및 하수처리량 변화>

(단위 : 만㎥/일, mm)

최대․최소 가동률

‣ 최대 가동률은 중랑 155% > 서남 137% > 탄천 119%> 난지 107% 순이며, 최소 가동률은 중랑 89%> 서남 87%> 탄천 77%> 난지 59% 순임

(단위 : 만㎥/일, %)

처리장명 구 분		계	중 랑	난 지	탄 천	서 남
운영 용량		473	134	86	90	163
2014.6	최 대	630.1	208.0	92.2	106.9	223.1
	(가동률)	133%	155%	107%	119%	137%
	최 소	380.3	119.0	50.6	69.1	141.6
	(가동률)	80%	89%	59%	77%	87%

‣ 최대 가동시 처리량은 전년 6월에 비해 77만1천㎥/일 증가하고,  전월에 비해서는 52만2천㎥/일 증가하였음

- 전년 6월 대비(만㎥/일) : 중랑 56.8> 난지 25.4> 탄천 4.5 ⇔ 서남 –9.5

- 전월 대비(만㎥/일) : 중랑 36.0> 난지 12.8> 탄천 4.1> ⇔ 서남 –0.6

(단위 : 만㎥/일)

구 분		계	중 랑	난 지	탄 천	서 남
전년대비	`13.6월	553.0	151.2	66.8	102.4	232.6
	`14.6월	630.1	208.0	92.2	106.9	223.1
	증감	77.1	56.8	25.4	4.5	-9.5
전월대비	전월	577.9	172.0	79.4	102.8	223.7
	금월	630.1	208.0	92.2	106.9	223.1
	증감	52.2	36.0	12.8	4.1	-0.6

‣ 최소 가동시 처리량은 전년도 6월보다 2만8천㎥/일 감소하고, 전월보다 35만3천㎥/일 증가하였음

- 전년 6월 대비(만㎥/일) : 중랑 8.3 ⇔ 탄천 –2.0> 난지 –2.9> 중랑 –6.2

- 전월 대비(만㎥/일)   : 서남 13.5> 중랑 11.3> 난지 5.5> 탄천 5.0

(단위 : 만㎥/일)

구 분		계	중 랑	난 지	탄 천	서 남
전년대비	`13.6월	383.1	110.7	53.5	71.1	147.8
	`14.6월	380.3	119.0	50.6	69.1	141.6
	증감	-2.8	8.3	-2.9	-2.0	-6.2
전월대비	`14.5월	345.0	107.7	45.1	64.1	128.1
	`14.6월	380.3	119.0	50.6	69.1	141.6
	증감	35.3	11.3	5.5	5.0	13.5

<전월대비 최대․최소 유입량 비교>

(단위 : 만㎥/일)

수질현황

전월 대비 수질현황

수 질 구 분			BOD	COD	SS	T-N	T-P	대장균군수
방류수 수질기준 주)			10이하	40이하	10이하	20이하	0.5 이하	3,000이하
중 랑	2014. 5월	유 입	170.6	83.4	118.9	42.0	4.0	93,646
		최종 방류수	6.0	9.7	4.0	15.9	1.0	884
	2014.6월	유 입	157.3	76.5	104.4	37.7	3.8	127,256
		최종 방류수	7.2	8.9	3.9	15.9	1.1	1,271
난 지	2014. 5월	유 입	158.5	65.6	115.2	36.8	3.9	161,694
		최종 방류수	7.8	10.8	4.0	14.1	1.1	825
	2014.6월	유 입	144.8	58.5	102.6	33.5	3.7	164,280
		최종 방류수	8.0	10.8	4.1	15.3	0.7	881
탄 천	2014. 5월	유 입	124.6	61.8	122.1	34.2	3.6	104,903
		최종 방류수	6.9	9.2	4.4	11.6	0.3	761
	2014.6월	유 입	111.0	62.9	123.2	33.6	3.7	10,800
		최종 방류수	5.6	8.7	2.6	11.0	0.2	980
서 남	2014. 5월	유 입	138.8	73.9	120.9	34.8	3.9	162,903
		최종 방류수	9.4	8.0	5.6	14.0	0.6	1,031
	2014.6월	유 입	127.1	73.3	116.4	35.2	4.2	171,000
		최종 방류수	8.9	7.1	4.8	13.8	0.2	1,370

(단위 : ㎎/L, 개/㎖)

주) 총인기준(0.5mg/L이하) 미적용

구분	개선기간		유예기간	기 타
	중랑	난지	서남	탄천
기 간	'14.1.19~'14.12.31	'13.4.16~'14.10.10	'13.5.21~'15.5.31	미부여
사 유	'14.1.19일 SS	'13.3.1일 T-P	'13.4.1일 T-P	'14.1.27일 T-P

‣ 유입수

【중랑】  증가 1항목, 감소 5항목

- 증가량 : 대장균군수 33,160개/mL

- 감소량 : BOD –13.3mg/L, COD –6.9mg/L, SS –14.5mg/L  총질소 –4.3mg/L, 총인 –0.2mg/L

【난지】  증가 1항목, 감소 5항목

- 증가량 : 대장균군수  2,586개/mL

- 감소량 : BOD –13.7mg/L, COD –7.1mg/L, SS –12.6mg/L  총질소 –3.3mg/L, 총인 –0.2mg/L

【탄천】  증가 4항목, 감소 2항목

- 증가량 : COD 1.1mg/L, SS 1.1mg/L, 총인 1.1mg/L,

대장균군수 75,097mg/L

- 감소량 : BOD –13.6mg/L, 총질소 –0.6mg/L

【서남】  증가 3항목,  감소 3항목

- 증가량 : 총질소 0.4mg/L, 총인 0.3mg/L, 대장균군수 8,097개/mL

- 감소량 : BOD –11.7mg/L, COD –0.6mg/L, SS –4.5mg/L

‣ 방류수

【중랑】  증가 3항목, 감소 2항목, 총질소 변화없음

- 증가량 : BOD 1.2mg/L, 총인 0.1mg/L, 대장균군수 387개/mL

- 감소량 : COD –0.8mg/L, SS –0.1mg/L

<중랑센터 처리장별 월평균 방류수 수질>(2014.6월)

(단위 : ㎎/L, 개/mL)

구 분	BOD	COD	SS	T-N	T-P	대장균군수
방류수 기준	10이하	40이하	10이하	20이하	0.5이하	3,000이하
고도처리장	2.5	4.3	1.6	9.7	0.18	383
#3 처리장	8.2	9.6	4.5	16.9	1.41	1,457
#4 처리장	8.6	11.9	4.3	18.9	0.83	1,615

※ #1처리장(25만톤)의 시설현대화 공사기간 중 #3, #4 처리장에서 많은 양을 처리함에 따라 총인은 방류수 기준(0.5mg/L)보다 높음

⇒ 2014.12.31까지 개선기간을 부여 받고 수질관리 대책 추진

□1처리장 고도처리시설 개선공사

□1차, 2차 침전지 인 유출 방지 조치(계면 하향운전, DO 조정)

□ 응집약품 적정 투입

□2016년 까지 총인처리시설 설치

【난지】  증가 4항목, 감소 1항목, COD 변화 없음

- 증가량 : BOD 0.2mg/L, SS 0.1mg/L, 총질소 1.2mg/L,

대장균군수 56개/mL

- 감소량 : 총인–0.4mg/L,

<난지센터 처리장별 월평균 방류수 수질>(2014.6월)

(단위 : ㎎/L, 개/mL)

구 분	BOD	COD	SS	T-N	T-P	대장균군수
방류수 기준	10이하	40이하	10이하	20이하	0.5이하	3,000이하
#1 처리장	8.1	11.1	4.2	15.9	0.73	890
#2 처리장	7.9	10.5	4.0	14.7	0.67	874

※ MLE공법 공사기간(2009.7~2013.4) 중 강화된 총인기준(2.0→0.5mg/L이하, 2012.1월 시행)을 초과하여 2014.10.10.일까지 개선기간을 부여받고 수질관리 대책으로 하수처리 공법을 개선(MLE→A2O)중임

【탄천】  증가 1항목,  감소 5항목

- 증가량 : 대장균군수 219개/mL

- 감소량 : BOD –1.3mg/L, COD –0.5mg/L, SS –1.8mg/L, 총질소 -0.6mg/L, 총인 –0.1mg/L

<탄천센터 처리장별 월평균 방류수 수질>(2014.6월)

(단위 : ㎎/L, 개/mL)

구 분	BOD	COD	SS	T-N	T-P	대장균군수
방류수 기준	10이하	40이하	10이하	20이하	0.5이하	3,000이하
#1 처리장	5.4	9.3	2.5	10.9	0.22	919
#2 처리장	5.9	8.1	2.7	11.1	0.24	1,049

【서남】  증가 1항목, 감소 5항목

- 증가량 : 대장균군수 339개/mL

- 감소량 : BOD –0.5mg/L, COD –0.9mg/L, SS –0.8mg/L, 총질소 -0.2mg/L, 총인 –0.4mg/L

<서남센터 처리장별 월평균 방류수 수질>(2014.6월)

(단위 : ㎎/L, 개/mL)

구 분	BOD	COD	SS	T-N	T-P	대장균군수
방류수 기준	10이하	40이하	10이하	20이하	0.5이하	3,000이하
#1 처리장	9.4	7.5	5.2	14.4	0.21	1,363
#2 처리장	8.6	6.8	4.5	13.4	0.21	1,270

※ MLE공법 공사기간(2009.11~2015.8) 중 총인 기준이 강화(2→0.5mg/L이하, 2012.1월 시행)되어  2015.5.15.까지 총인 유예기간을 부여받고 수질관리 대책을 추진 중임

⇒ MLE공정 안정화 및 시설현대화사업(4단계 BNR공법, 36만톤/일, 2013.4월 착공)

월간 강수량 및 BOD 변화

(단위 : mm, mg/L)

구 분		2013년							2014년
		6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	1월	2월	3월	4월	5월	6월
강수량		28.3	676.2	148.6	138.5	14.0	46.9	24.7	13.0	39.2	7.2	89.4	63.0	98.1
중랑	유입	167.1	108.1	119.9	122.3	153.3	160.6	158.7	167.3	181.8	188.3	180.6	170.6	157.3
	방류	8.4	5.7	5.8	5.4	6.4	5.0	6.0	6.6	6.8	6.9	6.2	6.0	7.2
난지	유입	141.3	73.5	78.4	100.5	138.9	127.8	140.6	149.8	171.5	181.5	196.5	158.5	144.8
	방류	8.0	6.0	6.6	6.7	7.0	7.1	7.0	6.8	7.8	7.8	7.8	7.8	8.0
탄천	유입	137.1	101.7	128.4	132.0	111.5	130.8	133.7	136.7	139.0	146.8	146.3	124.6	111.0
	방류	3.5	3.5	5.0	4.5	5.6	5.1	6.1	7.9	7.7	7.7	7.3	6.9	5.6
서남	유입	127.5	87.3	98.9	112.3	121.8	130.4	138.5	138.8	138.8	137.4	136.3	138.8	127.1
	방류	5.2	5.1	6.9	6.8	8.4	8.5	4.6	4.8	6.1	7.7	8.2	9.4	8.9

<강수량과 유입수 BOD 변화 추이>

(단위 : 강수량 mm, BOD mg/L)

‣ 중랑 : 전월 대비 유입수 BOD  -13.3mg/L(170.6→157.3mg/L) 감소

‣ 난지 : 전월 대비 유입수 BOD  -13.7mg/L(158.5→144.8mg/L) 감소

‣ 탄천 : 전월 대비 유입수 BOD  -13.6mg/L(124.6→111.0mg/L) 감소

‣ 서남 : 전월 대비 유입수 BOD  -11.7mg/L(138.8→127.1mg/L) 증가

타시도 하수 및 침출수 반입

(단위 : ㎥/일, ㎥/월, ㎥/년)

구 분			2013년 반입량			2014년 반입량
			일평균	6월	연간	일평균	6월
총 괄	하 수		229,304	6,933,387	83,696,135	215,000	6,281,601
	침 출 수		1,951	49,345	712,260	1,596	39,727
	음 폐 수		844	26,612	281,999	938	33,952
중랑	하 수	의정부시	934	20,544	341,092	833	25,963
	침출수	성 동 구	3	110	1,265	3	117
	음폐수	소 계	214	6,945	78,011	262	8,889
		강 동 구	128	4,313	46,772	191	6,365
		도 봉 구	58	2,169	21,232	70	2,524
		구 로 구	8	391	3,001		-
		영등포구	3	-	1,085		-
		강 남 구	2	-	715		-
		마 포 구	1	-	509		-
		동대문구	5	73	1,669		-
		관 악 구	8	-	3,030		-
난 지	하 수	고 양 시	15,206	431,317	5,550,238	12,225	413,552
	침출수	월드컵공원	1,724	43,308	629,094	1,338	33,776
	음폐수	소 계	411	13,249	150,043	560	20,745
		노 원 구	92	3,274	33,559	78	2,594
		고양바이오메스		-	-	203	8,511
		강 동 구	19	-	6,756	38	-
		서대문(응축)	35	1,405	12,686	30	1,091
		서대문구	211	7,707	77,079	169	7,168
		고양시(장원)	20	145	7,367	8	127
		고양시(엔텍)	35	718	12,596	32	1,254
탄 천	하 수	소 계	54,704	1,727,726	19,967,030	45,483	1,450,510
		과 천 시	1,194	31,767	435,737	964	32,032
		하 남 시	53,510	1,695,959	19,531,293	44,519	1,418,478
	침출수	소 계	71	2,573	26,025	78	2,511
		강 동 구	13	501	4,721	2	-
		서 초 구	13	396	4,866	14	427
		하 남 시	45	1,676	16,438	62	2,084

구 분			2013년 반입량			2014년 반입량
			일평균	6월	연간	일평균	6월
서 남	하 수	광 명 시	158,460	4,753,800	57,837,775	156,459	4,391,576
	침출수	소 계	153	3,354	55,876	177	3,323
		강 남 구	1	28	219	1	-
		영등포구	7	133	2,528	4	70
		수도권매립지	146	3,193	53,130	172	3,253
	음폐수	소 계	148	3,845	53,945	117	4,318
		강 남 구	9	292	3,306	7	143
		강 북 구	10	402	3,567	1	-
		강 서 구	17	605	6,314	10	500
		금 천 구	7	48	2,597	6	389
		서 초 구	15	409	5,645	9	385
		양 천 구	16	244	5,728	18	554
		성 북 구	3	-	947	8	23
		영등포구	17	790	6,150	8	217
		용 산 구	7	158	2,657	4	68
		중 구	8	166	2,795	4	464
		중 랑 구	14	349	5,159	7	278
		구 로 구	6	45	2,337	10	300
		관 악 구	7	338	2,501	10	320
		노 원 구	11	-	3,984	15	677
		동대문구	1	-	188	0	-

‣ 2014년 6월 타 도시 및 자치구에서 유입(반입)되는 하수, 침출수,   음폐수는 1일 평균 217,533㎥이며, 그 중 경기도 하수 215,000㎥(98.84%), 침출수 1,596㎥(0.73%), 음폐수 938㎥(0.43%)임

‣ 2014년 6월 기준 1일 평균 유입량은 2013년에 비하여 전체적으로 14,567㎥가 줄었고(6.4% 감소), 세부적으로는 하수량은 14,305㎥  감소, 침출수는 -356㎥ 감소, 음폐수는 94㎥ 증가되었음

- 경기도 도시별 하수 유입량은 광명 15만6천㎥ > 하남 4만4천㎥ > 고양 1만2천㎥ > 기타 도시(과천, 의정부) 순임

※ 경기도 하수유입량은 전반적으로 감소 추세임

‣ 고양시 –20%감소(15.2→12.2천㎥), 하남시 –17%감소(53.5→44.5천㎥), 광명시 –1%감소(158→156천㎥)

- 음폐수 반입량은 고양시 243㎥> 강동구 229㎥ > 서대문구 199㎥ > 노원구 93㎥ > 도봉구 70㎥ 순이며, 기타 자치구에서는 20㎥   이하를 반입하고 있음

- 침출수 1일 평균 1,596㎥ 중 월드컵공원 1,338㎥(84%)와    수도권매립지 172㎥(11%)가 대부분을 차지하고 나머지 물량은 미미한 수준임

약품 사용현황

탈수약품 사용현황

(단위 : 케익량-톤, 약품량-kg, 주입율-약품사용량/케익DS량)

구 분		2014.6월		비고(2014.5월)
		일평균	월간	일평균	월간
총 계	케익량	1,658	49,733	1,655	49,381
	약품량	4,646	139,376	4,542	142,610
중 랑	케익량	564	16,921	595	17,848
	함수율		77.4%		77.7%
	약품량	975	29,240	1,017	30,500
	주입률		0.766%		0.768%
난 지	케익량	305	9,144	312	9,369
	함수율		76.7%		76.7%
	약품량	513	15,400	571	17,140
	주입률		0.724%		0.784%
탄 천	케익량	261	7,841	250	7,504
	함수율		75.6%		77.3%
	약품량	1,772	53,160	1,922	57,670
	주입률		1.195%		1.456%
서 남	케익량	528	15,827	489	14,660
	함수율		79.2%		79.6%
	약품량	1,386	41,576	1,243	37,300
	주입률		1.262%		1.245%

‣ 중랑 : 전월 대비 약품주입률 감소, 함수율 감소

- 유입수 BOD(171→157mg/L), SS(119→104mg/L)는 낮아지고 2차 처리량(120.8만→126.0만㎥/일)은 증가하였음

- 소화조 인출량(18만7천 →18만3천㎥)을 줄이고, 약품주입률(0.768→0.766%)과 함수율(77.7→77.4%)을 조정한 결과 케익발생량(595→564톤/일)은 전월 보다 감소함

‣ 난지 : 전월 대비 약품주입률 감소, 함수율 유지

- 2차 처리량(51.2만→56.3만㎥/일)은 증가하였으나, 유입수 BOD (158→145mg/L)와 SS(115→103mg/L)가 감소하였기 때문에

- 소화조 인출량(7만6천→9만5천㎥)이 늘고, 약품주입률(0.784→0.724%)을 낮추었음에도 함수율(76.7→76.7%)이 유지되고, 케익발생량(312→305톤/일)이 감소하였음

‣ 탄천 : 전월 대비 약품주입률 증가, 함수율 감소

- 유입수 BOD(125→111mg/L)는 감소하고, SS(122→123mg/L)와 2차 처리량(74만→78만㎥/일)은 증가하였음

- 소화조 인출량(6만5천→6만㎥)을 줄이고, 약품주입률(1.456 →1.195%)을 조정하여 함수율(77.3→75.6%)을 낮춘 결과 케익 발생량(250→261톤/일)은 전월보다 감소하였음

‣ 서남 : 전월대비 약품주입률 증가, 함수율 감소

- 유입수 BOD(139→127mg/L), SS(121→116mg/L)는 감소한상태에서 2차 처리량(145.7만→151.6만㎥/일)은 증가하였음

- 소화조 슬러지 인출량(11만㎥→12만㎥)이 늘었기 때문에 탈수  약품주입률(1.245→1.262%)과 케익함수율(79.6→79.2%)을 조정하였음에도 케익발생량(489→528톤/일)은 증가하였음

폐기물 발생 및 처분량

폐기물 발생현황

(단위 : 톤/일)

구 분 처리장		계	하 수			분뇨
			소 계	오니케익	협잡물	소 계	오니케익	협잡물
2013년 6월 일평균	계	1,687	1,665	1,643	22	22	2	20
	중 랑	534	525	517	8	9	0	9
	난 지	265	258	256	2	7	2	5
	탄 천	292	292	291	1
	서 남	595	589	578	11	6	0	6
전월 일평균	계	1,635	1,613	1,593	21	22	0	22
	중 랑	593	583	576	7	10	0	10
	난 지	312	306	302	4	7	0	6
	탄 천	245	245	242	3
	서 남	485	479	473	6	6	0	6
2014년 6월 일평균	계	1,700	1,679	1,658	21	21	0	21
	중 랑	581	573	564	9	8	0	8
	난 지	314	307	305	2	7	0	7
	탄 천	264	264	261	3
	서 남	541	535	528	7	6	0	6

‣ 4개 센터의 1일 평균 폐기물 발생량은 전년 동월에 비해 13톤/일(1,687→1,700) 증가하였음

- 전년 동월 대비 하수폐기물 14톤 증가, 분뇨폐기물 –1톤 감소

‣ 4개 센터의 1일 평균 폐기물 발생량은 전월에 비해 65톤/일(1,635→1,700) 증가하였음

- 전월 대비 하수폐기물 66톤 증가, 분뇨폐기물 -1톤 감소

‣ 전월 대비 중랑센터 감소 나머지 3개센터 증가

- 증감량(톤/일) : 서남 56> 탄천 19> 난지 2 ⇔ 중랑 –12

<물재생센터 폐기물 발생 추이>

(단위 : 톤/일)

폐기물 처분현황

(단위 : 톤/일)

구 분 처리장		합계	외부처리				자체처리
			소계	매 립	고형화	재활용	소계	건 조	소 각
2013년 연간 일평균	계	1,598	910	31	874	5	688	433	255
	중 랑	510	248	7	241		262	262
	난 지	301	168	9	158	1	133		133
	탄 천	308	137	0	133	4	171	171
	서 남	479	357	15	342		122		122
전월 일평균	계	1,551	1,000	36	962	2	551	367	184
	중 랑	577	322	13	309		255	255
	난 지	232	196	9	186	1	36		36
	탄 천	262	149	0	148	1	113	112	1
	서 남	480	333	14	319	0	147		147
2014년 6월 일평균	계	1,667	1,021	37	980	4	646	469	177
	중 랑	591	295	16	279		296	296
	난 지	304	178	9	169		126	57	69
	탄 천	273	157		153	4	116	116
	서 남	499	391	12	379		108		108

‣ 전년 대비 4개 센터의 1일 평균 폐기물 처리량 69톤 증가

- 외부처리량 변화 : 111톤/일(중랑 47, 서남 34, 탄천 20, 난지 10)

․매립 6(31→37), 고형화 106(874→980), 재활용 -1(5→4)

- 자체처리량 변화 : -42톤/일(중랑 34 ⇔ 난지 –7, 서남 –14, 탄천 –55)

․건조 36(433→469), 소각 –78(255→177)

‣ 전월 대비 4개 센터의 1일 평균 폐기물 처리량 116톤 증가

- 외부처리량 변화 : 21톤/일(서남 58, 탄천 8 ⇔ 난지 –18, 중랑 -27)

․ 매립 1(36→37), 고형화 18(962⇥980), 재활용 2(2→4)

- 자체처리량 변화 : 95톤/일(난지 90, 중랑 41, 탄천 3 ⇔  서남 –39)

․ 건조 102(367→469), 소각 –7(184→177)

‣ 2014.6월의 발생량 대비 처리량 비율은 전월 평균 95% 보다 3%p 높아진 98%임

- 탄천 103% > 중랑 102% > 난지 97% > 서남 92%

<폐기물 발생량 대비 처리량 비교>

(단위 : 톤/일, %)

구 분	구 분	총 계	중 랑	난 지	탄 천	서 남
2014.5월	발생량(a)	1,635	593	312	245	485
	처분량(b)	1,551	577	231	263	480
	비율(a/b)	95%	97%	74%	107%	99%
2014.6월	발생량(A)	1,700	581	314	264	541
	처분량(B)	1,667	591	304	273	499
	비율(B/A)	98%	102%	97%	103%	92%

소화조 운영현황

처리장별 가스발생량

‣ 4개 센터 전체의 월간 가스발생량은 전월에 비해 –7.3% 감소   (24만2천→23만N㎥/일)하였음

<소화조 운전 및 소화가스 발생량>

시설별 구 분		슬러지유입량 (㎥/일)	유입 TS (%)	유입 VS (%)	소 화 율(%) [설계치 ]	유출 TS (%)	유출 VS (%)	슬러지유출량 (㎥/일)	가스발생량 (N㎥/일)	비고 (2014.5월 가스발생량)
계		-	-	-	-	-	-	-	230,518	248,650
중랑	#고도	1050	6.10	85.4	53.3[50]	3.18	73.2	1,010	35,467	32,971
	# 3,4	5718	5.59	68.1	19.2[50]	2.80	63.3	5,078	73,790	76,570
난 지	# 1	2233	2.72	76.1	54.9[40]	2.48	59.0	1,778	25,634	30,204
	# 2	513	4.14	69.0	43.2[40]	2.83	55.8	426	12,622	12,994
탄 천		2014	5.46	65.4	28.4[30]	3.60	57.5	2,014	17,148	21,020
서 남	# 1	2055	5.12	70.0	28.6[30.6]	3.29	62.5	2,145	34,568	39,312
	# 2	1890	5.06	63.9	17.0[30.6]	3.36	59.5	1,890	31,380	35,579

‣ 소화율은 유입수 농도 저하 등 계절적 요인에 의해 하락하였음

․ 난지 #1, #2처리장 상승

․ 중랑 #고도, #3․4, 탄천, 서남 #1, #2 하락

<전월 대비 소화율 변화>

(단위 : %)

중 랑	난 지	탄 천	서 남
#고도 53.9→53.3	#1 43.2→54.9	38.1→28.4	#1 35.7→28.6
#3,4 26.0→19.2	#2 42.5→43.2		#2 27.1→17.0

소화가스 발생 및 사용 현황

구 분			계	중 랑	난 지	탄 천	서 남
2014년 6월		발생량	6,915,533	3,274,983	1,147,682	514,432	1,978,436
		사용량	6,915,533	3,274,983	1,147,682	514,432	1,978,436
	사용내역	가온보일러	1,624,474	697,980		161,501	764,993
		가스발전기	1,034,236		395,478	205,708	433,050
		건조보일러	1,587,439	1,446,016		141,423
		소각장 보조보일러	40,558				40,558
		Bio Gas	45,715				45,715
		음식물처리장(난지) 테니스장(서남)	537,017		534,187		2,830
		기타(잉여)	2,046,094	1,130,987	218,017	5,800	691,290

(단위 : N㎥)

<소화가스 사용비율> - 2014.6월 -

정화조 오니 및 분뇨 처리량

‣ 2014.6월 평균 처리량은 2013년 일 평균 보다 0.8%(11,112→11,199톤/일) 증가하였으며, 2014년 5월에 비해서는 3.1% (10,860→11,199톤/일) 증가하였음

※ 전월대비 반입량 339톤/일 증가

․ 서남 387톤/일, 중랑 98톤/일 ⇔ 난지 –147톤/일

(단위 : 톤, 톤/일)

구 분		시설용량	2014년 6월		비고 (1일 평균)
			월간처리량	1일 평균	2014.5월	2013년
총 계	소 계	10,500	335,959	11,199	10,860	11,112
	정화조		334,709	11,157	10,815	11,073
	분 뇨		1,250	42	44	40
중 랑	소 계	4,000	116,170	3,872	3,774	3,745
	정화조		115,567	3,852	3,753	3,727
	분 뇨		604	20	21	18
난 지	소 계	4,500	125,016	4,167	4,314	4,397
	정화조		124,634	4,154	4,300	4,385
	분 뇨		382	13	14	12
서 남	소 계	2,000	94,773	3,159	2,772	2,970
	정화조		94,508	3,150	2,763	2,961
	분 뇨		264	9	9	9

주) 정화조는 수세식시설 수거물량이며, 분뇨는 재래식시설 수거물량임

물재생센터 조치사항

재난 및 재해발생시 골든타임내 대응체계 확립

‣ 재난이나 재해로 인한 물재생센터 마비 상황을 가상하여 위기대응 안전관리 매뉴얼의 재난유형별 조치방법에 골든타임을 지정하고,   골든타임 내 대응방안을 정립하기 바라며

‣ 평상시 재난대응 훈련 및 교육을 실시하여 이와 같이 정해진 재난 유형별 골든타임이 유사시 반드시 지켜질 수 있도록 숙달하시기 바람

고도처리 공법 운영 전문인력 발굴 및 육성방안 강구

‣ 방류수질 안정화를 위해서는 고도처리공법의 원활한 운영이 절실함 고려하여, 각 센터의 실정에 맞는 고도처리공법 운영 전문인력    발굴․육성 방안을 마련하여 시행하기 바람

불명수 차단 및 공정관리 효율향상 방안 시행

‣ 차집관로가 인접한 하천보다 수위가 낮은 곳을 보강하는 등 불명수 차단 조치를 적극 시행하고

‣ 유입수 및 방류수질 변화에 대응하여 공정을 탄력적으로 가동하는 등 하수처리 및 슬러지처리 공정의 효율향상 방안을 시행하기 바람.  끝.