건설기술심의 검토의견서

◦ 안건명 : 서울재사용플라자 조성사업 설계용역(실시설계)

분 야	검 토 의 견	비 고
건축 분야	1. 지하1층 하역장은 차량 내면반경 6m이상(회전반경) 확보하고 경사로와 중첩되지 않도록 검토할 것 2. 지하1층 하역장 출입차량 진출입시 하역차량의 안전과 일반차량 동선과의 교차등 방지를 위한 교통안전시설 설치할 것. 3. 지상층의 직통계단 및 Open 구간 등에 설치한 안전난간은 구조안전과 시공성을 고려 난간높이와 구조물과 정착 등 적절한 시공상세도를 작성할 것 4. 외벽마감, 지하2층Open(천창), 지하1층(2~3열 천창) 등 외부Open구간 등 각부분별로 방수상세도를 작성 누수방지 및 적절한 방수공법을 제시할 것. 5. 상층부 옥상 및 외부복도, 난간 등 OPEN 부분에 우수 등의 배수를 위한 선홈통의 위치와 규격을 적절히 배분하는 등 배수계통도를 작성할 것 6. 공공건축물 내진성능 향상과 설계심사 개선방안(부시장 방침, 2011.8.25.) 과 관련 건축구조기술사가 건축물 (내진)설계도서Checklist 및 구조안전 및 내진설계 확인서에 확인/날인 등 구조안전 확인을 할 것.
기계 분야	7. 흡수식냉온수기(100USRT)대비 냉각탑 용량(175USRT)이 너무 과대하게 설계되어 있으므로 검토하여 조정할 것. - 보고서(p67) 및 부하계산서(p5-3), 설계도면 장비일람표 8. 흡수식냉온수기와 냉각탑의 냉각수 및 유량 입․출구수온를 검토하여 수정할 것. - 흡수식냉온수기 유량 및 수온 : 1,667ℓ/min, 32℃. 37.5℃ - 냉각탑 유량 및 수온 : 2,275ℓ/min, 32℃. 37℃ 9. 지하1층 소재은행 공기조화기 난방 공기온도(5.3℃)는 다른 공기조화기 (10℃내외)에 비해 온도가 너무 낮게 되어 있으므로 검토하여 조정할 것. 10. 시수저수조 용량이 부하계산서와 설계도면이 서로 상이함으로 검토하여 수정할 것. - 부하계산서 : 60톤, 설계도면 : 72톤 11. 정수저수조 용량 산출시 소방용수가 서로 상이함으로 검토하여 수정할 것. - 기계 소방용수 : 59톤, 소방 소방용수 : 45톤 12. 지하 2층 용역원실에 신선한 공기가 공급될 수 있도록 환기설비를 검토할 것. 13. 열린공간 부하계산을 재 산출 수정할 것 - 부하계산 높이 : 4.2m, 건축도면 높이 : 2.7m ※ 전체적으로 높이를 건축도면 보고 수정하여 재 산출 할 것.

분 야

검    토    의    견

비 고

기계

분야

14. 아트리움에 설치되는 복사냉난방에 대한 부하계산서를 작성 제시할 것.

15. DUCT IN LINE FAN으로 설치되는 기계실, 전기실 FAN 설치위치가 너무 높아 유리 관리에 어려울 수 있으므로 검토하여 위치를 조정할 것.

16. 전기 설계에서 조명을 전체 LED로 반영된 점을 감안하여, 조명부하를 재 산출하여 냉 ․ 난방 부하계산을 재검토 수정할 것.

전기

분야

17. 케이블 트레이가 적정 규격으로 설치될 수 있도록 각 구간별 케이블

트레이 규격 산출서를 작성할 것

18. MCC 결선도(도면 E32-011~013)의 “NOTES 12. 각 용량별 MOTOR의

기동방식”은 기동전류 감소를 위하여 적정 기동방식으로 재검토할 것

[예시] Y-△기동 : “18.5kW 이상 ~” → “7.5kW(또는 11kW) 이상 ~”

19. 전압강하계산서 산출 결과, 각 분전함간 연결 케이블(FCV, GV)은

최소 굵기를 10㎟ 이상으로 산정하였으나, 도면(E32-011, 012)에

케이블 규격이 6㎟로 하향 표기되어 있으므로 모두 수정할 것

[예시]「MCN-B2-F ↔ PN-B2-F2, F3」구간 외 다수 : FCV 6㎟/GV 6㎟20. 보고서 내용과 도면 내용이 상이한 곳이 있으므로 모두 수정할 것

[예시] 설계 수전용량(p108) : 2,000kVA → 2,250kVA

발전기 용량(p108) : 600kW(750kVA) → 500kW(625kVA)

PV 용량(p117) : 500㎾ → 50kW

21. 「초고속정보통신 건물 인증업무 1등급(p133)」관련 오타 수정할 것

: 미반영 → 반영

토목

분야

22. 설계도면과 구조계산 결과가 불일치하고 있음

member	설계도면	구조계산 결과
1C1A	단면 크기 : 700×700 주철근 : 8-D25	단면 크기 : 600×600 주철근 : 12-D25
2C1A	단면 크기 : D 600 주철근 : 10-D25	단면 크기 : D 700 주철근 : 8-D25
4C1B	주철근 : 6-D25	주철근 : 8-D25
5C1B	주철근 : 8-D25	주철근 : 16-D25
2C2B	띠철근(tie bar) 있음	띠철근(tie bar) 없음
-2C2C	주철근 : 20-D25 띠철근(tie bar) 있음	주철근 : 16-D25 띠철근(tie bar) 없음
-2C5	주철근 : 24-D25 띠철근(tie bar) 있음	주철근 : 20-D25 띠철근(tie bar) 없음
2C7	띠철근(tie bar) 있음	띠철근(tie bar) 없음
2TC2A	주철근 : 22-D25 띠철근(tie bar) 있음	주철근 : 20-D25 띠철근(tie bar) 없음
2TC3A	띠철근(tie bar) 있음	띠철근(tie bar) 없음
4TC3B	띠철근(tie bar) 있음	띠철근(tie bar) 없음
5G2C	stirrup D10	stirrup D13
4G3B	stirrup 3-D10	stirrup 3-D13
5G1C	mid bar 없음	mid bar 있음
PHRG1	설계도면 없음	구조계산 결과 있음
PHRG2	설계도면 없음	구조계산 결과 있음

분 야	검 토 의 견	비 고
토목 분야	23. 일부 부재의 경우, RC+Deformed Bar(이형철근)가 아닌 PSC+High tensile Deformed Bar(고장력이형철근)이 적용됨에도 공법명, 적용 사유, 철근·콘크리트 강도 및 공사시방서가 미작성되어 있으므로 관련 도면, 보고서 및 공사시방서를 보완할 것 24. 실시설계 내역서 및 공사시방서 작성시 보완사항 - 산업안전보건관리비(근로자의 안전관리를 위한 비용)와 별도로 안전관리비(시설물의 안전관리를 위한 비용) 계상 - 안전관리비를 잠정금액(PS 단가)으로 설계내역에 포함하여 작성 - 건설업자가 건설공사의 진행 단계별로 작성할 시공상세도면의 목록을 공사시방서에 명시(엔지니어링 사업대가의 기준에 따라 시공상세도 작성비 계상) 25. 부록에 관련부서 협의결과, 디자인 심의, 자문회의, 기본설계심의 결과 등을 수록할 것 26. 지반조사 결과를 용역 준공 전에 공간정보담당관에 제출할 것
조경 분야	27. 도면 L10-006 식재계획평면도 지상주차장 주변 녹지에 대형 소나무(H6.0×W3.5×R30) 식재는 녹지대의 폭 등을 감안하여 수목 규격 또는 식재 위치를 조정 검토 할 것 28. 도면 L10-006 느티나무(H5.0×R30), 소나무(H6.0×W3.5×R30)와 같은 대형 수목은 경관상 중요성을 고려한 지주시설(당김줄, 지중지주목 등) 도입을 검토할 것 29. 도면 L30-002 보행 목재데크의 판재 틈새가 과도하게 넓거나 좁게 시공되지 않도록 틈새 간격을 도면에 표시하고, 하드우드의 경우 함수율 18~20%일때 3~4㎜ 범위내 시공될 수 있도록 추후 시방에 명시할 것 30. 도면 L20-001 입단면도상의 텃밭을 식재계획도 등 평면도상에 위치를 표시하고 인접 공간과의 연계성 있는 활용을 검토 할 것

2014년  09월   일

검토위원 : 기술심사담당관