문서번호	물재생시설과-12172
결재일자	2014.9.25.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		물재생운영팀장	물재생시설과장
전경조		정훈모	09/25 이철해
협 조
	물재생시설팀장			천정남
	물재생기전팀장			황철호
	위탁관리팀장			이용운
	오폐수관리팀장			代정병권

2014년 8월 물재생센터 운영 현황

2014.9.24.(수)

물관리정책관

(물재생시설과)

2014년 8월 물재생시설 운영현황

우리시 물재생시설 4개소의 2014년 8월 운영현황을 분석하여 맑은물 재생업무의 효율향상을 위한 개선방안 강구에 활용코자함

하수처리량

하수처리량 및 가동률

‣ 2014.8월 하수처리량은 1일 평균 450만m3로 운영용량 대비90.3%를 가동하였음

- 센터별 가동률(%) : 서남 103 > 탄천 90 > 중랑 88 > 난지 78

센터명 구 분		소 계	중 랑	난 지	탄 천	서 남
시설용량 (만㎥/일)	고시용량 주1)	498	159 주2)	86	90	163 주3)
2014년 8월 현황	일평균	449.7	139.6	61.7	80.7	167.7
	가동률	90.3%	87.8%	71.8%	89.7%	102.9%
	1차 처리량	26.5	13.2	0.5	1.5	11.3
	2차 처리량	423.2	126.4	61.2	79.2	156.4

주1) 고시용량 변경

- `13.9.26 : 난지 100만 →   86만㎥/일, 탄천 110만 →   90만㎥/일

- `14.5.  8 : 중랑 171만 → 159만㎥/일, 서남 200만 → 163만㎥/일

주2) 중랑 #1처리장 25만㎥/일 시설현대화 공사 중('09. 2 ~'16.12)

-  생물여과공법, 시설집약화, 지하화 및 상부 주민친화공간 조성

주3) 서남 36만㎥/일 시설현대화 공사 중('13 ~'18)

월별 강수량 및 처리량 변화 추이

(단위 : mm, 만㎥/일)

구분	`13년						`14년
	7월	8월	9월	10월	11월	12월	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월
강수량	676.2	148.6	138.5	14.0	46.9	24.7	13.0	16.2	7.2	31.0	63.0	98.1	207.9	172.8
처리량	554.5	465.5	457.5	410.6	412.4	396.5	380.5	379.5	383.8	394.4	400.7	432.7	451.0	449.7
중랑	166.5	146.0	145.9	133.6	127.7	122.9	122.8	116.7	120.0	122.3	125.3	136.8	146.0	139.6
난지	76.2	58.1	60.6	52.6	52.8	51.8	49.4	48.6	48.5	49.9	51.7	56.8	60.5	61.7
탄천	90.7	84.3	80.7	74.0	76.3	72.7	62.7	69.4	70.7	73.6	74.4	79.4	78.2	80.7
서남	221.1	177.1	170.3	150.5	155.5	149.1	145.7	144.8	144.6	148.5	149.3	159.8	166.3	167.7

‣ 2014년 8월 강수량 172.8mm는 최근 5년간 8월 강수량 평균 332.8mm의 52% 수준임

최근 5년간 8월 강수량 평균	`09.8	`10.8	`11.8	`12.8	`13.8
332.8 mm	285.3	598.7	166.8	464.9	148.6

<월별 강수량 및 하수처리량 변화>

(단위 : 만㎥/일, mm)

수질현황

전월 대비 수질현황

수 질 구 분			BOD	COD	SS	T-N	T-P	대장균군수
방류수 수질기준 주)			10이하	40이하	10이하	20이하	0.5 이하	3,000이하
중 랑	2014. 7월	유 입	134.8	73.9	90.7	41.7	3.5	158,500
		방류수	7.6	8.8	3.8	13.4	1.2	1,394
	2014.8월	유 입	137.8	77.3	89.8	36.4	3.5	163,918
		방류수	6.6	7.2	2.9	11.3	1.2	1,448
난 지	2014. 7월	유 입	131.7	57.0	104.2	33.3	3.4	170,177
		방류수	7.8	10.9	4.2	16.9	0.9	900
	2014.8월	유 입	100.8	50.2	84.6	29.8	3.1	173,355
		방류수	7.1	9.7	3.5	13.3	1.2	941
탄 천	2014. 7월	유 입	107.8	60.0	112.8	30.6	3.5	201,355
		방류수	5.4	9.3	2.7	11.3	0.2	1,088
	2014.8월	유 입	103.7	53.7	121.3	28.2	3.1	223,871
		방류수	4.1	7.9	1.8	9.3	0.274	1,175
서 남	2014. 7월	유 입	120.6	66.4	113.6	34.2	3.5	181,290
		방류수	7.8	7.4	4.2	11.6	0.3	1,231
	2014.8월	유 입	111.5	58.9	115.0	29.9	3.2	177,097
		방류수	7.5	7.2	4.2	10.9	0.7	1,382

(단위 : ㎎/L, 개/㎖)

주) 총인기준(0.5mg/L이하) 미적용

구분	개선기간		유예기간	기 타
	중랑	난지	서남	탄천
기 간	'14.1.19~'14.12.31	'13.4.16~'14.10.10	'13.5.21~'15.5.31	미부여
사 유	'14.1.19일 SS	'13.3.1일 T-P	'13.4.1일 T-P	'14.1.27일 T-P

월간 강수량 및 BOD 변화

(단위 : mm, mg/L)

구 분		2013년					2014년
		8월	9월	10월	11월	12월	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월
강수량		148.6	138.5	14.0	46.9	24.7	13.0	39.2	7.2	89.4	63.0	98.1	207.9	172.8
중랑	유입	119.9	122.3	153.3	160.6	158.7	167.3	181.8	188.3	180.6	170.6	157.3	134.8	137.8
	방류	5.8	5.4	6.4	5.0	6.0	6.6	6.8	6.9	6.2	6.0	7.2	7.6	6.6
난지	유입	78.4	100.5	138.9	127.8	140.6	149.8	171.5	181.5	196.5	158.5	144.8	131.7	100.8
	방류	6.6	6.7	7.0	7.1	7.0	6.8	7.8	7.8	7.8	7.8	8.0	7.8	7.1
탄천	유입	128.4	132.0	111.5	130.8	133.7	136.7	139.0	146.8	146.3	124.6	111.0	107.8	103.7
	방류	5.0	4.5	5.6	5.1	6.1	7.9	7.7	7.7	7.3	6.9	5.6	5.4	4.1
서남	유입	98.9	112.3	121.8	130.4	138.5	138.8	138.8	137.4	136.3	138.8	127.1	120.6	111.5
	방류	6.9	6.8	8.4	8.5	4.6	4.8	6.1	7.7	8.2	9.4	8.9	7.8	7.5

<강수량과 유입수 BOD 변화 추이>

(단위 : 강수량 mm, BOD mg/L)

타시도 하수 및 침출수 반입

(단위 : ㎥/일, ㎥/월, ㎥/년)

구 분		2013년			2014.8월
		연간	일평균	8월	일평균	월간
총 괄	하 수	83,696,135	229,304	7,291,634	256,643	7,955,922
	침 출 수	712,260	1,951	76,426	1,178	36,533
	음 폐 수	281,999	773	26,137	1,096	33,971
중랑	하수 (의정부시)	341,092	934	27,063	568	17,609
	침출수 (성동구)	1,265	3	128	4	133
	음폐수 (강동, 도봉)	78,011	214	6,383	306	9,485
난 지	하수 (고양시)	5,550,238	15,206	524,262	16,347	506,755
	침출수 (월드컵공원)	629,094	1,724	70,427	951	29,478
	음폐수(노원, 고양, 서대문)	150,043	411	12,779	623	19,319
탄 천	하수 (과천, 하남)	19,967,030	54,704	1,828,018	91,321	2,830,958
	침출수 (서초, 하남)	26,025	71	2,201	66	2,041
서 남	하수 (광명)	57,837,775	158,460	4,912,291	148,406	4,600,600
	침출수(영등포, 수도권매립지)	55,876	153	3,670	157	4,881
	음폐수(강남 등 13개구)	53,945	148	6,528	167	5,167

‣ 2014년 8월 타 도시 및 자치구에서 유입(반입)되는 하수, 침출수,   음폐수는 1일 평균 258,917㎥이며, 그 중 경기도 하수 256,643㎥(99.12%), 침출수 1,178㎥(0.46%), 음폐수 1,096㎥(0.42%)임

‣ 2014년 8월 기준 1일 평균 유입량은 2013년에 비하여 전체적으로 26,889㎥가 늘었고(11.9% 증가), 세부적으로는 하수량은 27,339㎥  증가, 침출수는 -773㎥ 감소, 음폐수는 323㎥ 증가되었음

- 경기도 도시별 하수 유입량은 광명 14만8천㎥ > 하남 8만9천㎥ > 고양 1만6천㎥ > 기타 도시(과천, 의정부) 순임

※ `13년 평균 대비 경기도 하수유입량 변화

․의정부 –35% 감소(873→568㎥/일), 광명 –6% 감소(158.5→148.4천㎥/일), 고양시 –3%감소(16.9→16.3천㎥/일)

․하남 56% 증가(57.7→89.9㎥/일), 과천 9% 증가(1.2→1.3천㎥/일)

- 음폐수 반입량(㎥/일)은 고양시 266> 강동구 229> 서대문구 207> 노원구 98> 도봉구 75 순이며, 기타 자치구에서는 20㎥/일 이하를 반입하고 있음

- 침출수 반입량(㎥/일)은 평균 1,522이며, 월드컵공원 1,227(81%), 수도권매립지 167(11%)가 대부분을 차지하고 나머지 물량은   미미한 수준임

약품 사용현황

총인처리 응집제 사용현황

구 분	사용량(kg/일)		비 교
	`14.7월	`14.8월	증감량(kg)	증감률(%)
총 계	33,796	57,869	24,073	71.2%
중 랑	6,868	11,941	5,073	73.9%
난 지	8,110	8,467	357	4.4%
탄 천	10,297	18,135	7,838	76.1%
서 남	8,521	19,327	10,806	126.8%

탈수약품 사용현황

(단위 : 케익량-톤, 약품량-kg, 주입율-약품사용량/케익DS량)

구 분		2014.7월		2014.8월		증감
		일평균	월간	일평균	월간	일평균	월간
총 계	케익량	1,825	56,564	1,728	53,571	▵ 97
	약품량	5,147	159,548	4,532	140,478	▵ 615
중 랑	케익량	606	18,798	525	16,266	▵ 81
	함수율		77.5%		76.3%		-1.2%
	약품량	959	29,720	821	25,460	▵ 137
	주입률		0.704%		0.660%		-0.04%
난 지	케익량	416	12,895	425	13,181	9
	함수율		76.23%		76.30%		0.1%
	약품량	734	22,760	672	20,840	▵ 62
	주입률		0.742%		0.667%		-0.08%
탄 천	케익량	320	9,921	283	8,775	▵ 37
	함수율		75.6%		74.6%		-1.0%
	약품량	2,201	68,220	1,688	52,330	▵ 513
	주입률		1.212%		1.010%		-0.20%
서 남	케익량	482	14,951	495	15,349	13
	함수율		77.88%		77.60%		-0.3%
	약품량	1,253	38,848	1,350	41,848	97
	주입률		1.174%		1.219%		0.04%

‣ 중랑 : 전월 대비 약품주입률 감소, 함수율 감소

- 유입수 BOD(135→138mg/L)는 약간 증가하였으나 SS(91→90mg/L)와 2차 처리량(129만→126만㎥/일)은 약간 감소하였음

- 소화조 인출량(17만9천 →14만4천㎥), 약품주입률(0.704→0.660%), 함수율(77.5→76.3%)을 모두 낮춘 결과 케익발생량은 전월보다 81톤/일(606→525톤/일) 감소함

‣ 난지 : 전월 대비 약품주입률 감소, 함수율 유지

- 2차 처리량(59.2만→61.2만㎥/일)은 약간 증가하였으나, 유입수 BOD(132→101mg/L), SS(104→85mg/L)는 감소하였으며

- 소화조 인출량(10만5천→9만6천㎥), 약품주입률(0.742→0.667%)을 줄이고 함수율(76.2→76.3%)을 유지하였으며, 케익발생량은 전월보다 9톤/일(416→425) 증가하였음

‣ 탄천 : 전월 대비 약품주입률 감소, 함수율 감소

- 유입수 BOD(108→104mg/L)와 SS(123→121mg/L)는 약간 감소하고, 2차처리량(77만→79만㎥/일)은 증가하였음

- 소화조 인출량(6만9천→5만7천㎥)을 줄이고, 약품주입률(1.212 →1.010%)과 함수율(75.6→74.6%)을 조정한 결과 케익발생량은 전월보다 37톤/일(320→283톤/일) 감소하였음

‣ 서남 : 전월대비 약품주입률 증가, 함수율 감소

- 유입수 BOD(121→111mg/L), SS(114→115mg/L), 2차   처리량(154.7만→156.4만㎥/일)은 모두 약간 증가하였음

- 소화조 슬러지 인출량(12.6만→11.9만㎥)을 줄이고,  약품주입률(1.174→1.219%)과 케익함수율(77.9→77.6%)을 조정하여  케익발생량은 전월보다 13톤/일(482→495) 증가하였음

폐기물 발생 및 처분

폐기물 발생

(단위 : 톤/일)

구 분 처리장	계	하 수			분뇨
		소 계	오니케익	협잡물	소 계	오니케익	협잡물
계	1,771	1,753	1,726	27	18	1	17
중 랑	542	536	524	12	6	0	6
난 지	434	428	425	3	6	1	5
탄 천	287	287	282	5
서 남	508	502	495	7	6	0	6

‣ 전년 8월 대비 1일 평균 폐기물 발생량 338톤/일(1,433→1,771) 증가

- 하수폐기물 337톤 증가, 분뇨폐기물 1톤 증가

‣ 전월 대비 1일 평균 폐기물 발생량 -104톤/일(1,875→1,771) 감소

- 하수폐기물 -100톤 감소, 분뇨폐기물 -4톤 감소

‣ 전월 대비 중랑, 탄천센터 감소, 난지, 서남센터 증가

- 증감량(톤/일) : 난지 7> 서남 6>  ⇔ 탄천 –37> 중랑 –80

<물재생센터 폐기물 발생 추이>

(단위 : 톤/일)

폐기물 처분

(단위 : 톤/일)

구 분 처리장	합계	외부처리				자체처리
		소계	매 립	고형화	재활용	소계	건 조	소 각
계	1,828	961	20	935	6	867	589	278
중 랑	535	281	8	273		254	254
난 지	447	151	0	150	1	296	151	145
탄 천	321	137	0	132	5	184	184
서 남	525	392	12	380		133		133

‣ 전년 대비 4개센터 폐기물 처리량 268톤/일(1,560→1,828) 증가

- 외부처리량 증감 : 156톤/일(서남 96, 중랑 63, 난지 1 ⇔  탄천 -4)

․매립 -2(22→20), 고형화 157(778→935), 재활용 1(5→6)

- 자체처리량 증감 : 112톤/일(난지 146, 탄천 6 ⇔  서남 –5, 중랑 –35)

․건조 122(467→589), 소각 –10(288→278)

‣ 전월 대비 4개센터 폐기물 처리량 13톤/일(1,815→1,828) 증가

- 외부처리량 증감 : -149톤/일(난지–11, 탄천 -20, 중랑 –50, 서남-68)

․ 매립 -8(28→20), 고형화 -143(1078⇥935), 재활용 2(4→6)

- 자체처리량 증감 : 162톤/일(서남 118, 난지 35, 탄천 26 ⇔  중랑 –17)

․ 건조 42(547→589), 소각 120(158→278)

※ 2014.8월의 발생량 대비 처리량 비율은 전월 평균 97% 보다 6%p 높아진 103%임

- 처리율 : 난지 112% > 탄천 103% = 서남 103% > 중랑 99%

소화조 운영현황

처리장별 가스발생량

‣ 4개 센터 전체의 월간 가스발생량은 전월에 비해 –14% 감소   (21만5천→18만5천N㎥/일)하였음

<소화조 운전 및 소화가스 발생량>

시설별 구 분		슬러지유입량 (㎥/일)	유입 TS (%)	유입 VS (%)	소 화 율(%) [설계치 ]	유출 TS (%)	유출 VS (%)	슬러지유출량 (㎥/일)	가스발생량 (N㎥/일)	비고 (2014.7월 가스발생량)
계		-	-	-	-	-	-	-	185,353	215,485
중랑	#고도	841	6.48	86.3	42.7[50]	3.60	78.3	841	34,861	37,084
	# 3,4	3,724	5.26	69.9	36.5[50]	3.10	59.6	3,798	46,282	64,971
난 지	# 1	2,735	2.96	71.6	52.7[40]	2.64	54.4	2,609	23,034	22,193
	# 2	587	4.61	65.2	41.8[40]	3.04	52.2	505	15,340	14,102
탄 천		1,838	4.75	63.9	33.9[30]	3.79	53.9	1,838	9,405	13,277
서 남	# 1	1,750	4.18	70.5	44.8[30.6]	3.32	56.9	1,716	26,608	32,159
	# 2	2,114	5.59	60.4	35.2[30.6]	3.85	49.7	2,114	29,823	31,699

‣ 소화율 변화

- 전월대비 상승 : 중랑 #2, 난지 #2, 서남 #1, #2

- 전월대비 하락 : 중랑 #고도, 난지 #1, 탄천

<전월 대비 소화율 변화>

(단위 : %)

중 랑	난 지	탄 천	서 남
#고도 54.2→42.7	#1 53.3→52.7	35.5→33.9	#1 39.0→44.8
#3,4 30.9→36.5	#2 40.9→41.8		#2 14.9→35.2

소화가스 발생 및 사용 현황

구 분			계	중 랑	난 지	탄 천	서 남
발생량			5,780,311	2,541,799	1,197,600	291,548	1,749,364
	사용량		4,144,041	1,415,199	1,197,600	291,548	1,239,694
	사용내역	가온보일러	973,248	328,090	-	11,019	634,139
		가스발전기	835,233	-	308,259	2,603	524,371
		건조보일러	1,823,573	1,087,109	458,538	277,926	-
		소각장 보조보일러	23,019	-	-	-	23,019
		Bio Gas	56,487	-	-	-	56,487
		음식물처리장(난지) 테니스장(서남)	432,481	-	430,803	-	1,678
기타(잉여)			1,636,270	1,126,600	-	-	509,670

(단위 : N㎥)

<소화가스 사용비율> - 2014.8월 -

정화조 오니 및 분뇨 처리량

‣ `14.8월 평균 처리량은 전월보다 –1,704톤/일(11,623→9,919톤/일) 줄어 –14.7% 감소하였음

- 중랑 –627톤/일, 난지 –600톤/일, 서남 -487톤/일

구 분		시설용량	처리량(톤/일)		증감
			`14.7월	`14.8월
총 계	소 계	10,500	11,623	9,919	-14.7%	(-1,704톤)
	정화조		11,581	9,876
	분 뇨		42	35
중 랑	소 계	4,000	3,950	3,323	-15.9%	(-627톤)
	정화조		3,926	3,304
	분 뇨		24	19
난 지	소 계	4,500	4,351	3,751	-13.8%	(-600톤)
	정화조		4,341	3,743
	분 뇨		10	8
서 남	소 계	2,000	3,322	2,836	-14.7%	(-487톤)
	정화조		3,314	2,829
	분 뇨		8	8

주) 정화조는 수세식시설 수거물량이며, 분뇨는 재래식시설 수거물량임

전력사용량

(단위 : MWh)

구분	합계	중랑	난지	탄천	서남
계	35,203	12,288	5,713	5,422	11,780
한전	34,101	12,236	5,704	5,418	10,743
자체발전	1,102	52	9	4	1,037
	(3.1%)	(0.4%)	(0.2%)	(0.1%)	(8.8%)

물재생센터 조치사항

악취관리 강화 및 매뉴얼 수립 협조

‣ 하수도 시설에서 발생되는 생활악취 해소대책이 당면과제로 부각됨에 따라 「물재생센터 악취관리 매뉴얼」수립 및 현장조사 등 각종 조치를 취하고 있으니

‣ 각 센터에서는 악취발생원 밀폐강화, 탈취시설 효율증대 등 악취저감 조치에 만전을 기하여 주시고, 현장조사 및 매뉴얼 수립과 관련한  자료제출 등 필요사항 협조 바람

방류수질 향상을 위한 공정관리 체계구축 강조

‣ 대외적으로는 방류수질 향상 요구가 제기되고 있고, 시기적으로는 공정관리가 가장 어려워지는 동절기가 다가오고 있음을 고려하여

‣ 각 센터에서는 공정관리 전담팀(Task-Force team) 구성, 운영  실태 분석 및 개선방안 도출 등을 체계적으로 수행하기 바람

※ 각 센터별 취약요인(공정관리 총괄기능, 수질변화에 대한 약품투입,소화가스 생산 등)에 대한 해소대책 조속 시행

연내 완료사업 마무리 철저

‣ 2014년도 잔여기간을 감안하여 아직 발주하지 못한 사업이나 추가로 추진하여야 하는 사업은 공사기간을 감안하여 연내 완료될 수  있도록 신속하게 추진하기 바람

각종 감사일정 참고 및 자료준비 등 사전대비 요함

‣ 감사원 감사(9.29~10.31), 국회 국정감사(10.7 안행위, 10.8 국토위)

‣ 서울시의회 행정사무감사(11.10~14)

※ `14.11월 행정감사 직후 물재생시설과 주관 하반기 지도점검 실시 및 소통한마당 발표회 개최 예정.  끝.