건설기술심의 검토서

◦ 안 건 명 :  서울약령시 공영주차장 및 한방산업진흥센터 건립 설계심의

분 야	검 토 의 견(1)	비 고
건 축	【건축분야】 1. 건설기술진흥법 시행령 제34조 3항의 규정에 따라 신기술 적용내용 및 범위 또는 검토 내용을 도면, 설계 설명서에 표기할 것. (과업내용서 35p (4) 주요자재 사용계획) 2. 건물 및 부대시설 유지관리 계획이 없으니 발주기관에서 적정성 여부를 확인할 수 있도록 제시할 것. 3. 서측도로(12M도로)변 차량출입구는 보행자의 주출입 동선과 겹쳐져 보행자 불편과 사고위험이 있으므로 검토할 것. 4. 지상1층 주차면 일부에 중형버스(관광객)주차면 확보 또는 인근에 정차공간을 확보하는 방안을 검토할 것. 5. 지상1층 공영주차장 출입구(출구) 및 주차램프 입구부분에 차량 회전이 원활하도록 계획할 것. 6. 도면에 누락된 다음 설계를 보완하고, 실시설계에 반영되도록 조치할 것.(과업내용서 p21 7), (2)) - 주차장 내․외부 유도, 바닥, 기둥, 천정 등 안내 Sign - 시각 장애자용 유도블록(외부 대지경계~각실) - 안내 사인(실내 · 외, 종합안내 등) 7. 과업내용서 p24 (15)에 의하여 공공건축물을 건설에 에너지 효율등급 1등급 및 단열성능을 강화 적용하여 에너지 성능지표 검토서 내용을 설계 설명서에 수록할 것 - 단열성능(평균열관류율 W/㎡·K) : 외벽 0.47미만, 지붕 0.11미만, 바닥 0.12미만	계획성 유지관리성 안전성 환경성 안전성 계획성 환경성

분 야	검 토 의 견(2)	비 고
건 축	8. 화장실(장애인) 또는 남녀 화장실에 어린이용 변기를 설치하고, 1층 근린생활시설 여자화장실의 변기수를 확대할 것. 9. 화장실에 노약자 및 여성이용자를 위한 비상벨, 화장실 사용여부 인식표시, 손 건조기, 대․소변기 및 세면대 상부(주변)에 소지품을 올려놓을 수 있는 선반 등 이용편의 시설을 계획할 것.(과업내용서 p29 7)평면계획) 10. 지상 1층 근린생활시설 주출입문은 양여닫이로 확대 및 방풍문으로 설치하고, 안쪽의 양쪽 여닫이문은 노약자 · 장애인 이용에 지장이 없도록 자동문을 설치할 것. 11. 주차관리원 대기 및 휴게실, 공영주차장 운영실, 청소 용역원실(휴게공간 포함)을 확보할 것. 12. X5열 외부 철재 난간설치(부분단면도-1)세부 도면 및 디자인 계획을 실시하고, - 외부 난간은 디자인 요소를 추가 및 녹이 슬지 않는 재료를 사용 토록하고, 적정한 높이로 계획하고 추락방지를 위하여 수직형 난간살 형태로 설치할 것. 13. 용역준공 전까지 구조안전 확인서 및 건축물 내진설계도서 Checklist를 구조기술사가 작성, 발주기관에서 확인하고 건설기술심의 결과 제출 시 확인결과를 제출할 것.(과업내용서 p23) 14. 공영주차장 이용자와 한방산업진흥센터 이용자는 이용시간 및 동선이 다르므로 출입동선(엘리베이터 등)을 고려하여, - 1층 중앙부 계단 및 엘리베이터에서 건물 외부도 직접 통행이 가능하도록 할 것.	계획성 안전성 환경성 환경성 안전성 안전성 계획성

분 야	검 토 의 견(3)	비 고
건 축 기 계	15. 지하 공영주차장 및 1층 주차장은 보행자 안전통로가 없으니 계획할 것. 16. 3층 대기홀 면적이 협소하니 휴게실을 대기홀에 통합 설치하여 면적을 확대할 것. 【기계분야】 17. 열원설비 등 주요장비 및 설비 시스템 선정시, 장․단점비교, 초기투자비, 운전경비, 유지관리비 등에 대한 검토결과를 제시할 것. 18. 일반형광등 기준으로 조명부하를 산정되어 있으나, 전기설계에서 조명을 LED로 반영된 점을 감안하여, 냉 ․ 난방 부하계산을 재검토 수정할 것. 19. 화장실 대 ․ 소변기 및 수전류는 절수형으로 설치할 것. 20. 저수조 용량 산출시 소방용수가 서로 상이함으로 검토하여 수정할 것. - 기계계산서(소방용수) : 26.4톤, 소방계산서(소방용수) : 42.4톤 21. 기계부하계산서 각 실 면적이 건축도면의 면적과 상이하므로 검토하여 수정할 것. 22. 지하저수조 급수량 산정할 때 위생기구수와 설계도면 위생기구수가 상이하므로 검토하여 수정할 것. 23. 환기설비의 환기량 산출계산서에 높이를 검토하여 수정할 것. 24. IN LINE FAN은 유지관리 등을 감안하여 높게 설치되지 않도록 검토할 것.	안전성 계획성 계획성 계획성 계획성 계획성 계획성 계획성 계획성 유지관리성

분 야	검 토 의 견(4)	비 고
전 기	【전기분야】 25. 전등설비 평면도의 등기구 수량과 조도계산서의 산출수량이 일부 상이하므로 조정할 것 (도면 E-202 ~ E-207) 26. 조도계산서에 일부 누락(도면 E-206 로비, 전시장 등)된 부분을 보완하되 전시관련시설의 경우 조명기구는 인테리어 시공과 연계되므로 최소 허가에 필요한 설비만 하고 차후 전시부분 인테리어에 맞게 설치하는 방안도 검토 바람 27. 옥외등(OL1) Pole 재질(SUS)이 한옥 형식의 건물과 어울릴지 검토할 것. 28. 조명기구 상세도의 옥외등 기초 표기 내용을 보완할 것(도면 E-201) · 옥외등(OL1) 콘크리트 기초 일부 규격(폭, 높이) 미표시 · 정원등(OL2) 콘크리트 기초 규격 미표시 29. 설계 VE제안으로 15kW 이하의 동력은 직입 기동하는 것으로 변경하였으나, 동력 및 조명이 동일 변압기에 연결된 구조이며, 잦은 빈도로 가동하는 부하임을 감안하여, 15kW 모터의 직입기동시 전압강하, 순간과도현상에 의한 이상전압(서지), 플리커현상 등의 소지가 없는 지 검토할 것 30. 지하3층 전기실 바닥면 높이(EL -12.85m)가 기계실 바닥면(EL –12.85m)과 같고, 주차장 바닥면(EL –11.45m)에 비하여 1.4m(플로어 기준 0.9m)가 낮으므로 사고·재해 등으로 인한 외부 유입수 발생시 트렌치를 월류해 전기실이 침수되지 않도록 적절한 침수 방지대책을 반영할 것(도면 A-102, A-103) ※ 플로어를 설치하여 기계실 바닥면 레벨보다 500mm를 높혔으나, 기계실 (집수정)과는 직접 연결되지 않고, 주차장에 비하여 저지대에 설치됨 31. 피뢰설비 평면도(도면 E-408 ~ E-413)에 수평도체로 SUS환봉(8mm)은 도전성, 햇볕으로 인한 번쩍임 등을 종합 감안하여 대안 검토할 것. 32. 22.9kV 수변전설비 외형상세도 “2SS반 MOLD TR 22.9kV/380~220V 900kVA(전등, 전열)”의 900kVA는 오타이므로 600kVA로 수정할 것	계획성 계획성 계획성 시공성 유지관리성 안전성 환경성 기타

분 야	검 토 의 견(5)	비 고
토 목	【토목분야】 33. 지하매설물 재확인 필요 - 발주기관에서는 지하시설물 통합정보시스템(공간정보담당관 운영)의 지하 시설물도를 계약상대자에게 제공하고 계약상대자는 본 자료 등을 활용하여 지하매설물을 다시 한번 확인할 것 34. 본 사업에서 적용한 토목분야 설계기준이 누락되었음 → 관련 설계기준을 제시할 것 35. 토목분야의 설계도면에 설계자, 검토자, 심사자 및 승인자의 이름과 서명이 없음 → 설계자, 검토자, 심사자 및 승인자의 이름과 서명을 보완할 것 36. 가시설 전개도가 누락되었음(설계도면 C-606~609) → 지반고, 굴착면고, 천공길이(토질종류별), 파일길이 및 본수, 파일 총길이의 가시설 전개도를 작성할 것 37. 오수수리 계산서의 관련기술자의 이름 및 서명이 누락되었음 → 관련 기술자의 이름과 서명을 기입할 것 38. 본 구조물과 영구 배수 시스템과의 interface를 확인할 수 있도록 상세도면 보완할 것 39. 기후 변화에 따른 강우 패턴을 고려하여 공사 중 우기 시 우수처리 등 배수 계획를 수립하고 설계도면에 표시할 것 40. 공사 중 및 완료 후에 대한 부력의 안정성 검토 누락되었음 ⇒ 부력에 대한 안정성 검토 결과를 제시할 것 41. 설계도면과 구조계산 결과와의 주철근수가 불일치하고 있으니 검토할 것.	계획성 계획성 계획성 계획성 계획성 시공성 시공성 안전성 안전성

분 야

검   토   의   견(6)

비  고

토  목

- 지하 3층

member	설계도면	구조계산 결과	비 고
C1A	12-HD22	10-HD22
C1B	10-HD25	8-HD25
C2A	12-HD22	14-HD22
C3	12-SHD22	10-SHD22	SHD
C4	16-HD22	14-HD22
C5	12-HD22	16-HD22
C6	16-HD22	10-HD22
C7	16-HD22	10-HD22
C7A	20-HD22(600×700)	18-HD22(600×600)	부재크기
C8	12-HD22	10-HD22
C9	12-HD22	10-HD22

- 지하 2층

member	설계도면	구조계산 결과	비 고
C1A	12-HD22	10-HD22
C1B	24-HD25	20-HD25
C2	12-HD22	16-HD22
C2A	12-HD22	14-HD22
C3	12-SHD22	10-SHD22	SHD
C4	12-HD22	14-HD22
C5	12-HD22	16-HD22
C6	12-HD22	10-HD22
C7	16-HD22	10-HD22
C7A	20-HD22(600×700)	18-HD22(600×600)	부재크기
C8	12-HD22	10-HD22
C9	12-HD22	10-HD22

- 지하 1층

member	설계도면	구조계산 결과	비 고
C1	20-HD22	26-HD22
C7	24-HD25	22-HD25
C7A	24-HD22	10-HD22

안전성

분 야

검   토   의   견(7)

비  고

토  목

- 지상 1층

member	설계도면	구조계산 결과	비 고
C1	12-HD22	10-HD22

- 지상 2층

member	설계도면	구조계산 결과	비 고
C1	12-HD22	10-HD22

- 두 종류(극소수의 SHD와 대다수의 HD)의 철근이 사용되고 있으므로 시공성 등을 고려하여 한 종류의 철근으로 일원화하는 방안 검토할 것

42. 기둥 C3A의 구조계산 결과는 있느나 설계도면에는 없음

(S30-001)

→ 확인후 관련 도면을 보완할 것

43. 구조계산 결과가 없는 부재(예 : 지하 1층의 C1A~C6)가 일부 있음 (S30-001)

→ 구조계산이 미실시된 부재에 대한 구조계산 결과를 제출할 것

44. 부재별 구조계산 결과를 일목요연하게 확인할 수 있도록 단면력 검토 결과를 작성할 것

- girder(beam) & wall

부재	계수 모멘트 (Mu)	설계 모멘트 (φMu)	φMu/Mu		계수 전단력 (Vu)	설계 전단력 (φVu)
			안전율	판정

- column

부재	계수 모멘트 (Mu)	설계 모멘트 (φMu)	φMu/Mu		계수 축력 (Pu)	설계 축력 (φPu)	φPu/Pu
							안전율	판정
			안전율	판정

안전성

안전성

안전성

분 야	검 토 의 견(8)	비 고
토 목	45. 내진구조를 위해 철근 배근에 대한 일반적인 도면만 제시하고 있어 내진설계가 미흡함 ⇒ 콘크리트구조설계기준(2012)에 따른 Seismic Hook, Hoop, Cross-tie 등이 관련 기준에 맞도록 전체적으로 설계도면을 보완하여 실질적인 내진설계가 되도록 할 것 46. 실시설계내역서(공사시방서) 작성시 다음사항을 보완할 것. - 산업안전보건관리비(근로자의 안전관리를 위한 비용)와 별도로 안전관리비(시설물의 안전관리를 위한 비용) 계상 - 안전관리비를 잠정금액(PS 단가)으로 설계내역에 포함하여 작성 - 건설업자가 건설공사의 진행 단계별로 작성할 시공상세도면의 목록을 공사시방서에 명시(엔지니어링 사업대가의 기준에 따라 시공상세도 작성비 계상) 47. 공사시방서 관련 사항 보완할 것 - 지하굴착공법(토류벽[CIP]+차수공법[SMI 그라우팅])과 영구배수공에 대한 내용이 공사시방서에 없음 - 관련 법규 및 규정을 확인하여 현행화할 것(예 : 건설기술관리법) 48. 부록에 관련부서 협의결과, 디자인 심의, 자문회의, 기본설계심의 결과 등을 수록할 것 49. 지반조사 결과를 기본설계 심의 전에 공간정보담당관에 제출할 것	안전성 기타 기타 기타 기타

분 야	검 토 의 견(9)	비 고
조 경	【조경분야】 50. 조경면적 산정과 관련 50% 이상 식재가 동반되지 않은 면적을 조경면적으로 산정한 것은 불합리하므로 식재면적을 감안하여 재 산정할 것 51. LA-14 도면에 족욕체험장을 명기하고 족욕체험장과 지압보도, 인공지반 식재지의 연계된 단면도 및 급수 체계도를 작성할 것 52. LA-21 인공토 단면과 관련, 건물 등 인공지반의 방수시스템을 고려하여 인공지반 식재에 따른 방근방법을 검토할 것 53. 층별 식재계획도와 관련하여 건축물, 구조물과 연계하여 신규 조성되는 식재지, 인공지반 식재공간의 주요 단면도를 작성할 것 54. 이팝나무 가로수 식재는 수목 활착이 용이하도록 유공관 설치를 검토하고 보호판 대신 관목류 등 식재로 보호하는 방안 검토할 것 55. LA-09 잔디 70.05㎡(1층+2층+3층) 식재 위치를 도면에 표시할 것 56. LA-12 식당건물 앞 주차장 6면은 잔디블록 포장 등 녹색주차장 개념 도입을 검토할 것 57. LA-02 수량표는 층별 합계를 한 총괄수량표를 추가 작성할 것 58. LA-09 특수형 소나무 6주는 배식의 통일감을 고려하여 조형소나무로 조정 검토할 것 59. LA-10 2층 식재계획도 상의 “조경”으로 표시한 부분에 대한 계획이 누락되어 있으므로 보완할 것 60. 설계설명서 또는 도면에 가뭄시를 대비한 급․관수시설 설치 등 유지관리 계획 검토 및 반영할 것 61. 보고서, 설계도면 작성 참여자 날인 포함할 것	계획성 계획성 계획성 계획성 계획성 계획성 계획성 계획성 계획성 계획성 유지관리성 기타

2014. 10. 14

검토위원 : 기술심사담당관