문서번호	시설과-6309
결재일자	2014.10.16.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	주무관	시설과장
박도원	조대복	10/16 代이춘한
협 조

기계설비 긴급보수 및 물품구매 계획

2014. 10월

서울대공원 시설과

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 □	(		)		무 ■
	●	이해당사자	:	유 □	(		)		무 ■
	●	전문가	:	유 □	(		)		무 ■
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)		무 ■
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 □ 환경 □ 재해 □
				기타 □	(	예시 : 일상감사 대상여부 등	)		무 ■
	●	기타사항	:	고용효과 □ 노동인지 □ 균형인지 □
				홍보 □ 취약계층 □ 성인지 □
				장애인 □ 디자인 □ 갈등발생 가능성 □
				유지관리 비용 □ 바른 우리말 □				무 ■
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 □	(		)		무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)		무 ■
	●	기업	:	유 □	(		)		무 ■
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 □	(		)		무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)		무 ■
	●	시산하기관	:	유 □	(		)		무 ■

기계설비 긴급보수 및 물품구매 계획

대공원 내 설비 긴급보수 및 보수용 자재를 구매하여 시설물 유지관리에 만전을 기하고자 함

□ 보수 및 자재 구매계획

❍ 보수사항 및 조치계획

- [대동물관] 옥외 잡용수관(D150)과 공동구 내 잡용수 할정자관(D300-125)에서 누수 발생

￭ (원인) 부속 자재 부식으로 인한 누수

￭ (조치계획) 설비 보수업체에 긴급 보수 의뢰

- [주보일러실] 가스자동차단장치 및 가스누설경보기 작동 불능

￭ (원인) 장기 사용(22년)에 의한 기기 불량으로 추정

￭ (조치계획) 가스자동차단장치 및 누설경보기 교체(11월초 이전)

- [유인원관] 진공 온수보일러(25만 kcal/h) 작동 불능

￭ (원인) 가스전자밸브 코일 및 점화트랜스 불량

￭ (조치계획) 제조회사에 A/S 긴급 의뢰

(대동물관) 잡용수관 누수	(주보일러실) 가스차단장치 및 누설경보기	(유인원관) 진공온수보일러 가스버너 전면부

연번	품명	규격	수량	사용처	비고
1	환풍기	D250, 벽부형	30개	열대조류관	동물복지과-5208호(‘14.10.15.)
2	수중펌프	2HP, 380V	1대	조류온실기계실 배수펌프용
3	라인펌프	D32, 220V, 0.1KW	2대	종보존센타 난방펌프용
4	감압밸브	25A, 10K-3K	2개	동양관 난방팽창 탱크용
5	세면기 브라켓트	원형 세면기용	30set	공중 화장실 세면기 고정용
6	수도꼭지	가로 15A	100개	동물사 및 음수대 수도꼭지
7	밧데리카 풍우커버	지퍼 타입	2set	전기자동차 2대분

❍ 자재 구매계획

□ 소요 예산 및 세부 추진계획

❍ 추정 금액: 12,632천원

❍ 건별 세부 소요예산

(단위 : 천원)

연번	건명	보수 및 자재내역	소요 금액	예산과목	계약방법
1	대동물관 잡용수관 누수 복구공사	터파기 및 되메우기 도로 포장 작업 배관 용접	5,130	공원시설물유지보수및정비,공공운영비	수의계약
2	주보일러실 가스차단장치 및 누설경보기 교체공사	가스자동차단장치(250mm) 1개 교체 가스누설경보기 3set 이상압력통보기 수신반 1set	4,400		수의계약
3	유인원관 진공온수보일러 보수	가스 전자밸브 및 점화트랜스 각 1개 교체	440		카드결제
4	기계설비 보수용 자재구입	환풍기 외 6개 품목	2,662		카드결제
합 계			12,632

❍ 계약추진 : 보수업체가 상이하여 건별로 계약을 추진코자 함

□ 추진일정

❍ ‘14. 10. 17. ~ 10. 24. 건별 계약요청

❍ ‘14. 10월말 ~ 11월초 보수 및 자재 구매완료.  끝.