문서번호	물재생시설과-15005
결재일자	2014.11.27.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		물재생운영팀장	물재생시설과장
전경조		정훈모	11/27 이철해
협 조
	물재생시설팀장			천정남
	물재생기전팀장			代이명수
	위탁관리팀장			이용운
	오폐수관리팀장			강성욱

물재생센터 악취점검 및 자문 결과 보고

(서남, 난지)

2014.11.26.(수)

물관리정책관

(물재생시설과)

물재생센터 악취점검 및 자문결과 보고(서남, 난지)

물재생센터 악취관리방법 개선을 위해 서남, 난지 물재생 센터를 현장점검 및 전문가 자문회의를 개최하고 그 결과를 보고 드림

점검개요

○ 점검일시 : 2014.11.25.(목) 10:00~15:00

○ 점검대상 : 서남, 난지물재생센터

○ 점 검 반 : 물관리정책관, 물재생시설과장, 물재생운영팀장

물재생시설과 담당자(전경조, 주윤명)

○ 악취 전문가 : 이장훈(한국생활악취연구소장)

이종국(한국환경공단 팀장)

김갑수 박사

점검사항

○ 서남, 난지 물재생센터 악취 관리 실태 현장점검

‣ 하수처리, 슬러지 건조·소각, 분뇨투입, 음폐수 처리공정 등

○ 물재생센터 악취관리 개선방안 전문가 자문

전문가 자문

○ 한국환경공단 이종국 차장

<난지>

① 탈수동 천정 덕트

‣ 재질이 함석으로 되어 있고, 응축수 라인이 없어 터지는 현상이 반복될 수 있는 조건으로 설치되어 있음

→ 분뇨처리장 저류조(U자관) 방식으로 개선하는 것이 모범적임

② Bio-Filter

‣ 굴뚝 상부에 설치된 갓 형태의 뚜껑은 제거하는 것이 바람직함

③ 기타 악취발생 노후시설 등 시각디자인화 필요

<서남>

① 탈수기동 밸트프레스나 컨베이어 상부는 국소 포집방식으로 개선 필요

② 탈수기동 현장 전력제어반 냉각은 외부공기 공급방식으로 개선 필요

‣ 실내 공기사용시 악취물질(황화수소 등)에 의해 생성된 산화물(황산 등)에 의해 전력제어반 내 부품의 손상(부식)이 촉진 됨

③ 탈수기동 바닥은 배수가 용이한 구조로 개선 필요

‣ 청소수나 탈리액 등이 원활하게 배수되도록 경사지게 개선

○ 한국생활악취 연구소 이장훈 소장

① 악취의 정도에 따라 고농도, 저농도를 구분하여 각각 경제적인 방법으로 처리토록 개선이 필요함

‣ 각 처리시설(협잡물, 원심분리기, 슬러지탈수 장치 등)에서 발산되는 악취는 국부적인 포집처리하는 것이 효율적임

‣ 저농도 악취발생 출입구에는 에어커튼보다 일반커튼이 효과적임

② 국부적인 악취발산부분은 작은 틈새가 없도록 차단조치를 확실하게 하는 것이 필요함

③ 하수, 오폐수 등은 수격작용이 클수록 악취물질을 많이 발산시키므로 낙차나 편차가 최소화되도록 관거 등의 구조 개선이 필요함

○ 악취전문가 김갑수 박사

<난지>

① 악취발생 공정별로 악취제거시설 설치하는 것이 효과적임

‣ 분뇨 투입동 내부에 전용 악취제거시설을 설치하는 것도 방안임

② 반류수 반응조 및 미생물반응조의 상부 덮개 설치가 필요함

③ 폴리황산제2철 투입시설을 반류수 및 탈수기 동에 설치하면 악취제거 효과가 현재보다 높아질 것으로 판단됨

<서남, 난지 공통>

① 난지 분뇨차 투입구 지하화, 하수처리시설 상부복개 후 주민친화공간 조성 등에 대한 검토 필요

행정사항

○ 악취전문가 자문수당 지급

‣ 소요예산 : 600천원(200천원×3인)

‣ 예산과목 : 도시안전실 물재생시설과, 물재생시설 개선 및 관리,            물재생시설운영관리, 하수악취(정화조)저감추진,

사무관리비(206-201-01)

향후계획

○ `14.12. 5 : 현장점검 지적사항 개선조치 완료

○ `14.12.10 : 4개센터 현장점검 지적사항 및 건의사항 종합 보고

○ `14.12.30 : 물재생센터 악취관리 매뉴얼 수립

‣ 현장점검 및 악취전문가 자문내역 매뉴얼 수립시 반영

붙임 : 1) 서남물재생센터 현장점검 지시사항

2) 난지물재생센터 현장점검 지시사항

3) 악취전문가 자문의견서

4) 악취전문가 자문회의 참석자   끝.