문서번호	물재생시설과-16253
결재일자	2014.12.23.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		물재생운영팀장	물재생시설과장
전경조		정훈모	12/23 이철해
협 조
	물재생시설팀장			천정남
	물재생기전팀장			황철호
	위탁관리팀장			이용운
	오폐수관리팀장			강성욱

2014년 10월 물재생센터 운영 현황

2014.12.23.(화)

물관리정책관

(물재생시설과)

2014년 10월 물재생시설 운영현황

우리시 물재생시설 4개소의 2014년 10월 운영현황을 분석하여 맑은물 재생업무의 효율향상을 위한 개선방안 강구에 활용코자함

하수처리량

하수처리량 및 가동률

‣ 2014.10월 하수처리량은 1일 평균 409만m3로 시설용량 대비82.1%를 가동하였음

- 센터별 가동률(%) : 서남 93.2 > 중랑 82.2 > 탄천 81.9 > 난지 61.4

센터명 구 분		소 계	중 랑	난 지	탄 천	서 남
시설용량 (만㎥/일)	고시용량 주1)	498	159 주2)	86	90	163 주3)
`14.10월	일평균	409.0	130.6	52.8	73.7	151.9
	가동률	82.1%	82.2%	61.4%	81.9%	93.2%
	1차 처리량	12.5	7.3	0.1	0.6	4.5
	2차 처리량	396.5	123.3	52.7	73.1	147.4

주1) 고시용량 변경

- `13.9.26 : 난지 100만 →   86만㎥/일, 탄천 110만 →   90만㎥/일

- `14.5.  8 : 중랑 171만 → 159만㎥/일, 서남 200만 → 163만㎥/일

주2) 중랑 #1처리장 25만㎥/일 시설현대화 공사 중('09. 2 ~'16.12)

-  생물여과공법, 시설집약화, 지하화 및 상부 주민친화공간 조성

주3) 서남 36만㎥/일 시설현대화 공사 중('13 ~'18)

월별 강수량 및 처리량 변화 추이

(단위 : mm, 만㎥/일)

구분	`13년						`14년
	9월	10월	11월	12월	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월
강수량	138.5	14.0	46.9	24.7	13.0	16.2	7.2	31.0	63.0	98.1	207.9	172.8	88.1	52.2
처리량	457.5	410.6	412.4	396.5	380.5	379.5	383.8	394.4	400.7	432.7	451.0	449.7	428.6	409.0
중랑	145.9	133.6	127.7	122.9	122.8	116.7	120.0	122.3	125.3	136.8	146.0	139.6	139.4	130.6
난지	60.6	52.6	52.8	51.8	49.4	48.6	48.5	49.9	51.7	56.8	60.5	61.7	57.8	52.8
탄천	80.7	74.0	76.3	72.7	62.7	69.4	70.7	73.6	74.4	79.4	78.2	80.7	75.7	73.7
서남	170.3	150.5	155.5	149.1	145.7	144.8	144.6	148.5	149.3	159.8	166.3	167.7	155.9	151.9

‣ 2014년 10월 강수량 52.2mm는 최근 5년간 10월 강수량 평균 47.5mm의 110% 수준임

최근 5년간 10월 강수량 평균	`09.10	`10.10	`11.10	`12.10	`13.10
47.5 mm	66.9	25..6	32.0	99.3	14.0

<월별 강수량 및 하수처리량 변화>

(단위 : 만㎥/일, mm)

수질현황

전월 대비 수질현황

수 질 구 분			BOD	COD	SS	T-N	T-P	대장균군수
방류수 수질기준 주)			10이하	40이하	10이하	20이하	0.5 이하	3,000이하
중 랑	2014. 9월	유 입	135.5	73.8	88.6	33.8	3.6	165,917
		방류수	6.2	7.3	3.5	12.1	1.3	1,453
	2014.10월	유 입	143.9	79.9	107.9	38.9	3.5	135,796
		방류수	6.8	8.2	3.4	14.0	1.3	1,461
난 지	2014. 9월	유 입	124.7	58.6	93.0	31.9	3.5	177,000
		방류수	5.9	7.8	2.9	13.9	1.2	844
	2014.10월	유 입	130.4	59.5	100.4	36.1	3.9	175,097
		방류수	6.8	7.3	2.2	14.4	1.2	828
탄 천	2014. 9월	유 입	101.8	64.1	107.3	32.1	3.5	240,000
		방류수	5.9	8.4	1.9	11.3	0.3	1,326
	2014.10월	유 입	118.5	64.6	123.7	34.1	3.7	151,032
		방류수	5.8	8.9	2.3	10.9	0.3	1,131
서 남	2014. 9월	유 입	115.5	58.9	116.3	32.3	3.3	170,333
		방류수	8.0	8.1	4.4	11.1	0.7	1,150
	2014.10월	유 입	114.4	56.8	98.6	31.5	3.3	155,806
		방류수	6.9	7.7	4.0	12.3	0.7	882

(단위 : ㎎/L, 개/㎖)

주) 총인기준(0.5mg/L이하) 미적용

구분	개선기간		수질기준 적용유예
	중랑	난지	서남	탄천
사 유	'14.1.19일 SS	'14.10.11일 T-P	'13.4.1일 T-P	'14.1.27일 T-P
적용기간	'14.1.19 ~ 12.31	'14.10.11 ~ '15.10.10	'13.5.21 ~ '15.5.31	`14.12.29 ~`15.3.10
조 건	시설개선	시설개선	T-P 1.0mg/L이하 (12~3월 1.4이하)	T-P 1.374mg/L이하

월간 강수량 및 BOD 변화

(단위 : mm, mg/L)

구 분		2013년				2014년
		10월	11월	12월	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월
강수량		14.0	46.9	24.7	13.0	39.2	7.2	89.4	63.0	98.1	207.9	172.8	88.1	52.2
중랑	유입	153.3	160.6	158.7	167.3	181.8	188.3	180.6	170.6	157.3	134.8	137.8	135.5	143.9
	방류	6.4	5.0	6.0	6.6	6.8	6.9	6.2	6.0	7.2	7.6	6.6	6.2	6.8
난지	유입	138.9	127.8	140.6	149.8	171.5	181.5	196.5	158.5	144.8	131.7	100.8	124.7	130.4
	방류	7.0	7.1	7.0	6.8	7.8	7.8	7.8	7.8	8.0	7.8	7.1	5.9	6.8
탄천	유입	111.5	130.8	133.7	136.7	139.0	146.8	146.3	124.6	111.0	107.8	103.7	101.8	118.5
	방류	5.6	5.1	6.1	7.9	7.7	7.7	7.3	6.9	5.6	5.4	4.1	5.9	5.8
서남	유입	121.8	130.4	138.5	138.8	138.8	137.4	136.3	138.8	127.1	120.6	111.5	115.5	114.4
	방류	8.4	8.5	4.6	4.8	6.1	7.7	8.2	9.4	8.9	7.8	7.5	8.0	6.9

<강수량과 유입수 BOD 변화 추이>

(단위 : 강수량 mm, BOD mg/L)

타시도 하수 및 침출수 반입

(단위 : ㎥/월, ㎥/일)

구 분		2013.10월		2014.10월
		월간	일평균	월간	일평균
총 괄	하 수	6,955,421	224,368	6,520,030	210,324
	침 출 수	96,082	3,099	47,223	1,523
	음 폐 수	27,253	879	31,388	1,013
중랑	하수 (의정부시)	55,824	1,801	20,075	648
	침출수 (성동구)	128	4	113	4
	음폐수 (강동, 도봉)	7,610	245	8,252	266
난 지	하수 (고양시)	415,798	1,343	392,822	12,672
	침출수 (월드컵공원)	67,166	2,167	39,197	1,264
	음폐수(노원, 고양, 서대문)	11,377	367	19,080	615
탄 천	하수 (과천, 하남)	1,571,539	50,695	1,562,237	50,395
	침출수 (서초, 하남)	2,146	69	2,472	80
서 남	하수 (광명)	4,912,260	158,460	4,544,896	146,610
	침출수(영등포, 수도권매립지)	26,641	859	5,440	175
	음폐수(강남 등 13개구)	6,120	197	4,056	131

‣ 2014년 10월 타 도시 및 자치구에서 유입(반입)되는 하수, 침출수,   음폐수는 1일 평균 212,859㎥이며, 그 중 경기도 하수 210,324㎥(98.81%), 침출수 1,523㎥(0.72%), 음폐수 1,013㎥(0.48%)임

‣ 2014년 10월 기준 1일 평균 유입량은 2013년에 비하여 전체적으로 15,487㎥가 줄었고(-7.3%), 세부적으로는 하수량 14,044㎥ 감소, 침출수는 1,576㎥ 감소, 음폐수는 133㎥ 증가되었음

- 경기도 도시별 하수 유입량은 광명 14만7천㎥ > 하남 4만9천㎥ > 고양 1만2천㎥ > 기타 도시(과천, 의정부) 순임

※ `13.10월(1일 평균) 대비 경기도 하수유입량 변화

□  의정부  : - 178% 감소(1,801→648㎥/일)

□  과천     :  - 30% 감소(1,199→925㎥/일)

□  광명    :     - 8% 감소(158.5천→146.6천㎥/일)

□  고양    :    - 6% 감소(13.4천→12.7천㎥/일)

□  하남    : 변화 없음(49.5천→49.5천㎥/일)

- 음폐수 반입량(㎥/일)은 고양시 347> 강동구 188> 서대문구 153> 노원구 99> 도봉구 78 순이며, 기타 자치구에서는 20㎥/일 이하 반입

- 침출수 반입량(㎥/일)은 평균 1,523이며, 월드컵공원 1,264(83%), 수도권매립지 172(11%)가 대부분을 차지하고 있음

약품 사용현황

총인처리 응집제 사용현황

구 분	`14.10월 응집약품 사용량			전월대비 증감
	사용량 (kg/일)	2차 처리량 (만㎥/일)	단위사용량 (g/㎥)	`14.9월 (kg/일)	증감량 (kg/일)	증감률 %)
총 계	73,175	396.5	18.5	55,836	17,339	31.1%
중 랑	11,884	123.3	9.6	12,061	▵177	▵1.5%
난 지	12,717	52.7	24.1	10,249	2,468	24.1%
탄 천	11,333	73.1	15.7	8,768	2,565	29.3%
서 남	37,241	147.4	25.3	24,758	12,483	50.4%

‣ 총인처리를 위한 응집약품 사용량은 전월 대비 31% 증가

‣ 2차 처리량 대비 응집약품 사용량은 평균 18.5g/㎥임

- 센터별(g/㎥) : 서남 25.3 > 난지 24.1 > 탄천 15.7> 중랑 9.6

- 총인약품 투입시설(서남) 및 가변형 A2O 공법(난지)의  안정화를 추진중인 센터의 사용량이 많음

※ 센터별 사용약품 : PAC(중랑, 탄천, 서남), PAHCS 및 폴리테츠(난지)

탈수약품 사용현황

(단위 : 케익량-톤, 약품량-kg, 주입율-약품사용량/케익DS량)

구 분		2014.9월		2014.10월		증감
		일평균	월간	일평균	월간	일평균	월간
총 계	케익량	1,699	50,970	1,647	51,050	▵52	80
	약품량	4,220	126,602	4,235	131,272	15	4,670
중 랑	케익량	529	15,883	480	14,889	▵49	▵994
	함수율		76.7%		78.5%
	약품량	755	22,660	658	20,400	▵97	▵2,260
	주입률		0.612%		0.637%
난 지	케익량	366	10,991	354	10,977	▵12	▵14
	함수율		76.2%		75.8%
	약품량	553	16,600	641	19,880	88	3,280
	주입률		0.634%		0.749%
탄 천	케익량	280	8,394	293	9,080	13	686
	함수율		75.9%		76.2%
	약품량	1,570	47,090	1,666	51,660	97	4,570
	주입률		1.001%		1.028%
서 남	케익량	523	15,703	519	16,104	▵4	401
	함수율		78.2%		78.9%
	약품량	1,342	40,252	1,269	39,332	▵73	▵920
	주입률		1.180%		1.160%

※ 응집제 성상 : 분말(중랑, 난지, 서남), 액상 43%(탄천)

‣ 중랑 : 전월 대비 약품주입률 증가, 함수율 증가

- 유입수 BOD(135→144mg/L)와 SS(89→108mg/L)가 증가하였고, 2차 처리량(127만→123만㎥/일)은 감소하였음

- 소화조 인출량(13만9천→13만8천㎥)과 약품주입률(0.612→0.637%)을 조정한 결과 함수율(76.7→78.5%)은 약간 높아졌으나 케익 발생량은 전월보다 49톤/일(529→480톤/일) 감소함

‣ 난지 : 전월 대비 약품주입률 증가, 함수율 감소

- 유입수 BOD(124.7→130.4mg/L)와 SS(93→100mg/L)는 증가하였고, 2차 처리량(57.2만→52.7만㎥/일)은 감소하였음

- 소화조 인출량(9만9천→11만4천㎥), 약품주입률(0.634→0.749%), 함수율(76.2→75.8%) 조정결과 케익발생량은 전월보다 12톤/일(366→354) 감소하였음

‣ 탄천 : 전월 대비 약품주입률 증가, 함수율 증가

- 유입수 BOD(102→118mg/L), SS(107→124mg/L)는 증가하고, 2차처리량(75만→73만㎥/일)은 감소하였음

- 소화조 인출량(5만6천→6만1천㎥)을 늘리고, 약품주입률(1.001 →1.028%)과 함수율(75.9→76.2%)을 조정한 결과 케익발생량은 전월보다 13톤/일(280→293톤/일) 증가하였음

‣ 서남 : 전월대비 약품주입률 감소, 함수율 증가

- 유입수 BOD(115→114mg/L), SS(116→97mg/L)와 2차   처리량(151만→147만㎥/일)은 감소하였음

- 소화조 슬러지 인출량(11.4만→11.4만㎥)을 유지하며, 약품주입률(1.180→1.160%)을 줄여 케익함수율(78.2→78.9%)이 높아져 케익발생량은 전월보다 4톤/일(523→519) 증가하였음

폐기물 발생 및 처분

폐기물 발생

(단위 : 톤/일)

구 분 처리장	계	하 수			분뇨
		소 계	오니케익	협잡물	소 계	오니케익	협잡물
계	1,686	1,666	1,646	20	20	0	20
중 랑	496	489	480	9	7	0	7
난 지	364	358	354	4	6	0	6
탄 천	295	295	293	2
서 남	531	524	519	5	7	0	7

‣ 전년 10월 대비 1일 평균 폐기물 발생량 127톤/일(1,559→1,686) 증가

- 하수폐기물 128톤/일 증가, 분뇨폐기물 1톤/일 감소

- 센터별 증가량(톤/일) : 난지 89> 서남 50> ⇔ 탄천 –3 > 중랑 –9

‣ 전월 대비 1일 평균 폐기물 발생량 41톤/일(1,727→1,686) 감소

- 하수폐기물 42톤/일 감소, 분뇨폐기물 1톤/일 증가

- 센터별 증감(톤/일) : 탄천 13  ⇔ 서남 –2 > 난지 –10 > 중랑 -42

<물재생센터 폐기물 발생 추이>

(단위 : 톤/일)

폐기물 처분

(단위 : 톤/일)

구 분 처리장	합계	외부처리				자체처리
		소계	매 립	고형화	재활용	소계	건 조	소 각
계	1,788	956	14	940	2	832	587	245
중 랑	508	212	8	204		296	296
난 지	375	108		108		267	151	116
탄 천	318	178		176	2	140	140
서 남	587	458	6	452		129		129

‣ 전년 10월 대비 4개센터 처리량 88톤/일(1,700→1,788) 증가

- 외부처리 : 3톤/일 증가 (서남 85> 탄천 36 ⇔  중랑 –25> 난지 -93)

․매립 -32(46→14), 고형화 37(903→940), 재활용 -2(4→2)

- 자체처리 : 85톤/일 증가 (난지 117> 중랑 7 ⇔ 서남 –5> 탄천 –34)

․건조 120(463→587), 소각 –39(284→245)

‣ 전월 대비 4개센터 처리량 36톤/일 감소(1,824→1,788)

- 외부처리 : 23톤/일 증가(서남 64> 탄천 63 ⇔  난지 –32 > 중랑 –72)

․ 매립 -6(20→14), 고형화 31(909⇥940), 재활용 -2(4→2)

- 자체처리 : 59톤/일 감소(중랑 16 ⇔  난지–20> 서남 –21> 탄천 -34)

․ 건조 -(594→587), 소각 –52(297→245)

‣ 2014.10월의 발생량 대비 처리량 비율은 전월과 같은 106%임

- 처리율 : 서남 111% > 탄천 108% > 난지 103% > 중랑 102%

◈ 슬러지처리공정 LNG 사용량(`14.1~10월)

- 탄천 건조시설 : 9,577㎥(주요사용기간 `14.9월 6,824㎥)

- 서남 소각시설 : 4,778㎥(주요사용기간 `14.7월 1,637㎥, 8월 1,754㎥)

※ 중랑, 난지센터 슬러지처리공정 LNG 사용량 없음

소화조 운영현황

처리장별 가스발생량

‣ 4개 센터 전체의 월간 가스발생량은 전월에 비해 1.5% 증가   (18만5천→18만8천N㎥/일)하였음

<소화조 운전 및 소화가스 발생량>

시설별 구 분		슬러지유입량 (㎥/일)	유입 TS (%)	유입 VS (%)	소 화 율(%) [설계치 ]	유출 TS (%)	유출 VS (%)	슬러지유출량 (㎥/일)	가스발생량 (N㎥/일)	비고 (2014.8월 가스발생량)
계		-	-	-	-	-	-	-	210,889	188,167
중랑	#고도	884	6.96	87.4	54.1[50]	3.48	76.1	884	33,709	35,161
	# 3,4	4,194	4.54	74.0	39.9[50]	2.70	63.1	3,972	51,627	42,466
난 지	# 1	3,495	2.44	70.8	48.0[40]	2.74	55.8	3,224	26,667	24,960
	# 2	838	3.41	67.4	44.9[40]	3.29	53.3	764	23,156	16,830
탄 천		1,972	4.87	69.8	49.2[30]	3.52	54.0	1,972	12,226	10,795
서 남	# 1	1,754	5.04	74.4	51.3[30.6]	3.18	58.6	1,745	30,245	26,029
	# 2	1,932	5.49	65.8	43.5[30.6]	3.44	5.21	1,932	33,259	31,926

‣ 소화율 변화

- 전월대비 상승 : 중랑 #고도, #3.4, 난지 #2, 탄천, 서남 #1, #2

- 전월대비 하락 : 난지 #1

<전월 대비 소화율 변화>

(단위 : %)

중 랑	난 지	탄 천	서 남
#고도 46.7→54.1	#1 50.1→48.0	43.2→49.2	#1 49.0→51.3
#3,4 46.6→39.9	#2 42.2→44.9		#2 46.8→43.5

소화가스 발생 및 사용 현황

(단위 : N㎥)

구 분			계	중 랑	난 지	탄 천	서 남
발생량			6,537,553	2,645,396	1,544,513	379,014	1,968,630
	사용량		4,520,994	1,713,222	1,167,192	379,014	1,261,566
	사용내역	가온보일러	1,113,460	360,385	-	4,470	748,605
		가스발전기	1,015,738	-	380,553	193,454	441,731
		건조보일러	2,022,034	1,352,837	488,107	181,090	-
		소각장 보조보일러	18,976	-	-	-	18,976
		Bio Gas	349,938	-	298,532	-	51,406
		음식물처리장(난지) 테니스장(서남)	848	-	-	-	848
기타(잉여)			2,016,559	932,174	377,321	-	707,064

<소화가스 사용비율> - 2014.10월 -

정화조 오니 및 분뇨 처리량

‣ `14.10월 평균 처리량은 전월보다 1,319톤/일(10,355→11,674톤/일) 늘어 12.7% 증가하였음

• 난지 441톤/일, 중랑 439톤/일, 서남 439톤/일

구 분		시설용량	처리량(톤/일)		증감
			`14.9월	`14.10월
총 계	소 계	10,500	10,355	11,674	12.7%	(1,319톤)
	정화조		10,317	11,628
	분 뇨		38	46
중 랑	소 계	4,000	3,482	3,921	12.6%	(439톤)
	정화조		3,463	3,899
	분 뇨		19	22
난 지	소 계	4,500	3,878	4,319	11.4%	(441톤)
	정화조		3,867	4,303
	분 뇨		11	16
서 남	소 계	2,000	2,995	3,434	14.7%	(439톤)
	정화조		2,987	3,426
	분 뇨		8	8

주) 정화조는 수세식시설 수거물량이며, 분뇨는 재래식시설 수거물량임

전력사용량

(단위 : MWh)

구분		합계	중랑	난지	탄천	서남
연간 누계 (`14.1~10월)		360,990	128,717	53,835	58,541	119,896
`14. 10월	계	35,155	12,403	5,545	5,142	12,065
	한전	33,726	12,351	5,535	4,717	11,123
	자체발전 (비율%)	1,429	52	10	425	942
		(4.1%)	(0.4%)	(0.2%)	(8.3%)	(7.8%)

주) 난지센터 건조시설 가동 등으로 인해 `14.8월 이후 사용량 증가

물재생센터 조치사항

`14년 운영실적 종합분석･평가 및 개선대책 마련

‣ 유역내 생활하수 발생량 대비 유입량 분석 불명수 차단대책 마련

‣ 하수처리 및 슬러지처리 약품사용량 분석 및 효율향상 대책 마련

‣ 자체 슬러지처리시설(건조, 소각) 최적가동 방안 마련

‣ 소화가스 증산 및 활용 극대화 방안 마련(낭비요인 등 비효율 제거)

‣ 전력, 도시가스 절약 등 에너지사용량 절감대책 추진

※ 각 센터별 `14년 운영실적 종합분석 결과 제출 : `15.1.26일

겨울철 수질관리 철저

‣ 수온 저하로 인해 수질관리가 취약해지는 시기임을 고려하여   하수처리공정의 처리효율이 유지될 수 있도록 관리 철저

겨울철 시설물 보호 강조

‣ 폭설, 한파 등 기상악화에 대비하여 전체 공정의 원활한 가동 및 기능유지에 필요한 보온 및 동파예방 조치 등 실시

온실가스 감축방안 적극 시행

‣ 물재생센터가 `15년부터 배출가스거래제 대상기관으로 선정되었음을 고려하여 감축목표(10.8% 저감) 달성 노력 경주

- 소화가스의 잉여처리량 최소화, 탈황설비 효율 향상 등.  끝.