삼성 · 봉은배수지 변속펌프 전환 현장조사 결과, 문제점

□ 검토대상 : 변속펌프 교체 2개소[400HP× 2대(2호, 4호)] 설치

□ 조사일시 : 2015. 1. 27(화) 14 : 40 ∼ 17 : 10

□ 조사자 : 시설관리과 기전팀장(강준성), 중앙제어실장(서영석)

□ 현장조사 결과 문제점

◦ 인버터판넬 2Set (2호, 4호) 변속펌프 전환 2 Set 설치 공간 부족.

◦ 기존의 각 기전분야 (수배전반, 인버터반, 자동제어, 밸브)별로 시스템 회로        재구성상  상호 유기적 · 복합적 연계성으로 많은 부대공사가 파생되어         삼성가압장 준공 관련, 기전설비 설치업체의 현장 합동 기술자문 회의를

개최하여 분야별 전문업체의 의견을 수렴, 검토후 변속펌프 2대 전환  가능

여부 판단이 필요.

◦ 변속펌프 개량 대상 리액터기동반(2호, 4호)내 리액터 철거 (현재 상부 모선

부스바 연결로 활선상태) 및 전기설비 회로 재구성 보완작업으로 인한

저압공급 선로의 전체 정전 문제가 대두되고 이로인한 중앙제어실의

배수지, 가압장 원격감시제어 운영기능 마비 초래.