건설기술심의 검토서

◦ 안 건 명 : 마포중앙도서관 및 청소년교육센터 건립공사 설계심의

◦ 분     야 :  총 괄

분 야	검 토 의 견(1)	비 고
건 축	【건축분야】 1. 공영주차장 계획(과업내용서 107면)은 건축물 부설주차장과 분리하여 주차대수를 산출할 것.(과업내용서 P34) 2. 여성 주차구획의 주차 규격이 맞지 않으니 수정할 것.(일반형 2.3×5.0m, 확장형 2.5×5.5m) - 연접하여 설치할 경우 확장형으로 설치(서울특별시 주차장 설치 및 관리조례 제25조의2)참고 - 지상1층 및 지하2층에 장애인주차구획을 확대하고 지상1층 주차장은 장애인 및 보행자 출입로를 설치할 것. 3. 지상1층 주차출입구가 보행 동선과 중첩되어 통행불편(자동차 매연 등)과 보행자 사고위험이 있으므로 차량진출입로에 안전펜스 및 보행로와 위치를 분리하여 설치할 것. 4. 지상1층 주차장 소음 및 매연에 대한 인접 도서관에 영향이 없도록 검토할 것. (과업내용서 P34) 5. 도면에 누락된 다음 설계를 보완하고, 실시설계에 반영되도록 조치할 것.(과업내용서 p41) - 주차장 내․외부 유도, 바닥, 기둥, 천정 등 안내 Sign - 시각 장애자용 촉지안내(계단, 화장실), 유도블록(외부 대지경계~각실) - 안내 사인(실내 · 외, 종합안내 등) - 지하3층 정화조(용량계획) - 부대시설(국기게양대, 현관부근 호출설비) 6. 건설기술진흥법 시행령 제34조 3항의 규정에 따라 신기술이 기존기술에 비하여 시공성 및 경제성 등에서 우수하면 반영할 수 있도록 신기술 적용 검토내용 및 적용범위 등을 도면, 설계 설명서에 표기할 것.	계획성 계획성 안전성 환경성 계획성 계획성

분 야	검 토 의 견(2)	비 고
건 축	7. 건물 및 부대시설 유지관리 계획이 없으니 발주기관에서 적정성 여부를 확인할 수 있도록 제시할 것. 8. 지상 1층 방풍실 #1, 2의 안쪽의 양쪽 여닫이문은 어린이 · 장애인 이용에 지장이 없도록 자동문을 설치할 것. 9. 화장실은 남녀 변기수를 1 : 1로 조정하여 설치하고, - 화장실에 노약자 및 여성이용자를 위한 비상벨, 화장실 사용여부 인식표시, - 손 건조기, 대․소변기 및 세면대 상부(주변)에 소지품을 올려놓을 수 있는 선반 등 이용편의 시설을 계획할 것.(과업내용서 p51여성행복프로젝트) 10. 공영주차장 관리사무실 및 부설주차장 관리실이 없으니 추가 계획할 것. 11. 옥상정원은 이용자의 휴식공간 활용을 위하여 옥상정원 계획하고(세부 계획 누락) 구조 및 방수 등 건축물 안전에 지장이 없도록 건축계획을 반영할 것. 12. 용역준공 전까지 구조안전 확인서 및 건축물 내진설계도서 Checklist를 구조기술사가 작성, 발주기관에서 확인하고 건설기술심의 결과 제출 시 확인결과를 제출할 것.(과업내용서 p52) 13. 지하 1,2층 주차장 8m도로변에는 자연 채광 및 환기가 잘 될 수 있도록 D.A를 설치 계획할 것(과업내용서 p34) 14. 설계의 경제성(VE)검토는 다음 사항을 검토하여 수행요함 - 정화조 용량 확보여부, 하자 발생시 보수 가능여부 및 정기점검가능여부 검토 필요 - 제안의 채택 과정(협의, 장단점, 문제점 분석 및 제안의 채택여부 결정 과정 등) 등이 부족하니 추가 요함 - 공사비용에 대한 근거가 없으니 타당성 있는 공사비를 원안과 비교하고 산출근거를 명시하여 경제성을 검토할 것.	유지관리성 안전성 계획성 안전성 안전성 환경성 경제성

분 야	검 토 의 견(3)	비 고
건 축 기 계	15. 도서관 실내 소음방지를 위하여 넓은 공간으로 보행 소음이 유발 될 수 있는 기능실(지상2층 종합자료실, 지상3층 일반열람실 등)은 바닥 카펫타일 마감재료(면적이 좁은 다문화 북카페, 스터디룸 등은 제외)설치 검토할 것.(과업내용서 p49,64) 16. 지역주민 및 유지관리 부서(주차행정과, 중앙도서관추진단)는 설계 단계부터 준공시까지 T/F팀을 구성 ‧ 운영하여 사업 전 과정에 참여하도록 할 것. 【기계분야】 17. 기계부하계산서의 각 실 면적 및 높이가 건축도면의 면적 및 층고와 상이하므로 재검토하여 수정할 것. 18. 부하계산서의 조명부하를 일반형광등 기준으로 산정되어 있으므로, 전기설계에서 반영한 조명(LED 등)으로 냉 ․ 난방 부하계산을 재검토 수정할 것. 19. 기계장비 중 냉온수기, 보일러, 공기조화기, 송풍기, 펌프, 저수조 등의 부하계산서를 제출할 것. 20. 지상1~3층 외주부에 누락된 FCU(휀코일유니트) 라인 설계에 반영할 것. 21. 제연도면이 설계 누락되어 있으므로 설계 반영할 것. 22. 다목적강당, 세미나실 전용 공기조화기는 소음 및 진동이 전달되지 않도록 설계에 반영할 것. 23. 냉온수기, 냉각탑의 냉각수 입․출구온도와 대온도차 냉각수 공급도의 입․출구 온도가 상이함으로 검토하여 일치시킬 것. - 냉온수기 : 32℃ 37.2℃ - 냉 각 탑 : 32℃ 37℃ - 대온도차 냉각수 공급 : 30℃ 37℃	환경성 기타 계획성 계획성 계획성 계획성 계획성 유지관리성 기타

분 야

검    토    의    견(4)

비  고

전  기

【전기분야】

24.. 조도관련 계산 및 조명 수량 산출서, 시뮬레이션 결과 등이 누락 되었으므로 보완하고, 산출결과와 도면 내용을 일치 시킬 것

25. 전등설비평면도의 각 실별로 등기구 종류(LA~LI) 및 수량을 표기하고

조명계산서 산출 수량과 일치시킬 것(EE-401~408)

26. 전력간선설비 계통도(EE-300)에 기호 및 배관 배선 규격 등을 기입,

보완할 것

27. 정보통신용 옥외 인입배관자재는 기본설계 경제성 검토(VE)결과

선정한 자재와 도면 등이 불일치하므로 확인하여 전면 수정할 것

구 분	옥외인입 배관자재
	VE 개선전	VE 개선후 (101p)	도 면 (ET-002)	도 면 (ET-100,101)
통신 인입	Hi-PVC 104C	PE 100C	Hi-PVC 104C	Hi-PVC 104C
CATV 인입	Hi-PVC 54C	PE 54C	Hi-PVC 104C	Hi-PVC 54C

28. 기본설계보고서에는 ‘정전제로화 전력공급’ UPS를 도입하였으나, 도면 미표기 및 UPS 부하용량 계산 등이 누락되었으므로 보완하기 바람

29. 태양광 설비와 타 전력계통과의 연계 상황을 설명하는 구성도(계통도)를 보완할 것

30. 범례 및 주기사항(통신)(ET-001)에 전선관 설치 방법을 심벌로    표시하였으나 “천정슬라브 매입, 바닥슬라브 매입, 이중 천정 은폐 노출, 지중 배관” 등이 모두 실선으로 표시되어 구분이 곤란하므로 확인하여 도면상 식별이 가능하도록 모두 수정할 것

계획성

계획성

계획성

계획성

계획성

시공성

시공성

분 야	검 토 의 견(5)	비 고
전 기	31. 기본설계보고서(에너지절약형 설계기법 적용 현황)에 대기전력 저감형 콘센트를 40% 이상 적용토록 하였으나, 설치 대상에 대한 적정한 표기가 필요하므로 도면 등을 보완 할 것 32. MCC 결선도는 소방설비만 표시하였으나, 급수, 공조 등 각종 부하에 표시하는 등 보완할 것(EE-200) 33. 인입케이블 및 전선관의 규격이 상이하므로, 확인하여 수정할 것 - ELP 125￠(22.9KV CNCV-W 60㎟) (EE-101) → ELP 150￠(22.9KV FR-CNCO-W 60㎟) (EE-100, 300, ET-002) 34. 옥탑층에 설치되는 CCTV(ET-308)가 ‘CCTV 간선설비 계통도 (ET-300)’에 누락 되었으므로 추가할 것 35. CATV 및 방송간선설비의 경우 계통도만을 표시하였으나, 설치 위치를 나타내는 평면도를 제시할 것 36. 옥외 부분에 대한 외등 및 CCTV가 고려되어 있지 않으나 적정 조도 확보 및 안전상 필요한 부분에는 설치를 검토 바람 37. 4층의 창고, 조정실 등 독립된 구획에 화재감지기 설치를 검토하기 바람(EF-206) 38. 주차장 램프에 설치 예정인 벽부형 형광등기구(FPL 3/32W)는 LED 등기구로 검토하기 바람 (EE-400) 39. 조명설비는 전량 LED설치 계획임에도 ‘범례 및 주기사항(EE-001)’에 ‘ 형광등 기구’로 잘못 표기되어 있으니 수정하기 바람. 40. 각 공종별 각종 계산서 및 산출근거를 보완할 것 - 변압기 용량 산출의 주된 근거가 되는 부하설비 용량 계산서 - 변압기·비상발전기 용량 산출 계산서 - 주요 동력부하 등에 대한 용량산출서(옥내소화전 주·충압펌프 만 있음) - 주요 부하에 대한 배전반 및 간선 케이블 등의 규격 및 산출서	시공성 시공성 시공성 시공성 시공성 안전성 안전성 경제성 기타 기타

분 야	검 토 의 견(6)	비 고
토 목	【토목분야】 41. 토공작업을 위한 사토장 검토가 누락됨 - 서울특별시에서 수행하고 있거나 또는 추진예정인 각종 공사장과 사이버 흙 은행(우리시) 및 토석정보공유시스템(국토교통부)을 이용하여 공사 시 시공성 및 경제성을 최대한 높일 수 있는 토취장, 골재원 및 사토장을 조사하여 토사운영계획 수립을 수립할 것 42. 지하매설물 재확인 필요 - 발주기관에서는 지하시설물 통합정보시스템(공간정보담당관 운영)의 지하 시설물도를 계약상대자에게 제공하고 계약상대자는 본 자료 등을 활용하여 지하매설물을 다시한번 확인할 것 43. 본 사업에서 적용한 토목분야 설계기준이 누락되었음 - 관련 설계기준을 제시할 것 44. 토목분야의 설계도면에 설계자, 검토자, 심사자 및 승인자의 이름과 서명이 없음 - 설계자, 검토자, 심사자 및 승인자의 이름과 서명을 보완할 것 45. 구조물 기초의 침하와 지지력에 대한 검토가 누락되어 있음 - 구조물 기초의 침하와 지지력에 대해 검토할 것 46. 기후 변화에 따른 강우 패턴을 고려하여 공사 중 우기 시 우수처리 등 배수 계획를 수립하고 설계도면에 표시할 것 47. 가시설 전개도가 누락되었음 - 지반고, 굴착면고, 천공길이(토질종류별), 파일길이 및 본수, 파일 총길이의 가시설 전개도를 작성할 것 48. 어스앵커와 기존 건축물과의 간섭 여부 확인 및 대책 검토할 것 49. 토목분야의 구조계산서가 관련 분야 기술자의 서명없이 제출되었음 - 관련 기술자의 확인 및 서명하여 관련도서를 작성할 것	계획성 계획성 계획성 시공성 시공성 시공성 시공성 시공성

분 야	검 토 의 견(7)	비 고
토 목	50. 공사 중 및 완료 후에 대한 부력의 안정성 검토 누락되었음 - 부력에 대한 안정성 검토 결과를 제시할 것 51. 편토압을 고려한 구조검토 보완 - 부지 형상이 좌우가 비대칭 구조이므로 편토압을 고려한 가시설 및 구조물의 안전성 검토할 것 52. 내진구조를 위해 철근 배근에 대한 일반적인 도면만 제시하고 있어 내진설계가 미흡함 - 콘크리트구조기준(2012)에 따른 Seismic Hook, Hoop, Cross-tie 등이 관련 기준에 맞도록 전체적으로 설계도면을 보완하여 실질적인 내진설계가 되도록 할 것 53. construction joint가 설계도면에 없고 water stop 검토가 누락되어 있음 - construction joint 위치를 설계도면에 표시하고 water stop에 대한 비교검토서(개요, 장․단점, 검토의견 등)를 작성할 것 - 구조계산 결과에 따라 본 구조물 타설과 레이커(earth anchor) 해체 단계를 알 수 있도록 시공 순서도를 작성할 것 54. 가시설 계측 장비별 계측관리 기준을 제시할 것 55. 실시설계내역서(공사시방서) 작성시 보완사항 - 산업안전보건관리비(근로자의 안전관리를 위한 비용)와 별도로 안전관리비(시설물의 안전관리를 위한 비용) 계상 - 안전관리비를 잠정금액(PS 단가)으로 설계내역에 포함하여 작성 - 건설업자가 건설공사의 진행 단계별로 작성할 시공상세도면의 목록을 공사시방서에 명시(엔지니어링 사업대가의 기준에 따라 시공상세도 작성비 계상) 56. 부록에 관련부서 협의결과, 디자인 심의, 자문회의, 기본설계심의 결과 등을 수록할 것 57. 발주기관은 지반조사 결과를 기본설계 심의 전에 국토지반정보포털시스템(http://www.geoinfo.or.kr)에 직접 등록할 것	안전성 안전성 안전성 안전성 기타 기타 기타 기타

분 야	검 토 의 견(8)	비 고
조 경	【조경분야】 58. 수목현황도 및 이식계획도 작성 - 이식․제거수목 등의 선정기준을 제시하고, 이식 부적기 수목은 활착에 불리한 환경을 이겨낼 수 있는 대책을 수립하고, 이식 대상지 명시할 것 - 이식수목 가식장 위치선정, 가식기간동안 조치계획을 보고서에 제시할 것 59. 주요 단면도 작성 - 조경시설물 및 포장계획도와 관련 전반적인 높낮이를 인지할 수 있도록 주요 단면을 설정하여 입단면도를 작성할 것 60. 옥상조경 설계 누락 - 건축물 옥상은 녹지축을 보전하고 연계할 수 있는 중요한 요소이므로 기후변화대응, 생태적 건전성 증진 등을 감안하여 설계 반영할 것 61. 인공지반 식재계획도 단면상세도 작성 - 인공지반 및 옥상층 식재지의 토양층(육성토양층, 식재층) 및 방수․ 방근․배수시설 등이 표기된 세부 단면도를 작성하고 이 때 건축물 또는 구조물과 연계되게 종단면도 작성할 것 62. 보고서 보완 - 포장 등 주요 시설물에 대한 종류별 장․단점과 경제성, 친환경성, 유지관리성에 대한 항목별 장․단점 비교․검토 등 검토사항을 보고서에 명시 63. 자전거 보관대 설치 검토 - 자전거 이용 수요를 분석하여 친환경 교통수단인 자전거 이용이 활성화 될 수 있도록 설치 검토할 것 64. 조합놀이대 배치 검토 - 위치를 명확히 하고 지상주차장 옆 녹지로 보행동선 패턴과 연계하여 배치 적정성을 검토하고 상세도를 도면에 반영할 것 65. 수경시설 등에 대한 유지관리계획을 수립하여야 하며, 특히 수생비오톱, 수경시설은 가동방법, 적정한 수질유지 등을 위한 관리계획을 보고서에 명기하고 수경시설 상세도면 제시할 것	계획성 계획성 계획성 계획성 계획성 계획성 계획성 유지관리성

2015년 2월 17일

검토위원 : 기술심사담당관