□ 가압 직결급수 가능 아파트 현황 : 순직결급수 검토

연번	사업소	아파트 현황						급수현황					가능여부
		구별	아파트명	주 소	층수	새대수 (명)	표고 (m)	배수지 수계	배수관 (㎜)	급수관 (㎜)	인입 수압 (㎏/㎠)	유속 (m/s)
1	중부	용산구	한신	녹사평대로 245	8	95	31.5 ~32.5	남산	300	80	6.0	1.3	공급가능
2		〃	용산동	녹사평대로 250-1	7	96	35.8 ~ 42.8	남산	200	80	5.2	1.1	공급가능
3	서부	마포구	공덕현대	공덕동 370-9	15	183	43	와우산	200	100	2.1	1.3	일부가능
4		〃	신수현대	신수동 445-5	15	210	10	와우산	250	100	5.2	1.44	일부가능
5		서대문구	충정현대	충정로 7길 30	18	83	47	남산	150	80	5.0	0.35	일부가능
6		은평구	응암우성	응암동 694-1	15	33	33	증산	200	100	2.7	1.2	일부가능
7	동부	중랑	두산6단지	면목동 1501	22	84	16	용마	400	80	4.0	1.28	일부가능
8		중랑	두산2,3단지	면곡동 1510	25	344	18	용마	300	150	3.8	0.91	일부가능
9		동대문	신답극동	담십리동 464-1	15	225	14	용마	200	150	4.0	0.69	공급가능
10		중랑	용마한신2차	면목동 1073	18	265	45	용마소	200	100	4.0	1.31	일부가능
11		동대문	청량리 현대	청량리동 234-2	15	241	23.84	용마	300	150	3.5	0.72	공급가능
12		성동구	사근하이츠	사근동 199	15	270	14.6	대현산	300	100	4.5	1.72	공급가능
13		〃	성수동	성수1가동 656-320	10	390	12.5	아차산	250	150	5.0	0.97	공급가능
14		〃	성수한진타운	성수1가동 704	17	378	13.7	아차산	250	150	5.0	0.95	공급가능
15		광진구	자양 현대2차	자양동 645-5	18	182	21	아차산	250	100	3.4	1.36	일부가능
16		〃	강변 현대1차	자양동 673	13	208	22	아차산	100	150	3.5	0.64	공급가능
17	북부	노원구	상계 현대1차	동일로 237(상계동 1055)	15	353	26.51	공릉	200	100	3.0	2.08	일부가능
18		〃	중계 동진	중계로 16나길 11	5	210	40.26	공릉	200	100	2.5	1.44	공급가능
19		강북구	성원	삼량로 658(우이동 1)	15	262	58	우이	200	150	5.0	0.75	일부가능
20		도봉구	가든	도봉산길 35(도봉동 555)	12	348	45.27	공릉	300	150	2.5	0.91	일부가능

□ 가압 직결급수 가능 아파트 현황 : 순직결급수 검토

연번	사업소	아파트 현황						급수현황					가능여부
		구별	아파트명	주 소	층수	새대수 (명)	표고 (m)	배수지 수계	배수관 (㎜)	급수관 (㎜)	인입 수압 (㎏/㎠)	유속 (m/s)
21	북부	도봉구	극동	시루봉로 11길 258	14	167	45.44	공릉	150	100	2.0	1.26	일부가능
22		도봉구	쌍문 현대2차	시루봉로 6길 53(쌍문동 50)	15	192	33.68	월계	200	150	2.9	0.60	일부가능
23		강북구	미아 현대	미아동 190-2	13	231	58	월계	150	100	2.5	0.93	일부가능
24	강서	양천구	목동 대림2차	목동동로 12길 23	20	262	10	목동	300	100	4.3	1.0	일부가능
25		강서구	한오	방화2동 547-11	6	60	7.8	목동	150	80	4.8	3.6	공급가능
26		구로구	우방	구로1동 642-46	15	256	10.7	신정	300	100	4.2	0.7	공급가능
27		강서구	등촌 우성	등촌동 630-3	14	244	10.8	목동	150	100	4.4	0.76	일부가능
28		구로구	거성푸르뫼 1차	개봉 1동 60-101	18	249	33.1	신정	300	150	2.1	0.7	일부가능
29		구로구	개봉건영	개봉1동 47-1	19	209	37.4	신정	200	150	1.9	0.6	일부가능
30	남부	영등포구	삼익	당산동3가 국회대로 552	11	176	9.5	대방	300	100	3.5	1.2	공급가능
31		관악구	신림 현대	대학동 255-189	15	336	111	신림9	100	100	4.0	2.0	일부가능
32		관악구	한양	미성동 1563-82	18	132	44	낙성대	150	100	2.8	1.1	일부가능
33		관악구	신동	대학동 산 28-9	18	107	108	신림9	100	80	2.5	1.47	일부가능
34		〃	낙성대현대	남부순환로 248길 56	15	251	64	봉천11	80	80	4.5	2.56	일부가능
35		금천구	건영	시흥대로59길 35	13	260	15.5	금천	200	150	4.9	1.06	일부가능
36	강남	강남구	청담 현대1차	학동로 87길 7(청담동 75-1)	12	96	42.4	암사직송	300	80	2.5	1.34	공급가능
37		서초구	방배 대우	방배동 562-1	9	97	39	방배	150	80	1.8	0.8	일부가능
38	강동	강동구	길동 우성1차	천중로 49길 58(길동 332)	9	162	22.3	길동	200	100	3.4	1.22	공급가능
39		〃	명일 현대	구천면로 458	15	226	24.6	길동	350	150	3.5	0.68	일부가능
40		송파구	풍납미성	풍성로 14(풍납동 219)	11	275	17.6	광암	200	100	3.5	1.74	일부가능

□ 가압 직결급수 가능 아파트 현황 : 순직결급수 검토

연번	사업소	아파트 현황						급수현황					가능여부
		구별	아파트명	주 소	층수	새대수 (명)	표고 (m)	배수지 수계	배수관 (㎜)	급수관 (㎜)	인입 수압 (㎏/㎠)	유속 (m/s)
41		〃	거여 보화2차	오금로 68길 33	6	48	39	거마	300	80	3.7	0.84	공급가능
42	강동	송파	가락 한신	송파대로 24길 12	15	256	21	광암	400	100	3.0	1.66	일부가능
43		〃	문정 현대	송이로34길 26(문정동 104)	10	120	31	오금	100	80	2.7	1.6	일부가능
44		〃	송파 미성	오금로 32길(송파동 161)	14	378	30.6	광암	300	150	2.0	0.96	일부가능
45		〃	현대 6차	송이로 19길 8(가락동 55)	10	160	26	광암	150	100	2.5	1.21	일부가능
46		〃	가락 현대	오금로 38길 5-19	15	90	37	오금	200	80	2.0	1.28	일부가능

※  ┏ 아파트층간 높이 15층 이하는 230㎝ 16층 이상은 250㎝

┗ 아파트층간 두께는 30㎝ (공동주택 소방법상 스프링클러등 소화설비 설치관련)

최고층 인입수압 1.5㎏/㎠ 이상 공급가능 적용

□ 가압 직결급수 가능 아파트 조사현황 : 배수관로 검토

연번	사업소	아파트 현황						가능여부
		구별	아파트명	주 소	층수	새대수 (명)	표고 (m)
1	중부	용산구	한신	녹사평대로 245	8	95	32.5	배수관로 공급가능
2		〃	용산동	녹사평대로 250-1	7	96	42.8	배수관로 D150으로 급수공급 하는 세대수 많음(검토필요)
3	서부	마포구	공덕현대	공덕동 370-9	15	183	43	배수관로 공급가능
4		〃	신수현대	신수동 445-5	15	210	10	배수관로 공급가능
5		서대문구	충정현대	충정로 7길 30	18	83	47	배수관로 공급가능
6		은평구	응암우성	응암동 694-1	15	33	33	증산배수지 수계 관말 및 배수관로 D200 공급하는 세대수 많음(검토필요)
7	동부	중랑	두산6단지	면목동 1501	22	84	16	배수관로 공급가능
8		중랑	두산2,3단지	면곡동 1510	25	344	18	배수관로 공급가능
9		동대문	신답극동	담십리동 464-1	15	225	14	배수관로 공급가능
10		중랑	용마한신2차	면목동 1073	18	265	45	배수관로 공급가능
11		동대문	청량리 현대	청량리동 234-2	15	241	23.8	배수관로 공급가능
12		성동구	사근하이츠	사근동 199	15	270	14.6	배수관로 공급가능
13		〃	성수동	성수1가동 656-320	10	390	12.5	배수관로 공급가능
14		〃	성수한진타운	성수1가동 704	17	378	13.7	배수관로 공급가능
15		광진구	자양 현대2차	자양동 645-5	18	182	21	D300 주공급관로 주변 급수세대 많음(검토필요)
16		〃	강변 현대1차	자양동 673	13	208	22	D100 배수관로 협소(검토필요)
17	북부	노원구	상계 현대1차	동일로 237(상계동 1055)	15	353	26.51	배수관로 공급가능
18		〃	중계 동진	중계로 16나길 11	5	210	40.3	공릉배수지 관말지역이며 아파트윗편 공급지역 급수공급(검토필요)
19		강북구	성원	삼량로 658(우이동 1)	15	262	58	우이배수지 관말 급수지역으로 우이로 대채 공급관로 없음(검토필요)
20		도봉구	가든	도봉산길 35(도봉동 555)	12	348	45.3	배수관로 공급가능

□ 가압 직결급수 가능 아파트 조사현황 : 배수관로 검토

연번	사업소	아파트 현황						가능여부
		구별	아파트명	주 소	층수	새대수 (명)	표고 (m)
21	북부	도봉구	극동	시루봉로 11길 258	14	167	45.44	공릉배수지 관말 급수지역으로 배수관로 검토필요
22		도봉구	쌍문 현대2차	시루봉로 6길 53(쌍문동 50)	15	192	33.68	배수관로 공급가능
23		강북구	미아 현대	미아동 190-2	13	231	58	배수관로 공급가능
24	강서	양천구	목동 대림2차	목동동로 12길 23	20	262	10	배수관로 공급가능
25		강서구	한오	방화2동 547-11	6	60	7.8	배수관로 공급가능배수관로 공급가능
26		구로구	우방	구로1동 642-46	15	256	10.7	신정배수지 관말지역이나 공급관로 이중화로 급수공급 가능
27		강서구	등촌 우성	등촌동 630-3	14	244	10.8	배수관로 공급가능
28		구로구	거성푸르뫼 1차	개봉 1동 60-101	18	249	33.1	신정배수지 고지대 지역으로 순직결 급수는 불가
29		구로구	개봉건영	개봉1동 47-1	19	209	37.4	신정배수지 관말이며 단독공급관로가 아니므로 검토필요
30	남부	영등포구	삼익	당산동3가 국회대로 552	11	176	9.5	D100 배수관로 협소(검토필요)
31		관악구	신림 현대	대학동 255-189	15	336	111	낙성대배수지 관말이며 D150배수관로 협소(검토필요)
32		관악구	한양	미성동 1563-82	18	132	44	배수관로 공급가능
33		관악구	신동아	대학동 산 28-9	18	107	108	신림9배수지 관말이며 D100배수관로 협소(검토필요)
34		〃	낙성대현대	남부순환로 248길 56	15	251	64	봉천11배수지 관말이며 D80배수관로 협소(검토필요)
35		금천구	건영	시흥대로59길 35	13	260	15.5	배수관로 공급가능
36	강남	강남구	청담 현대1차	학동로 87길 7(청담동 75-1)	12	96	42.4	배수관로 공급가능
37		서초구	방배 대우	방배동 562-1	9	97	39	배수관로 공급가능
38	강동	강동구	길동 우성1차	천중로 49길 58(길동 332)	9	162	22.3	배수관로 공급가능
39		〃	명일 현대	구천면로 458	15	226	24.6	배수관로 공급가능
40		송파구	풍납미성	풍성로 14(풍납동 219)	11	275	17.6	배수관로 공급가능

□ 가압 직결급수 가능 아파트 조사현황 : 배수관로 검토

연번	사업소	아파트 현황						가능여부
		구별	아파트명	주 소	층수	새대수 (명)	표고 (m)
41		〃	거여 보화2차	오금로 68길 33	6	48	39	배수관로 공급가능
42	강동	송파	가락 한신	송파대로 24길 12	15	256	21	배수관로 공급가능
43		〃	문정 현대	송이로34길 26(문정동 104)	10	120	31	D100 배수관로 협소(검토필요)
44		〃	송파 미성	오금로 32길(송파동 161)	14	378	30.6	배수관로 공급가능
45		〃	현대 6차	송이로 19길 8(가락동 55)	10	160	26	D150 배수관로 협소(검토필요)
46		〃	가락 현대	오금로 38길 5-19	15	90	37	배수관로 공급가능