문서번호	정수시설과-1657
결재일자	2015.2.26.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관	정수시설과장	영등포아리수정수센터소장
박응희	代김오열	02/26 임정규
협 조
	행정관리과장		안창수
	정수과장		현인식

『2015 해빙기 대비 취․정수장』

시설물 안전점검 결과보고

영등포아리수정수센터

2015. 02.

『2015 해빙기 대비 취 ․ 정수장 』

시설물 안전점검 결과보고

2015년 해빙기 대비 취․정수시설물 안전관리 대책 수립과 관련하여, 토목․건축․기계․전기․화공․환경․소방 등 분야별 안전관리 자체점검 결과를 다음과 같이 보고합니다.

1. 점검 일정

○ 정수센터 점검 및 정비 기간 : 2015. 2. 16 ~ 2. 25.

○ 본부 합동 점검 : 2015. 3. 6 ~ 3. 13

- 자체추진계획 및 점검결과 제출(생산관리과) : 2015. 2. 27.까지

2. 점검 사항

○ 해빙기 관리 분야별 점검반 구성 운영 (8개 분야 16명)

- 점검분야 : 토목, 건축, 기계, 전기, 화공, 환경, 행정, 방호

- 점검내용

• 해빙기 안전관리 자체 대책 수립 시행(2015.2.9)

• 분야별 안전점검, 순찰, 교육 등 안전관리 대책 이행

• 과거 사고 이력 시설 등 취약시설 집중관리 등

○ 긴급 대응 복구 및 협조체계 구축

• 유관기관 및 직원 비상연락체제 유지 등 대응태세 정비

• 안전사고 발생시 긴급대응 체계 가동 및 상황보고, 전파

3. 점검 결과 및 조치 사항

❑ 시설물 (토목, 건축)

○ 취․정수 시설물 안전

- 2정수장 배출수지옆 누수복구 공사후 asp’t 미포장지역, 남부수도            사업소에 요청하여 포장복구완료

- 2정수장 침전지 배수로에 낙엽이 쌓여 있으며, 배수로옆 토사부분의            일부가 침하되어 있어 자체 정비완료.

- 기타 중요 구조물 균열, Con'c 박리, 박락 여부 등 이상 없음

○ 공사장 지반침하, 균열, 휀스 등 안전관리 및 지하굴착공사장의 붕괴위험 등 상태 양호

○ 절개지, 낙석 위험지구 관리상태 양호

○ 축대․옹벽 침하 균열발생 및 배수시설 관리상태 양호

❑ 기전설비 (기계, 전기)

○ 기계설비

- 각종 펌프 가동 상태 및 밸브류 관리 등 상태 양호

○ 전기설비

- 수․변전설비 등 각종 전기설비 관리 상태 양호

❑ 수질, 가스, 배출수(화공, 환경)

○ 수질 악화 대비 대응 체계

- 응집제, pH 조절제, 염소소독제 등 적정량 확보

- 조류 다량 발생시 맛, 냄새 원인물질 분석 강화

○ 염소실 관리

- 중화설비 및 가스 누출 감지기 작동여부 등 이상 없음

○ 배출수 처리장 슬러지케익 반출 처리 등 상태 양호

❑ 소방 방호(행정, 방호, 기전)

○ 화재 예방 및 소화 설비 점검

- 소화기, 화재 감지기, 경보장치, 하론 설비 등 관리상태 양호

○ 경계 및 방호 상태

- CCTV, 진동케이블, 울타리 관리상태 및 무기류 관리상태 양호

○ 기타 유관기관 및 직원 비상연락망 정비 등 관리상태 양호

4. 향후계획

○ 점검결과 정비 : 2015.3.1. ~ 6.30.

토목,건축시설물 연간단가공사 업체선정후 즉시 정비

○ 발생원인파악후 항구적인 복구대책 시행

○ 유관기관, 직원, 비상연락체계 유지

5. 행정사항

○ 점검결과 본부(생산관리과) 보고

붙임문서 : 1. 해빙기 분야별 안전 점검표 1부.

2. 분야별 점검 사진 1부.  끝.