방이증압장 가동 세부계획 배관도

□ 방이증압구역 배수관 현황

배수

펌프

철개

방이초

300 분기

P

200

200

200

300

공기

150

150

P

M

150

150

바이패스 200

150 유입

300 연결

200

제어반

300

방이동130-16

(현대자동차)

수압조사

기존: 3.3

범  례

펌프

P

유량계

M

소프트밸브

300

공기밸브

공기

다용도밸브

200

소화전

소

퇴수밸브

퇴

방이동130-6

(어린이집)

소

수질검사

퇴수

방이동130-5

수압조사

기존: 3.1

소

수질검사

퇴수

방이동126-4

(모텔)

암사수계

300

1

3

2

방이동

수계전환 구역

소

퇴

방이동 165-4

광암수계

1000

증압장

확대배관도

백 제 고 분 군

○ 밸브조절(3.30)

- 잠김 밸브 : 증압장 유입밸브(상기 배관도 번) 150㎜ 및 바이패스 밸브(상기 배관도 번) 200㎜

1

3

- 상기 2개 밸브를 제외한 밸브는 모두 개방

○ 수압조사(3.30)

수 계	위 치	수 압	표 고	수두 에너지 (압력수두+표고)	비 고
광 암	증압장 유입부	3.2kg/㎠	23m	55
암 사	증압장 유출부	3.6kg/㎠	23m	59	현재 암사수계 관말
	방이동 130-16	3.3kg/㎠	32m	65	현재 암사수계 유입
	방이동 130-6	3.1kg/㎠	32m	63