국가 안전대진단 추진 결과 보고

2015. 5

보건환경연구원

Ⅰ. 점검개요 및 추진경위

□ 점검개요

❍ 점검대상 : 보건환경연구원 본관, 신관, 강남·강북검사소

❍ 점검기간 : 2015. 4. 20 ~ 4. 24(5일간)

❍ 점검분야 및 점검자

- 총  괄 : 시설관리팀장

- 분야별 : 4개 분야(건축, 기계, 전기, 가스, 소방)

- 점검자 : 공업6급 윤양호 외 2명

❍ 점검방법 및 중점 점검사항

- 시설분야별 안전점검 체크리스트를 활용한 점검 실시

- 건축물의 주요 구조부 손상 여부 점검

□ 추진경위

❍「재난 및 안전관리기본법」제27조 (특정관리대상시설의 관리 등)

❍「재난 및 안전관리기본법」시행령 제31조 (특정관리대상시설의 지정 등)

○ ‘15년 국가 안전대진단 추진계획 통보(2.16)

Ⅱ. 추진현황

1		공공청사

	< 총괄실적 >
○ 점검계획 : 특정관리시설 3개소(공공청사) ○ 점검인원 : 4명(공무원 4명) ○ 점검실적 : 특정관리시설 3개소(공공청사)

□ 점검결과

(총 평)

□ 구조 안전상 문제가 될 만한 특이사항은 발견되지 않았으며, 전반적

으로 청사시설물 관리상태가 양호함

□ 본관동의 경우 준공 후 26년 경과됨에 따라 건물 및 설비 노후화에 따른

시설물의 지속적인 점검·보수가 요구됨

(분야별 지적사항)

□ 건축분야는 증축동 우측 산책로 바닥콘크리트 균열로 보수가 필요하며

□ 기계시설은 노후로 인한 냉난방 밸브 고착, 팬코일유닛밸브 누수 등이

지적되었음

□  전기시설은 청사 전력공급변경방식에 따른 노후된 배전반 교체가 추진 중

이며, 일부 실험실의 경우 실험기기 전기선로 부적정이 지적되어 시정

조치 중이며

□ 소방시설은 스프링클러, 자동화재탐지설비 등 소방설비에 대한 관리

상태가 양호하였으나, 방화문 작동불량, 피난유도등 축전지 불량, 방화

셔터 하부에 물건적치 등이 지적되었음

□ 가스시설은 전반적으로 관리상태가 양호하였으며, 안전사고 예방을 위해

도시가스시설에 대한 정기적(월 2회)으로 가스누설 점검을 실시하고 있음

2		추진실적

□ 점검결과 지적현황(총괄)

(단위 : 건수)

구 분	계	건축	기계	전기	가스	소방	비고
지 적	13	1	4	5	-	3
조치 중 (예정)	3	1	1		-	1
완 료	10	-	3	5	-	2

□ 분야별 세부 지적사항

점검분야	점검결과 지적사항	조치사항
건축	○ 증축동 우측 산책로 바닥콘크리트 균열	○ ‘15년 상반기 보수 예정
기계	○ 본관 기계실 냉방설비냉수헤드밸브 노후	○ ‘15년 상반기 보수 예정
	○ 연구기획팀 복도 팬코일유닛 밸브 누수	○ 현장시정 완료
	○ 신관 공조기 UV램프 점등 불량	○ 현장시정 완료
	○ 신관 보일러 증기헤드 밸브 누수	○ 현장시정 완료
전기	○ 환경전산센터 전기배선 부적정	○ 현장시정 완료
	○ 생태독성실 통신선로 바닥몰딩 파손	○ 현장시정 완료
	○ 먹는물분석팀 흄후드 전기배선 부적정	○ 현장시정 완료
	○ 식품안정성팀 전기배선 부적정	○ 현장시정 완료
	○ 위해분석팀 전기배선 부적정	○ 현장시정 완료
가스	특이사항 없음	○ 현장시정 완료
소방	○ 본관 방화문 작동 불량 - 오토힌지 불량(2개소), 순차계폐기 불량(3개소) - 수신기 동작 확인불가(2개소), 장력부족(2개소)	○ ‘15년 상반기 보수 예정
	○ BL3 실험실 입구 방화셔터 하부 물건적치	○ 현장시정 완료
	○ 신관연구동 비상유도등(계단) 축전지 불량 (정전시 미점등)	○ 현장시정 완료

□ 지적사항 조치계획

❍ 지적건수 : 13건(조치완료 10건, 조치 중 3건 )

❍ 추진방법 : 자체정비 및 공사발주

- 자체정비 : 10건(시설관리원 작업지시)

- 공사발주 :  3건

▸ 산책로(증축동 우측) 바닥콘크리트 균열 보수

▸ 냉방설비 냉수헤드밸브 노후 보수

▸ 방화문 수리

Ⅲ. 향후 계획

□ 본관 건축물은 준공 후 26년 경과되어 시설 노후화에 따른 지속적인

점검 및 보수 추진