문서번호	급수운영과-11181
결재일자	2015.6.17.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		급수운영과장
이정훈		06/17 최임봉
협조

퇴수밸브 설치 계획 보고

(논현동5-13)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015. 6

강남수도사업소

퇴수밸브 설치 계획 보고

봉은배수지 수계전환시 발생된 적수를 퇴수조치 할 수 없었던 지역에 대하여 퇴수밸브 설치 계획을 아래와 같이 보고드림.

적수발생 현황

일 시 : 2015년 6월 15일

장 소 : 강남구 논현동 5-13번지

원 인 : 봉은배수지 통수에 따른 유속변화에 의하여 적수발생

상수도관 현황

위  치 : 강남구 논현동 5-7 ~ 5-13번지 간

관  종 : 1988년에 부설된 80mm 닥타일주철관

보고 내용

적수발생된 지역에 퇴수 할 수 있는 퇴수밸브나 소화전이 없음

향후 적수밸생시에 퇴수할 수 있는 퇴수밸브 설치가 필요하다고 판단됨

위 치 도

조치 계획

상기 보고내용에 의거 「2015년 압구정동외 6개동 상수도공사」 계약업체인 ㈜구일메이슨에 퇴수밸브 설치를 작업지시하고자 함

- 공사개요 : D=80mm 퇴수밸브 설치

- 소요예산 : 5백만원[자본적지출,유형자산취득,구축물,시설비-노후상수도관(배급수관)정비]

(단위:천원)

구분	계	공사비	관급자재비	복구비
소요예산	5,000	2,000	1,500	1,500

끝.