문서번호	시설과-3729
결재일자	2015.6.25.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		주무관	시설과장
이재균		조대복	06/25 공헌구
협조

곰사 설비 개선 요청사항 및 부화장 배관 누수 발생 점검보고

2015.06

서울대공원

(시설과)

곰사 설비 개선 요청사항 및 부화장 배관 누수 발생 점검보고

곰사에서 기계설비 개선 요청사항과 지하구 배수설비 등 정비 중 노후 정도가 심한 배관이 발견되어 아래와 같이 보고합니다.

□  점검근거

○ 동물사(곰사) 냉난방기 교체 및 음용수 수압 조정 요청

(동물복지과-2666, 2015.6.10)

○ 2015년 서울대공원 기계시설물 유지보수공사(연간단가) 작업지시-6호   (시설과-3354, 2015.6.5)

- 대공원 지하구 내 배수설비 및 배관누수 정비(6개소)

□  점검내역

○ 점검일 : 2015.6.15. ~ 6.22까지

○ 점검자 : 시설과 이재균, 준공무직 기계반장 권태등 외 1명

□ 설비 현황 및 점검결과

○ 곰사 내‧외부 급수설비

- 위    치 : 곰사 내실(A동, B동) 급수설비

- 규    격 : D20~65mm × 4개소

- 점검결과

‧ 호랑이사와 곰사가 같은 지관에서 분기, 연결되어 있어 호랑이사에          급수사용시 곰사는 수압이 떨어져 물이 잘 나오지 않음

※ 호랑이사와 곰사가 다른 시간대에 청소 등 물을 사용토록 시간 조정을 위한 사육사간 협의(구두) 결과 육식동물 특성 등의 사유로 사용시간 조정이 어려움

‧ B동 맨마지막 음수대는 배관내 스케일이 심하여 급수 불가 상태

○ 곰사 내‧외부 난방설비

- 위    치 : 곰사 내실(A동, B동) 팬코일유니트(FCU)

- 제작년도 : 1990년

- 점검결과 : 4개소 모두 장기사용에 따른 노후화 작동 불능 상태

○ 대공원 지하구 내 배수설비 및 배관누수 정비(6개소) 중 1개소

- 위    치 : 부화장 지하 급수배관(지선 223“-3)

- 규    격 : D15~32mm 95m

- 설치년도 : 1983년

- 점검결과 : 배관 노후로 부식상태가 심각하여 전체 배관 누수현상 발생

<현장 사진>

곰사 급수관(65A) 메인밸브 사진	수달사 급수 분기관(80A) 사진
곰사 팬코일 유니트 사진	부화장 지하구 배관 사진

□ 조치 의견

○ 상기와 같이 곰사 점검결과 급수 수압 문제점 등으로 운영에 어려움이 있고, 지하구내 정비구간 배관의 전반적인 노후화로 단순 누수복구에 어려움이 있으므로 이를 해소하기 위하여

- 곰사의 급수는 현재 수달사 공급분기관(D80mm⇒32mm)에서 배관을 별도 신설하고, 곰사 B동 음수대 1개소 급수라인 교체 및 팬코일 유니트 교체하고,

- 부화장은 노후 정도가 심각한 주배관 95m 교체가 필요함으로 현재 시행 중인 “2015년 서울대공원 기계시설물 유지보수공사(연간단가)”에  추가하여 공사 시행하고자 함.

□ 소요예산

○ 소요예산 : 약25,000천원

-예산과목 : 서울대공원, 공원이용시민만족도 향상, 산림내 이용시설 및 조경관리 강화, 공원시설물 유지보수 및 정비, 시설비.

붙임 : 동물복지과 관련 공문 (동물복지과-2666, 2015.6.10.)  끝.