문서번호	배수과-4474
결재일자	2015.7.1.
공개여부	비공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		배수과장	급수부장
협조
	주무관

『뚝도정수장 고도정수처리시설공사 』추진 관련 관계자 회의 결과보고

2015.  7.

급  수  부

[배수과]

『뚝도정수장 고도정수처리시설공사 』추진 관련

관계자 회의 결과 보고

뚝도정수장 고도정수처리시설공사에 따른 대체급수 추진을 위한 관련 정수장별 관계자 회의 개최 결과를 보고드림.

☞ 관련근거 : 배수과–4369호(2015.6.26)

□ 대체급수 추진개요

○ 뚝도 대체급수 : 대현산배수지(28만톤/일)

- 구의(용마)+뚝도(대현산) ⇒ 대현산(7.6예정)	25만톤

- 강북(월곡) ⇒ 뚝도 대현산 고산자로(7.3예정)	3만톤

※ 강북(북악) ⇒ 뚝도 대현산(종로구 일부)는 6.3일 수계전환 완료(공급량 1.5만톤/일)

○ 뚝도 대현산 실증테스트 결과

- 기 간 : ‘15.6.25(목) 10:30~6.26(금) 10:30

- 구의(20만톤)+뚝도(5만톤) 대현산배수지 공급 가능 확인

○ 뚝도 대체급수 시행 : ‘15.7.6(월) 10:00

- 통수시간 : 세척작업(10:00) 시행 후 정상수질 확보

□ 대체급수에 따른 정수장별 생산량 변동현황(7.6 기준)

(단위 : 만㎥/일)

정수센터	시설규모			정수센터 생산량 변동(가동율, %)			비 고 (변경사유)
				당초 (7.6 이전)	변경 (7.6 이후)	변동량
뚝도	소 계	50		46(92.0%)	23(65.7%)	-23	7.6이후 뚝도 시설용량 변경 (기존 50만톤/일 ⇒ 변경 35만톤/일)
	와우산	20		18	18	-
	대현산	30		28	5	-23
강북	100			88(88%)	91(91%)	+3	고산자교 대체급수 지원(3만톤/일)
구의	소 계		50	23(46%)	43(86%)	+20	용마 ⇒ 대현산 지원
	용마(대현산)		25	-	20	+20
	아차산, 월계		25	23	20	-3
암사	1600			120(75.0%)	123(76.8%)	+3	구의 아차산수계 지원

□ 관계자 회의

○ 일  시 : 2015. 7. 1.(수) 10:30

○ 장  소 : 급수부 회의실

○ 참석자 : 본부 배수과, 고도정수반

구의,강북,암사 정수센터 담당자

○ 회의내용 : 뚝도 대체급수 추진관련 정수장별 공급량 증․감에 따른 문제점 협의

□ 급수운영 문제점 및 대책

○ 구의 대체급수 지원(20만톤/일)에 따른 문제점 : 암사 생산량 증가(3만톤/일)

- 구의정수장(23만톤/일)은 아차산(8만톤)+용마(15만톤)을 공급하고 있어 대현산이중화 전환시 아차산계통 생산 능력이 최대 20만톤/일로 생산부족

용마계통

(시설용량 : 250천㎥/일)

아차산 + 월계계통

(시설용량 : 250천㎥/일)

용마계통

(생산가능량 : 200천㎥/일)

아차산 + 월계계통

(생산가능량 : 200천㎥/일)

☞  대 책 : 공급량 조정하여 아차산배수지 생산가능량 확보

․ 당 초 : 구의(70천㎥/일) + 암사(90천㎥/일) = 160천㎥/일

․ 변 경 : 구의(40천㎥/일) + 암사(120천㎥/일) = 160천㎥/일

- 낙성대배수지 :  암사 1,2 정수장 간 생산량 조정

․암사정수장은 고도정수 생산가능량(110만톤/일)이나 실제 124만톤/일 이상

생산시에는 착수정 오버플로우 등 추가생산에 어려움이 있어 1,2정수장간

생산량 지원

․ 방배가압장 시설 추가 가동할 수 있도록 시설물 정비(강남수도사업소)

○ 강북 생산량 증대(3만톤/일)에 따른 문제점 : 고산자교 대체급수(3만톤/일)

- 강북정수장은 수계전환 시 생산량 증가(88만톤/일 ⇒ 91만톤/일)로 인하여 가동률이 증가(90% 이상)하여 정수장 운영에 과부하 발생이 우려됨

- 수계전환은 뚝도 대체급수 이전 완료 하여야 하나 기존관(D1200)이 일부구간이 ‘73년도 부설된 노후관로로 세척작업에 장기간 소요됨으로 통수일정은 정상수질 확보 이후 시행(7월중)

☞ 대 책 : 고산자교 통수이후(7월중)

- 운영방법: 관련배수지 체류시간을 감안한 유입량 조절을 통한 탄력적 운영

※강북정수장 관련 배수지 운영

(단위 : 천㎥/일)

구분	배수지명	시설규모	공급량	체류시간(hr)	배수지 운영
계		655	880
1	공릉	170	250	16.3	유입량 조절
2	월계	100	150	16.0	유입량 조절
3	월곡	50	90	13.3	정상운영
4	북악	145	180	19.3	정상운영
5	불광	90	80	27.0	유입량 조절
6	백련	40	70	13.7	정상운영
7	타시도 (남양주,구리시)	60	60	-	정상운영

⇒ 강북 3만톤/일 증가 시 월곡계통 공급량 증가(9만톤/일 → 12만톤/일)되나 급수운영에 큰 지장없음(정상가동)

○ 공통사항 : 암사, 강북정수센터는 여름철 공급량 최대기간 동안 전력 Peak Time                   제한 없이  운영하여 안정적 급수공급이 가능하도록 조치

□ 행정사항

○ 위 검토사항을 해당부서에 통보하여 대체급수에 따른 급수운영이 원활하게       추진될 수 있도록 조치

따로붙임 : 회의 참석자 명단 1부.  끝.