문서번호	시설과-4206
결재일자	2015.7.15.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		주무관	시설과장
이재균		조대복	07/15 공헌구
협조

해양관 냉각수 배관 누수 외 2개소 점검보고

2015.07

서울대공원

(시설과)

해양관 냉각수 배관 누수 외 2개소 점검보고

대공원 내 운영 중인 기계설비 중 해양관, 동물관리사무소

기계시설물에 대하여 점검하고 아래와 같이 보고합니다.

□ 점검개요

○ 점검일 : 2015.7.14. ~ 7.15.

○ 점검자 : 시설과 이재균, 준공무직 기계반장 권태등외 1명

□ 점검대상 및 점검결과

○ 해양관 냉각수 배관

- 위    치 : 냉동기 ~ 냉각탑 사이 매립 냉각수 배관

- 규    격 : PE관(200A)

- 점검결과

‧ 냉각수 연결배관 (보도블록 구간)의 노후파손으로 인한 냉각수 누수로

여름철 돌고래 해수 온도 조절을 위한 냉동기 가동이 불가하여

긴급 누수 복구가 필요함.

○ 해양관 A-1 휠터용 밸브

- 위    치 : 해양관 기계실

- 규    격 : D80×1개소

- 용    도 : A-1 휠터 흡입측 차단밸브

- 점검결과 : 노후로 밸브 작동 불능 상태

○ 동물관리사무소 전기온수기 이설

- 위    치 : 동물관리사무소 내 체력단련실

- 규    격 : 전기온수기 (500ℓ)

- 용    도 : 샤워실 온수용

- 점검결과

‧ 총무과-10842(2015.7.15.)호와 관련한 협조 요청 사항(직원 체력단련실 협소로            전기온수기를 샤워실로 이전 요청) 확인 결과 체력단련실 및 샤워실 직원 후생

복지를 위하여 보수공사 추진 중으로 전기온수기실 설치 예정 필요함.

<현장 사진>

해양관 냉각수 매립배관 누수 사진	해양관 A-1 휠터 흡입측 차단밸브(80A) 사진
동물관리사무소 체력단련실 내 전기온수기 사진	전기온수기실 이전설치 장소 (직원 샤워실 내 별도 전기온수기실 설치예정 –영선팀)

□ 조치 의견

○ 상기와 같이 해양관 냉각수 배관 누수 및 밸브 고장으로 적정운영이 어려우며 동물원관리사무소체력단련실 협소로 직원의 불편이 야기되고 있어 이를 해소하기 위하여

- 해양관 냉각수 누수배관 긴급복구, A-1휠터 흡입측 차단밸브 교체, 동물원관리사무소 체력단련실 내 전기온수기 이전 설치를 현재 시행 중인 “2015년 서울대공원 기계시설물 유지보수공사(연간단가)”에  추가하여 공사 시행하고자 함.

□ 소요예산

○ 소요예산 : 약20,000천원

-예산과목 : 서울대공원, 공원이용시민만족도 향상, 산림내 이용시설 및 조경관리 강화, 공원시설물 유지보수 및 정비, 시설비.   끝.