급수설비(옥내급수관) 수질검사 출장결과 보고서

결재	주무관	수질팀장	행정지원과장
	변학준	김진국	08/13 서경만

급수설비(옥내급수관) 수질검사 업무와 관련하여 아래 신청인으로부터 수질검사 신청이 있어 현장 수질검사 및 시료를 채수하고 그 결과를 아래와 같이 보고 합니다.

2015.  08.  13

보고자  주무관  변 학 준

중부수도사업소장  귀하

□ 수질검사 및 시료 채수일 : 2015. 08. 13(목)

□ 검 사 자 : 주무관 2명(변학준, 송철호)

□ 검사대상 : 1개소 9지점(경기상업고등학교)

□ 검사항목 : 현장 2항목(탁도, pH)

□ 수질검사결과

시설물명	주 소	채수지점	현장 수질검사 결과
			탁도(NTU)	pH
경기상업고등학교	종로구 자하문로 136	본관1층 화장실(여)	0.17	7.5
		백악기념관 화장실	0.15	7.5
		식당휴게실 화장실	0.14	7.5
		식당	0.12	7.5
		서관1층 화장실(남)	0.18	7.5
		후관1층 화장실(남)	0.23	7.5
		동관1층 화장실(남)	0.14	7.5
		시설관리실	0.17	7.5
		본관1층 화장실(남)	0.12	7.5

□ 보고자 의견

- 채수한 시료에 대하여 수질실험실에서 추가 5항목 수질검사 후 검사결과를 신청인 및 관련부서에 통보하고자 함.  끝.