문서번호	요금과-22529
결재일자	2015.9.7.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		요금과장	강동수도사업소장
백형기		박일배	09/07 김명용
협 조
	시설관리과장			남정열
	급수운영과장			전명수

2015년 하반기 유수율 향상 추진계획

2015. 09. 04.

강동수도사업소

차    례

Ⅰ. 현  황	2

1. 상반기 유수율 현황	2

2. 상반기 주요사업 추진현황	3

Ⅱ. 유수율 향상 추진계획	3

1. 추진방향	3

2. 주요 추진과제	4

Ⅲ. 분야별 추진계획	4

1. 누수방지 대책 추진	4

2. 지역(블록)단위 유수율 관리	8

3. 조정량 제고	13

4. 과학적인 공급량 관리	16

Ⅳ. 행정사항	18

2015년 하반기 유수율 향상 추진계획

유수율 관리를 위한 사업들의 추진현황을 분석하여 부진 분야는 적극 추진토록 독려하는 등 대책수립으로 ’15년 목표(96.72%)를 달성에 만전을 기하고자 함.

Ⅰ		현 황

□ 상반기 유수율 현황 : 96.88%(’15년 목표 96.72%)

(단위 : 천㎥, %)

구 분	목 표	누 계(’15. 1 ~ 6월)			전 망(’15. 7 ~ 12월)
		공급량	조정량	유수율	공급량	조정량	유수율
’15년	96.72	56,997	55,218	96.88	59,744	57,703	96.58
’14년	96.60	57,261	55,561	97.03	59,743	57,139	95.64
증·감	0.12	-264	-343	-0.15	1	564	0.94

☞ ’15.6월까지 유수율은 96.88%로 ’15년 목표(96.72%)대비 0.16% 증가.

☞ ’15.6월까지 전년대비 공급량 264천㎥(0.46%)감소, 조정량 343천㎥(0.61%)감소

※ 사업소별 유수율 현황(’15. 6월 현재)

계	계(본부)	중부	서부	동부	북부	강서	남부	강남	강동
목표(%)	95.50	90.30	97.80	97.79	95.88	94.40	94.40	97.48	96.72
실적(%)	95.94	89.30	99.18	97.62	96.18	94.74	96.04	98.27	96.88
증 감	0.44	-1	1.38	-0.17	0.3	0.34	1.64	0.79	0.16

※ 최근 5년 유수율 현황

□ 상반기 주요사업 추진현황

사업명	목표	추진실적	진행사항	비 고
지하 누수탐지	152건	138건	정상 (90.78%)
송배수관 교체	2.6㎞	1.05㎞	미흡 (40.10%)	굴착허가 지연
배급수관 교체	6.5㎞	3.9㎞	정상 (61.20%)
불용관 정비	388건 (1.0㎞)	352건	정상 (137%)
중블록 유수율 관리	4블록	4블록	정상추진
가압급수지역 유수율 관리	7개소	7개소	〃
재개발·재건축지역 현장관리	2개소	4개소	정상(200%)

Ⅱ		유수율 향상 추진계획

1				추진방향			‘

□ 누수요인 사전 발굴, 방지함으로써 누수량 저감

□ 지역(블록)단위의 체계적인 유수율 향상 추진

□ 누락 없는 급수사용량 확인, 관리로 조정량 증대

□ 유량감시시스템을 통한 과학적인 공급량 관리

2				주요 추진과제			‘

□ 누수방지 대책 추진		○ 지하 누수탐지 ○ 배관망 교체 ○ 불용관 정비
□ 지역(블록)단위 유수율 관리		○ 중블록 유수율 관리 ○ 가압급수지역 유수율 관리 ○ 재개발․재건축지역 현장관리
□ 조정량 증대		○ 정확한 검침 및 심사 ○ 조례위반 단속 ○ 다량급수처 사용량 분석.점검
□ 과학적인 공급량 관리		○ 유량감시시스템을 통한 공급량 관리 ○ 수도사업소 유량계 관리

Ⅲ		분야별 세부추진계획

1				누수방지 대책 추진			‘

1. 상수도관 누수탐지

□ ’15년 누수탐지목표 : 152건

○ 분기별 추진목표                                     (단위 : 건)

목 표		분 기 별 목 표				비 고
		1/4(20%)	2/4(30%)	3/4(30%)	4/4(20%)
계	152	32	45	45	30

□ 상반기 누수탐지 실적

목 표(건수)			실 적(건수)			달성율
계	다 점	일 반	계	다 점	일 반	90.8 (1~7월)
152	107	45	138	101	37

※ 탐지인력 및 장비

누수탐지기				배 관 탐지기 (대)	철 개 탐지기 (대)	차 량 (대)	탐지원	기간제근로자		비 고
다 점 형		이점형 (대)	음청식 (대)
								인원	예 산 (천원)
장비 (대)	로거 (개)
7	48	1	11	4	3	2	3	5	102,379

※ 탐지원 및 기간제근로자 운영

- 탐지원 : 3명

- 기간제 근로자 : 5명(2015년 채용)

□ 추진방법

○ 다점형 누수탐지 ⇒ 주간 로거설치 후 익일 회수 분석

- 1회에 4개 ∼ 12개의 로거 설치

○ 정밀탐지가 필요한 곳은 다점형 상관식 탐지와 음청식탐지 병행실시

○ 누수다발 블록 및 누수다발 관로 집중 탐지시행

□ 하반기 추진사항

○ 누수 취약지역 집중 탐지

- 단일 배관․수계전환 불가지역 등 : 9개 관로 7.7㎞

- 지하철 공사장 노출관로 : 9호선(7개공구) 4.7㎞

- 누수다발 관로 탐지(3회 이상 누수발생) : 14개 관로, L=1.6㎞

- 누수 취약관로(광암정수장 송수관로) : 21㎞

□ 기타 하수BOX 내 누수탐지 시행(송파구, 강동구)

○ 목 표 : □1.5×□3.0, L=17.8㎞

○ 실 적 : 17.8㎞(100%완료)

구 분	계(㎞)	송파구	강동구	비 고
하수BOX	17.8	7.7	10.1	하반기 시행완료

※ 누수탐사 기간제 근로자 및 공무직 채용 5명(상,하반기 1회씩 누수탐사 시행)

2. 상수도 배관망 정비

□ 목 표 : 9.1㎞(사업비 114억원)

□ 상반기 실적 : 4.65㎞(51.09%)

<송배수관>

○ ’15년 정비목표 : 2.6㎞

○ 상반기 송배수관(400㎜이상) 정비 실적 : 1.05㎞(40.1%)

○ 하반기 송배수간(단위사업) 추진사항(4건)

연번	공 사 명	공사개요		실 적 (m)	실적율 (%)	비 고
		구경(㎜)	연장(m)
계		400 ~ 1,000	2,600	1,050	40.1
1	마천동5-16~거마가압장간 송배수관정비공사	1,000	400	횡단굴착	5.0
2	명일동46-4~48-17간외 1개소 송배수관정비공사	400	650	650	100
3	상일동 산66~121-1간 송배수관 정비공사	700	780	300	38.6
4	명일동 309-1~44번지간 송배수관 정비공사	800	770	100	13.0

<배급수관>

○ ’15년 정비목표 : 6.5㎞

○ 상반기 배급수관(350㎜이하) 정비 실적 : 3.9㎞(61.2%)

○ 하반기 배급수관(단위사업) 추진사항(4건)

연번	공 사 명	공사개요		실 적 (m)	실적율 (%)	비 고
		구경(㎜)	연장(m)
계		80～350	6,500	3,980	61.2
1	가락동154-17~139번지외4개소 배급수관정비공사	100~200	1,120	1,080	96.4
2	잠실본동 305번지외5개소 배급수관정비공사	100~200	1,430	590	41.2
3	성내동 416-7~449-13번지 외 4개소 배급수관 정비공사	150~300	1,330	750	56.4
4	고덕동 668~646번지 외 4개소 배급수관 정비공사	150~300	1,510	1,155	76.5
6	관내 상수도공사 (단가계약)	80~300	1,110	405	36.5

3. 불용관 정비

□ ’15년 정비목표 : 388건 (15년 387, 과년도 1건)

계			급 수 공 사		누수복구후 정비		비고
구 별	건수	사업비 (백만원)	건수	사업비 (백만원)	건수	사업비 (백만원)
계	387	456	240	300	147	156
송파구	194	228	120	150	74	78	과년도1건 포함 195
강동구	193	228	120	150	73	78

※ 상수도공사 연간단가 정비 : 1,000m(사업비 456백만원)

□ 상반기 추진실적 : 532건( 137%)

계	송파구	강동구	비 고
531	260	271	초과달성

※ 과년도 불용관 정비 대상 1건 포함

□ 하반기 추진사항

○ 발생되는 불용관은 끝까지 추적하여 분기점에서 폐쇄 조치

- 분기점 폐쇄가 어려운 80mm 이상에 대하여는 퇴수시설을 만드는 등

사수지역을 최소화

- 분기점 폐쇄 시 반드시 감리․감독자가 현장을 입회하도록 조치

○ 배급수관 정비공사시 시․종점의 횡단굴착을 시행하여 불용관 확인

○ 재개발지역내 배급수관을 통하여 급수하지 않는 인입관은 분기점 폐쇄 조치

○ 관 개량공사 예정구간(재개발구간 포함)의 불용관도 시급하다고 판단되는 경우에는 내부방침을 받아 즉시 정비

○ 신규 공사시에는 기존 분기점 폐쇄 여부 확인하고 정비완료시까지 지속 관리

2				지역(블록)단위 유수율 관리			‘

1. 중블록 유수율 관리

□ 중블록 현황 : 4개 중블록

(단위 : 블록)

중블럭명	전산 코드	수 계	급 수 구 역		수전수	담당부서	담당자
			구 별	행 정 동
광 암 1	M01	광암정수장	송파구일부 강동구일부 (8개동)	풍납1․2동, 오륜동 방이1․2동, 둔촌1동 성내1․2․3동	40,390	급 수 운영과	김종수
광 암 2	M02	광암정수장	송파구일부 (7개동)	거여1․2동,오금동 마천1․2동 가락본동, 가락2동	42,893	“	이덕규
광 암 3	M03	광암정수장	송파구일부 (16개동)	송파1․2동,석촌동 문정1․2동,삼전동 잠실본동,잠실1~7동 장지동,가락1동	67,697	“	최지영
길 동	M04	암사정수장	강동구일부 (14개동)	천호1~4동, 상일동 암사1~4동,길1․2동 고덕1․2동, 강일동 명일1․2동,둔촌2동	71,843	시 설 관리과	황대룡

□ 추진방향

○ 중블록단위 유수율 목표관리제 추진

○ 유수율 95% 미만 중블록 집중관리

○ 유수율 편차 해소로 신뢰도 제고

□ 상반기 추진실적(4개 중블록)

(’15년 6월)

구 분	계	광 암 1	광 암 2	광 암 3	길 동
공 급 량(천㎥)	9,988	1,557	1,795	3,633	3,003
조 정 량(천㎥)	9,656	1,729	1,320	3,585	3,022
유 수 율(%)	96.67	111.03	73.54	98.67	100.65

□ 하반기 추진사항

○ 중블록별 담당자 지정 및 목표설정 추진

- 블록담당은 유수율 하락 시 신속한 원인규명 및 해소 대책 강구

○ 중블록별 유수율(공급량 및 조정량) 분석 ․ 관리 : 매월

- 시스템(유량감시, 요금관리)을 활용한 공급량 ․ 조정량 증 ․ 감 원인분석

- 블록내 다량급수처 등 대형건물의 표준사용량 대비 적정사용여부 분석

○ 유량감시시스템을 통한 유량흐름 감시 및 분석 강화

- 일공급량을 분석하여 누수발생 징후 등을 파악하여 조치

○ 유수율 편차 해소 추진

- 유수율 100%이상 중블록은 100%이내가 되도록 관리

- 블록경계(현장)와 GIS, 요금정보 일치여부 확인

- 중블록 경계지역 밸브조절 및 수계조절 시 반드시 기록 유지

○ 중블록별 경계 밸브 추가 조사 시행

- 중블록 및 배수지, 가압장 급수구역 경계 노후 밸브 우선 정비

○ 중블록내 기존수전 및 신축건물 개전사항 및 중블록 수전현황 조사

○ 대규모 건설현장(지하철 6개공구)등 시설물 점검 및 주변 누수탐지

- 매월 대형공사장 점검시행 및 도로 침하지역 등 누수 의심 지역 탐지

○ 택지개발 예정지구 및 시행지구 관리 강화

- 거여 ․ 마천 및 천호 등 택지개발 예정지구 누수탐지 강화

○ 광암(청담수계) 급수 구역내 저지대인 풍납동 및 성내동 지역 관리강화

- 노후관로정비, 누수탐지, 시설물 집중정비 시행

2. 가압급수지역 유수율 관리(6개소)

□ 추진방향

○ 가압지역별 담당자 지정 및 유수율 수준에 따라 달성목표 설정

- 90%이상 지역→3% 향상, 85~90%→3~8% 향상, 85%미만→8%이상 향상

○ 적정수압을 유지하여 누수량 최소화

□ 상반기 추진 실적

(2015. 06월)

구 분	유수율(%)	공 급 량	조 정 량	수계	담당자
계	97.45	1,012,135	986,359
거 마	98.64	412,805	407,200	광암	이덕규
가락1	99.93	3,525	3,522	광암	김종수
가락2	94.00	28,749	27,023	광암	김종수
천호	94.08	12,937	12,170	암사	양봉우
명일	92.07	18,190	16,748	암사	함인석
오금	96.65	492,422	475,938	광암	김종수
방이	100.58	43,507	43,758	광암	김종수

※ 방이증압은 2015년 5월부터 유수율 산출(4.22개통 완료)

□ 추진상 문제점 및 대책

○ 문제점

- 가압급수지역의 경계와 요금관리시스템의 정보 불일치 및 공급량 측정이 어려워 유수율의 정확도가 낮음.

○ 대  책

- 가압급수지역의 경계와 요금관리시스템 정보 일치 : 변동 시 수시 정비

□ 하반기 추진사항

○ 가압 급수지역 유수율 향상 및 편차 해소

- 가압지역별 관리담당자 지정 및 달성목표 설정

- 유수율이 낮은 90%이만 지역을 우선적으로 향상 추진

- 유수율 100%이상 지역은 100% 이내로 관리하여 편차해소

○ 과수압 해소로 누수방지

- 가압급수구역 경계밸브 개폐 상태 확인 및 경계지역 수압측정

- 과수압지역은 수계전환 및 감압밸브 설치로 적정수압(1.5 ~ 3㎏f/㎠) 유지

○ 가압급수와 자연수 지역의 명확한 경계관리(급수지역 적정관리)

- 자연수 급수가능 지역은 가압급수지역에서 제외하고 밸브 및 관로정비

- 지역 변경시 경계 및 급수구역 도면 작성관리(1/3000)

- 경계지역에 대하여 전산입력(수전) 적정여부 재조사

○ 가압급수지역 유수율 변동사항 분석

- 수전수가 많고 유수율이 낮은 가압급수지역 적극적으로 원인분석 및 조치

- 공급량 및 조정량의 정확성 제고

가압급수지역 수전의 누락, 자연수지역 수전의 추가여부 확인

․

3. 재개발 ․ 재건축 현장관리

□ 관리대상 : 15개소

(단위 : 개소)

구 분	계	사업시행인가	관리처분계획인가	착 공	비 고
합 계	15	11	2	2
송파구	3	3	-	-
강동구	12	8	2	2

□ 상반기 관리실적 : ’15. 2월 ~ 6월까지 일제 점검(2회)

□ 추진상 문제점 및 대책

○ 문제점

- 주민이주 및 건물철거가 산발적으로 진행되어 체계적 관리 어려움 발생

․ 이주/미이주 가구 혼재로 재개발․개건축 진행사항 파악에 많은 행정력이 필요.

- 재개발 ․ 재건축 지역에 대한 지속적 관리 미흡

․ 폐전 및 배급수관 폐쇄 등의 부적정한 관리로 부정급수와 누수발생 가능

누수 발생	플러그 미설치	조례 위반

․ 사업소와 재개발․재건축 주체간 업무협의가 원활하게 진행되지 않음

․ 건물철거가 산발적으로 이루어지고 철거기간이 장기간 소요되어 최종건물

철거시까지 급수공급을 하여야 하므로 배수관 절관이 어려움.

․ 사업소 자체 점검 결과 일부 현장에서 집중적으로 지적사항 발생

○ 대책

- 급수협의․공사착공 시 공사용수 업종 안내 등 구체적 협의 시행

- 재개발․재건축 현장에 대한 순찰을 강화하여 도수 및 누수 사전예방

- 사업현장에 대한 관리 누락이 발생하지 않도록 수시 현황 확인

․ 관리카드 작성 및 변동사항 관리

- 급수 공급량 관리

․ 이주로 인한 수요량 감소에 따라 공급량 조절

․ 가압급수 지역의 미 이주가구 수요량에 따른 펌프 용량 및 토출 수압 조절

□ 하반기 추진사항

○ 상수도 시설물 적정관리

- 급수협의 시점부터 도면, 관리카드 작성관리 및 담당자 변경시 인수인계

- 상수도 시설의 절관 ․ 폐쇄 ․ 이설, 불용관 정비 등의 계획수립 추진

- 급수전 폐전에 따른 수도계량기 철거시 즉시 플러그 설치

- 이주시기에 맞추어 구역별 배급수관을 분기점에서 폐쇄

- 세대이주에 따른 수요량 감소에 맞춰 공급량 및 수압조절

○ 주기적인 순찰 및 신속한 누수복구

- 계획에 의한 정기 순찰 및 이주․철거 현장은 순찰코스를 정하여 수시 점검

- 수도사업소와 사업시행자간 비상연락체계 유지 및 누수발생 시 신속복구

3				조정량 제고			‘

1. 정확한 검침 및 심사

□  수전수 현황 : 221,997전(7월말)

(단위 : 수전)

계	가정용	공공용	일반용	욕탕용	비 고(소화전)
221,997	203,390	1,378	17,066	152	11

□  추진방향

○ 정확한 검침 및 철저한 심사로 조정누락 방지

○ 만기 및 고장계량기 등 급수설비 적기 교체

□  상반기 추진실적

○ 이상 수도계량기 교체

(단위 : 수전)

구분	계	회전멈춤	회전불량	침비	동파	기타
’15.7월 현재	860	204	412	19	116	109

※ 기타내역 : 수포,초파,문불,판불,역회전,검정,화상,망실 등

-  비정상 계량기 신속 교체 및 검정 의뢰

-  검침시 계량기 봉인상태 확인 및 고장계량기 원인 규명

○ 만기수도계량기 2015년 교체목표 및 실적(8.19기준)

2015 목표			교체 실적
계	50mm 이하	75mm 이상	실 적	교체비율
19,444	19,444	-	9,517	49%

□  하반기 추진사항

○ 수도계량기 점검 및 심사 강화

- 정확한 검침을 위한 검침종사원 교육 실시 : 월1회 이상

․ 봉인, 계량기고장, 조례위반 시 근무보고 철저

- 검침일 준수 및 인정조정율 최소화 추진

- 신개전 누락예방, 사용량 정산 및 격증․ 격감 원인 분석 등 심사철저

- 공동주택의 공동사용량(차인량)이 누락되지 않도록 대책 강구(본부 추진)

○ 수도계량기 적기교체

-  만기(50mm이하 8년, 80mm이상 6년) 및 고장 계량기 적기 교체

- 교체장애, 교체지연 급수설비는 신속한 개량으로 인정조정 해소

2. 조례위반 단속

□  처분목표(추징량) : 1,720㎥

□ 상반기 처분실적 : 27건수, 추징량 223㎥(12.9%), 6,822천원 (6월말)

□  조례위반 내용

○ 급수도용 및 승인을 받지 아니한 급수공사

○ 계량기 작동방해 및 훼손, 계량기 무단철거 및 무단이설

○ 급수업종이 다른 급수설비 상호간 혼용급수, 정수처분 수전 임의사용

○ 수돗물 판매 및 무단공급, 사설소화전 무단사용

□ 하반기 추진사항

○ 수도검침 시 검침원의 안내문 배부를 통한 조례위반 사전안내

- 각종 공사현장에 안내문을 배부 및 부착하여 무단사용 예방

○  신․개축 공사장 및 재개발․재건축 현장 특별관리

- 건축관련 부서와 긴밀한 협조체계 유지, 신․개축 및 멸실 신속 파악․관리

○ 정기(년 4회, 상․하반기 각 2회) 및 수시(월 1회이상) 건축현장 조사

- 폐전신청없이 무단철거, 기존 급수설비 무단이설 및 임의 관경변경여부 조사

- 급수설비의 폐지 수도관에서 임의로 불법연결 및 급수도용 여부 조사

- 계량기폐전 후 건축물 철거과정에서 먼지 등의 제거를 위해 인근 급수설비 에서 불법으로 고무호스 등을 연결하여 사용여부 조사 등

○ 취약업소 특별관리

- 대    상 : 목욕탕, 사우나, 수영장, 호텔, 여관, 시장, 상가 밀집지역 등

- 관리방법 : 별도 조사반 구성, 지속적인 감시 및 단속 실시

3. 다량급수처 사용량 분석.점검

□ 다량급수처 현황 : 1,584건(월평균 300㎥이상)

(단위:건)

계	공공용	일반용	욕탕용
1,584	308	1,199	77

□ 점검실적 : 교체 정상화 2건(회전멈춤 1건, 침수해소 1건)

□ 점검방법

○ 반기별 전체 다량급수처의 1/2이상 점검

- 모든 다량급수처에 대하여 연 1회이상 관리점검

- 특히, 1개 업소 단독으로 사용하는 급수처는 연 2회이상 점검

□ 하반기 추진사항

○ 점검대상 선정

- 1개 업소에서 단독으로 사용하는 급수처(목욕탕, 찜질방, 한증막, 식당,

안마시술소, 식당, 여관 등), 빈번한 수도계량기 교체업소, 민원발생 및 조례위반 개연성이 있는 업소 등을 우선 선정

○ 점검절차

- 대상선정 ⇨ 점검자 지정 ⇨ 현장점검 ⇨ 점검결과 분석 ⇨ 점검결과 조치․관리

○ 점검방법

- 점검리스트 매뉴얼에 의한 점검 및 분석관리표에 의거 증감량(율) 등 분석

○ 중점 점검사항

- 계량기 주변(계량기 볼트핀, 설치봉인 등)에 대한 작업 흔적 여부

- 한 업소에만 공급하는 급수설비는 업소규모, 주변여건 등을 고려하여

종합적으로 분석

4				과학적인 공급량 관리			‘

1. 유량감시시스템을 통한 공급량 관리

□ 유량감시시스템 구축 현황

(단위 : 개소)

구 분	계	구 역	중블록	가압장	배수지
초음파	13	1	2	5	5

□ 상반기 추진실적

○ 유량감시시스템 공급량을 분석 구역유량일보, 수계별 공급량, 전체공급량 등 일일 작성하여 각 지역담당자에게 배부(매일).

□ 추진상 문제점 및 대책

○ 문제점

- 사업소의 중블록, 배수지 ․ 가압장별 급수지역 유량계통도 정비 부족

○ 대책

- 통일된 대 ․ 중블록 유량계통도와 지역별 유량계 현황 정비 필요

․ 중블록, 가압장, 배수지별 관련유량계 유입․유출 계통도를 지역담당이 정리하여 기전팀에 제공(제공된 계통도는 기전팀에서 총괄 관리)

․ 계통도(수계) 및 밸브 조정사항은 각 과 공급량 총괄 담당이 분석

․ 각 경계(블록) 지역의 밸브에 대해 밸브 개도율을 관리할 필요

․ 향후 수계변경, 유량계 추가․삭제 등 유량변동 사항은 상호 업무 당자간 의무결재(협조)를 통하여 자동적으로 정보공유 체계가 유지되도록 추진

- 기전팀과 지역담당의 업무한계 명확히 규정

․ 유량계측설비 유지관리와 대블록(구역유량계) 공급량관리는 기전팀 총괄

․ 중블록,가압장 ․ 배수지별 공급량은 지역담당이 분석하여 자료를 제공함으로 공급량 증․감 변화에 신속하게 대응

□ 하반기 추진사항

○ 유량감시시스템을 통한 공급량 실시간 감시 및 분석․조치

- 구역, 중블록, 가압장 ․ 배수지의 유량, 압력, 유속 등의 변화를 감시

- 특히, 1일 공급량 패턴을 분석하여 누수징후, 유량계 이상 등을 신속히 원인규명 및 조치 ⇨ 1일 결산제 확행(소장 전자결재)

○ 유량감시시스템 기능개선

- 유량감시시스템 서버관리 및 WEB(추가, 삭제, 변경 등) 성능 개선

- 사업소 및 정수장 유량감시시스템 보안강화(방화벽) 구축

○ 유량감시시스템 일일 순시값을 확인하여 이상 발생 시 현장 확인을 통한 측정값을 보정하여 정확한 공급량 유지관리(기전팀)

○ 유량감시시스템 보안강화(본부)

※ 각 지역 담당은 유량감시시스템에 상시 접속하고 지역의 유량의 변화 감시

2. 유량계 관리

□ 분야별 유량계 현황

(단위 : 개소)

구 분	계	구 역	중블록	가압장	배수지
초음파	13	1	2	5	5

□ 상반기 추진실적

○ 구역유량계(KD6) 교체 설치(2015.06.18.)

□ 하반기 추진사항

○ 국가 교정기관에 의한 용역관리

- 교정검사 : 구역유량계 연 2회, 중블록유량계 연 1회

․ 허용오차 관리기준 : ±1.5% 이내(서울시 지침)

․ 구역 및 중블록유량계 교정대상 물량의 ±0.5% 초과 시 교정.             정도를 수시 물량 추가

- 점검 및 정비 : 구역유량계 월 1회이상

․ 유량계 설비의 동작상태 확인, 유량계실 내부청소 정비 등

※ 중블록, 가압장, 배수지 유량계 사업소 자체 점검 : 월 1회

Ⅳ		행정사항

1. 유수율 제고를 위한 T/F팀 운영

○ 유수율 향상 제고를 위한 대책으로 「유수율 향상 업무추진 T/F팀」을 구성하여,

○ 공급량감소와 조정량증대 실천방안을 마련, 추진함으로써 2015년도 유수율 목표를 달성하고자 함.

□ 운영일정 : 월1회 정기회의 개최(첫째주 월요일 10시)

□ 참석대상 : 8명(분야별 4팀, 소관 담당직원으로 구성)

□ 주요내용

○ 유수율(공급량 및 조정량) 현황 분석

○ 추진사업 점검, 문제점 도출, 실천방안 마련 및 추진, 추진효과 분석

□ T/F팀별 추진업무

○ 총괄분석팀

- 회의 운영 및 회의 결과 보고

- 공급량 및 조정량 총괄 분석

- 조례위반 과태료 부과 분석

- 우수고객 사용량 격증 ․ 격감 원인분석

- 기타 유수율 증대를 위한 창의 아이디어 제출 등

○ 요금관리팀

- 조정량 증감원인 분석

- 10㎥ 미만 영업용수전 사용량 조사

- 인정조정 수전 최소화 추진 및 고지제외 수전 조사

- 대단위 아파트 주계량기 차인량 점검

- 기타 조정량 증대를 위한 창의 아이디어 제출 등

○ 공급량관리팀(2개)

- 공급량 증감원인 분석

- 노후관 정비 및 불용관 정비 추진

- 중블록별 공급량 증감 원인분석

- 재개발재건축 지역 관리

- 취약지역 집중 누수탐지, 누수탐지의 상시 감시시스템 도입 등 효율적 관리

- 송배수관로 탐사 및 하수관로 내 육안 탐사

- 기타 공급량 감소를 위한 창의 아이디어 제출 등

2. 유수율 분석 및 추진실적 정기 월보 제출

☞ 사업소 ⇨ 상수도본부( 누수방지과)

□ 공급량 및 조정량 증감원인 분석결과 제출

○ 공급량 증감원인 분석 본부 보고(급수운영과) ⇒ 익월 13일까지

- 각 중블록 담당은 전년(또는 전월) 동기대비 정밀 공급량 증감 원인 분석하고 결과를 본부 및 요금과로 통보

- 각 중블록별 공급량 감소를 위한 구체적인 추진실적

- 각 중블록별 공급량 감소를 위한 향후 추진대책

○ 조정량 증감원인 분석(요금과) ⇒ 매월 20일까지(당월 납기)

- 전년(또는 전월) 동기대비 구청별, 동별, 업종별, 수전별 조정량 정밀 증감 원인 분석

□ 유수율 향상 단위사업 추진실적 보고

○ 월별 유수율 업무 주요추진 실적 제출 ⇒ 매월 5일까지(전 월분)

- 구역유량계 공급량 현황 : 시설관리과(기전팀)

- 관말 정체수 퇴수량, 수도사업용수량 : 급수운영과, 시설관리과

- 배수지 항 청소 퇴수량(발생 시) : 해당과

- 기타 유수율 업무 주요추진실적 등.  끝.