함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	상수도사업본부
수신	수신자참조
(경유)
제목	대현산2-2 중블록 경계밸브 조정 관련 관계자회의 결과 통보

1. 배수과-6004호(2015.8.27.)와 관련입니다.

2. 유수율 향상을 위해 대현산2-2중블록 경계밸브 조정요청(경계밸브 개방 ⇒ 잠금)에 따라 급수운영상 문제점 등을 검토하기 위한 관계자회의 결과를 아래와 같이 통보합니다.

◈ 현황(중부수도사업소 요청사항)

○ 개 요 : D1350mm 경계밸브  열림⇒잠금

○ 사 유 : 유수율 저하로 정확한 공급량 분석을 통한 효율적 중블록 관리

◈ 조치사항

○ 밸브 후단에 설치된 접합관(밸로우즈형)이 수충격에 의한 누수발생이

우려되는 바 이에 대한 추가 보강조치

○ 밸브조절로 인한 청계천 방향(D=1350mm, L=180m) 정체수 해소를

위한 바이패스관 설치

○ 상기사항 조치완료 후 배수과로 결과 보고.

※ 조치완료 후 합동점검을 통하여 이상없을 시 밸브조절 시행예정임.  끝.

	서울특별시상수도사업본부장
수신자	중부수도사업소장(급수운영과장),중부수도사업소장(시설관리과장)
주무관	박종혁		배수과장	이임섭		급수부장	09/07 이규상
협조자	주무관	김기범
시행	배수과-6332	(		)	접수		(		)
우	03741	서울특별시 서대문구 서소문로 51	/
전화	3146-1438	/전송	3146-1429	/	pjh0728@seoul.go.kr	/	대시민공개