붙임2		취․정수장 안전점검 주간보고(지자체)

□ 보고기관 : 구의아리수정수센터

○ 총괄부서 및 담당자 : 구의아리수정수센터 시설주사보 박광수

(mylu81@seoul.go.kr, 연락처 : 02-3146-5480, *************)

□ 자체점검(지자체) 추진상황

□ 점검 추진상황(2016.2.22. ~ 2.26.)

(단위 : 명, 동, %)

구 분		점검인원			점검계획			점검실적			점검률(%)
		소계	공무원*	민간전문가	소계	공공시설	민간시설	소계	공공시설	민간시설	소계	공공시설	민간시설
계		12 (12)	12 (12)	0 (0)	2 (2)	2 (2)	( )	0 (0)	2 (2)	0 (0)	100 (100)	100 (100)	0 (0)
시설물	취수장	해당사항없음
	정수장	12 (12)	12 (12)	0 (0)	2 (2)	2 (2)	( )	0 (0)	2 (2)	0 (0))	100 (100)	100 (100)	0 (0)

* 금주실적은 정수장 2개소에 대한 자체점검 실적임. ( )는 2.15이후 누계

□ 주요 점검결과

○ 구조물 균열여부 조사 : 없음

○ 도∙송수관로 누수발생 여부 : 없음

○ 펌프가동 상태 : 양호

○ 전선로 접촉 및 누전 등 : 이상없음

○ 변압기 누유 등 이상 여부 : 이상없음

○ 염소주입설비 이상 유무 : 이상없음

○ 해빙기 안전점검 결과 위험요소 및 취약시설 없음

□ 주요 조치사항

○ 없음

□ 수범사례 및 기타

○ 없음

시설물 점검표(상수도)

점 검 내 용	점 검 결 과		조 치 사 항
	○,×	내용(위치, 상태)
▪ 취수시설	×	해당사항없음
∙하상변동 발생 여부
∙유하물에 의한 취수저해 여부
∙강재 및 콘크리트 손상발생 유무
∙각 부위병 체결이상 및 파손 유무
∙관로 및 주변 퇴사, 세굴, 관노출 발생유무
▪ 취수장, 가압장	×	해당사항없음
∙구조물 손상 및 토사퇴적 유무
∙각종 밸브 및 배관 손상, 변형발생 유무
∙배수펌프고장 유무
∙주변 사면 및 옹벽 이상 유무
▪ 관로시설
∙관 부설환경의 변화 유무	○	이상없음
∙관 보호공 변형 및 누수발생 유무	○	이상없음
∙각종 밸브실 손상발생 여부	○	이상없음
∙방식설비 이상 유무	○	이상없음
∙수로터널 입출구사면 이상 유무		해당사항없음
▪ 정수시설
∙착수정 구조물 변형 발생 유무	○	이상없음
∙응집침전지 정상작동 여부	○	정상작동
∙여과지 정상작동 여부	○	정상작동
∙정수지 정상작동 여부	○	정상작동
∙송수펌프실 정상작동 여부	○	정상작동
∙약품저장탱크 정상작동 여부	○	정상작동
∙배출수 처리시설 정상작동 여부	○	정상작동
∙장내 배수 및 주변 사면 등 이상 유무	○	이상없음
▪ 배수지	×	해당사항없음
∙구조물 손상 및 토사퇴적 유무
∙각종 밸브실 손상발생 여부
∙배수 및 주변 사면 등 이상 유무

점검일자 : 2016. 2. 26.    점검자 : 박광수(서명)