함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	상수도사업본부
수신	서울특별시도시기반시설본부장(토목부장)
(경유)
제목	『선사로 ~ 고덕지구간 도로확장공사』 지장 상수도관 이설 관련 관계자회의 결과 문제점 송부

1. 도시기반시설본부 토목부-5060호(2016.3.17.) 및 배수과-2404호(2016.3.22.)와 관련입니다.

2. 귀 부서에서 추진중인 『선사로 ~ 고덕지구간 도로확장공사』구간의 지장 상수도관 이설 연결공사와 관련하여 ’16. 3.24.(목) 개최된 관계자회의의 결과에 따라 아래와 같이 연결공사 추진계획상 문제점을 송부하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

◈ 단수공사 추진계획 관계자회의 결과 문제점

- 단수공사 추진시 가재골 단수문제

☞ 가재골 급수현황 : 공급관로(D700×200), 급수세대(약 20세대)

☞ 문제점

① 공사기간중 장기간(36시간 이상) 단수우려로 별도 배관(가배관 D100 이상) 부설 필요

② 고덕지구 구간 D700 기존 제수밸브 작동불량 우려로 사전 점검 필요

- 상기 문제점에 대한 대책 마련 후 연결공사 추진. 끝.

	서울특별시상수도사업본부장
주무관	김지환		배수과장	유승효		급수부장	03/24 이규상
협조자
시행	배수과-2508	(		)	접수		(		)
우	03741	서울특별시 서대문구 서소문로 51	/
전화	02-3146-1434	/전송	02-3146-1429	/	moonpolo@seoul.go.kr	/	대시민공개