소출수 민원 발생에 따른 노후 배급수관 정비요청

□ 대치동 소출수 민원 발생

❍ 위  치 : 대치동 890~901번지 일대

❍ 원  인 : 봉은 통수와 관련하여 암사직송으로 급수구역 전환 후 다량급수처(학원가 골목) 급수시 수압 및 공급량 부족으로 고지대 소출수 발생

❍ 검토내용 : 기존 노후관로 구경확대하여 공급량 증대 및 테헤란로 대로변 다량급수처 수계전환

- 관로현황 : D200mm, ’79년 CIP(’90년 세척갱생)

․연   장 :  L=400m

․위   치 : 대치사거리 ~ 포스코사거리

□ 협조요청 : 노후 배급수관 정비 요청(누수방지과)

❍ 관로정비 : 대치사거리 ~ 대치동 롯데캐슬구간은  하절기 공급량

증대를 대비하여 긴급히 정비 필요

- 금회 정비구간 : 대치사거리 ~ 대치동 롯데캐슬

․구경 및 연장 : D200 ⇒ D300mm(구경확대), L=180m

․소요 예산 : 120백만원<’16년 노후상수도관(배급수관) 정비 예산 활용>

노후관로 교체

(D200mm, L=180m)