서울역 7017 “사람길이 열리면 경제가 살아납니다.”
	서울특별시
수신	성동구청장(치수과장)
(경유)
제목	사업내용 변경에 대한 검토의견 회신

1. 성동구 치수과-6691(2016.05.03.)호와 관련입니다.

2. 귀 청에서 시행하는 ‘용답동 상가시장 일대 하수관거 경사조정’사업과 관련하여 사업내용 변경 보고에 대한 검토의견을 아래와 같이 통보하오니 사업시행에 만전을 기하여 주시기 바랍니다.

- 검 토 의 견 -

가. 사업내용 변경 보고에 대한 승인

- 총 사업구간 549m 중 굴착개량으로 계획된 상류측 279m 관로 기존관로 활용

(제출된 수리검토 자료 검토결과 수리적 안정성이 확보되는 것으로 분석)

나. 저지대(반지하 등) 침수 예방을 위하여 역지변 설치 등 추가적인 조치 필요.  끝.

	서 울 특 별 시 장
주무관	김일구		하수관리팀장	김재승		물재생계획과장	05/19 하상문
협조자
시행	물재생계획과-6567	(		)	접수		(		)
우	04515	서울특별시 중구 덕수궁길 15, 별관 1동 8층	/
전화		/전송		/		/	대시민공개