문서번호	배수과-3809
결재일자	2016.4.28.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		배수과장	급수부장
협조
	주무관

삼성배수지 소출수 지역 조치사항 검토 결과보고

2016.  6.

상수도사업본부

(급수부 배수과)

삼성배수지 소출수 지역 검토 결과 보고

삼성배수지 급수구역중 역삼2동 일부 고지대 지역(G.L 30~35m)등에서 소·불출수가 발생되어, 이에 대해 검토한 그 결과를 보고 드림

※ 관련근거 : 강남급수운영과 - 9928(2016.05.20.)호 관련.

□ 소출수 지역(역삼2동 782번지 일대) 현황

❍ 현 황 : 당초 암사 직송(H=73m)에서 삼성배수지(H=67m)로 전환하였으나 일부 고지대 G.L 30~35m 수압저하 발생

- 세대수 : 500세대, 공급량 : 400㎥/일

❍ 현장조사

- 일  시 : ’16. 6.1(수) 15:00

- 장  소 : 역삼2동 782번지(6층, 다세대)

- 수압현황┏ 당초: 암사직송(2.5㎏f/㎠)

┗ 삼성: 1층(1.8), 5층(0.4), 6층(0.㎏f/㎠)

※ 삼성배수지로 전환후 5월초까지 민원이 발생되지 않았으나 연일 기온 급상승(30℃)에 따른 사용량 증가로 소,불출수 발생

소출수지역

□ 결과 보고

❍ 공급 방법 : 삼성배수지 → 암사직송으로 전환할 수 있도록 급수구역을 최소화 하고 돌발사고 등 유사시 공급 위해 기존 삼성배수지에서 환원 위한 퇴수조치

❍ 조치사항

- 공사추진

․ 개   요 : D2200×500㎜ 부단수 연결, D500㎜ 밸브 2개소 설치

․ 소요예산 : 사업소 자체 예산 활용

- 연결 위치

반포배수지

삼성배수지

봉은배수지

역삼2동지역

서초배수지

삼성배수지

암사직송

삼성배수지

대치동 지역

암사직송 D2200

소출수지역

D2200

역삼2동

782 ~ 783번지

D500

D2200×500

연결1개소

□ 행정사항

❍ 위 검토내용을 해당부서에 통보, 수계전환 및 관로를 정비하여 삼성배수지 급수구역의 소출수 민원을 해결 하고자 함. 끝.