통수전 수질검사결과 보고서

결재	주무관	수질팀장	행정지원과장
	경택중	김진국	06/15 서경만

급수운영과-12073(2016. 6. 10.)『이태원동 118-64~120-5번지 외 6개소 배급수관 정비공사』와 관련하여 통수전 수질검사를 실시하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.

2016. 6. 15.

보고자  주무관 경 택 중

중부수도사업소장  귀하

□ 공 사 명: 이태원동 118-64 ~ 120-5번지 외 6개소 배급수관 정비공사

□ 공사개요:  - 관경: D＝150mm, 연장 L＝37m

- 의뢰구간: 용산구 용산동2가 1-347 ~ 1-351번지

□ 출 장 자: 수질팀2명(주무관 박은선, 주무관 경택중)

□ 출장내용: 통수전 수질검사

□ 검사결과: 먹는물 수질기준에 적합

연번	구분	검사 대상	검사 위치	검사일	탁도 (0.5NTU이하)	잔류염소 (0.1~4.0㎎/L)	결과
1	통수전 수질검사	2구간	용산구 용산동2가 1-350앞 지하식 소화전	2016.6.15.	0.19	0.35	적합

□ 보고자 의견

- 통수전 수질검사결과 먹는물 수질기준에 적합하므로 검사결과를 해당부서에 통보하고자 함.  끝.