□ 증산배수지 송수관로 시설물 점검현황 결과표

연번	위 치	밸브종류	밸브형식	구경 (mm)	개•페 여 부	점검내용	비 고
1	백련배수지 입구	경계밸브 밸브접합관	B/F 드레셔	1800 1800	폐	밸브 작동 불량 노출관 및 접합관 녹발생	통합 밸브실
2	남가좌동 402-399 성우APT 앞	공기밸브	급속(일체형)	150	개	양호
3		신축관	드레셔	1800	-	밸브실 내부 이불질(흙)
4	남가좌동 334-2	공기밸브	급속(일체형)	150	개	양호
5	남가좌동 338-189 충암고교 앞	밸브접합관 중간밸브 공기밸브	B/F 드레셔 급속(일체형)	1800 1800 150	개 - 개	밸브 작동 노출관 및 접합관 녹발생	통합 밸브실
6	응암동 601-74	신축관	드레셔	1800	-	밸브실 침수 신축관 부식, 노후
7	응암동 589-1	공기밸브	급속(일체형)	150	개	밸브실 침수
8	응암동 585-4	중간밸브 밸브접합관	B/F 드레셔	1800 1800	개 -	밸브 양호, 밸브실 침수, 접합관 부식 및 노후 심각	통합 밸브실
9	증산동 256 증산3교 밑	퇴수밸브	게이트	1800/ 900	폐	밸브실 잡풀에 매몰
10		공기밸브 밸브접합관 경계밸브	급속(일체형) 드레셔 B/F	200 1800 1350/1800	개 - 폐	밸브실 침수로 확인 불가	통합 밸브실
11		신축관	드레셔	1350	-	밸브실 침수로 확인 불가
12		중간밸브 By-pass	B/F 게이트	1350 250	개개	밸브실 침수로 확인 불가
13	증산동 197-10 선경APT(1차) 앞	중간밸브 By-pass	B/F 게이트	1350 250	개개	밸브실 침수로 확인 불가