[ 붙임 1 ] 도시철도 9호선 실내공기질 측정결과 (‘11~’15년도)

○ 2011년도 상반기 실내공기질 측정결과

구	분	유지기준항목				권고기준항목
		PM10 (㎍/㎥)	CO (ppm)	CO2 (ppm)	HCHO (㎍/㎥)	TVOC (㎍/㎥)	NO2 (ppm)	O3 (ppm)	석면 (개/cc)	Rn (bq/㎥)
	기준치	140	9	1,000	100	500	0.05	0.06	0.01	148
김포공항		79.70	10.30	499.90	0.90	0.013	1.15	109.00	불검출	26.83
공항시장		66.20	12.50	439.40	1.00	0.015	1.52	66.80	불검출	53.47
신방화		57.20	13.80	431.10	0.70	0.012	0.74	67.00	불검출	36.45
마곡나루		62.10	7.40	442.80	0.70	0.012	1.13	64.50	불검출	37.37
양천향교		67.80	9.80	475.70	0.70	0.012	0.60	46.60	불검출	24.42
가 양		41.60	10.00	526.30	0.90	0.020	0.55	139.30	불검출	20.54
증 미		47.00	12.90	444.20	0.50	0.017	0.77	149.30	불검출	40.7
등 촌		67.80	28.90	534.10	0.80	0.014	0.79	193.40	불검출	26.46
염 창		86.00	22.20	507.00	0.80	0.013	0.69	172.60	불검출	42.37
신목동		82.30	34.60	451.00	1.00	0.018	0.66	252.00	불검출	26.09
선유도		87.90	20.30	498.20	0.50	0.014	0.57	199.10	불검출	18.32
당 산		63.10	19.90	563.60	1.00	0.019	0.70	286.30	불검출	28.86
국회의사당		77.60	25.80	489.20	0.60	0.015	0.91	178.10	불검출	27.01
여의도		75.90	19.00	523.20	0.80	0.017	1.06	124.00	불검출	39.59
샛 강		74.10	24.40	458.50	0.70	0.018	1.05	158.60	불검출	39.96
노량진		84.60	28.90	557.60	0.80	0.015	0.95	128.60	불검출	38.30
노 들		67.70	16.20	450.20	0.90	0.015	0.78	109.70	불검출	26.83
흑 석		86.70	23.00	486.00	0.60	0.012	0.84	181.60	불검출	35.34
동 작		57.80	22.90	465.10	0.30	0.019	0.57	119.20	불검출	19.80
구반포		56.20	21.00	504.80	0.40	0.018	1.37	90.00	불검출	59.39
신반포		79.40	14.70	447.30	0.60	0.014	0.61	68.70	불검출	28.68
고속터미널		76.40	24.20	587.40	1.00	0.018	1.00	112.50	불검출	31.64
사 평		71.00	25.20	545.80	0.60	0.014	0.77	119.90	불검출	24.42
신논현		72.20	20.80	542.00	1.00	0.013	0.53	65.30	불검출	21.09

○  2011년도 하반기 실내공기질 측정결과

구	분	유지기준항목				권고기준항목
		PM10 (㎍/㎥)	CO (ppm)	CO2 (ppm)	HCHO (㎍/㎥)	TVOC (㎍/㎥)	NO2 (ppm)	O3 (ppm)	석면 (개/cc)	Rn (bq/㎥)
	기준치	140	9	1,000	100	500	0.05	0.06	0.01	148
김포공항		88.00	1.05	451.10	12.70	106.90	0.010	0.004	불검출	11.1
공항시장		60.70	1.00	474.20	9.30	28.40	0.022	0.002	불검출	50.69
신방화		58.50	1.30	429.40	9.50	31.90	0.019	0.002	불검출	45.51
마곡나루		63.10	0.90	464.60	12.3	152.70	0.016	0.003	불검출	32.93
양천향교		62.90	1.20	468.60	26.00	27.30	0.019	0.002	불검출	26.64
가 양		62.30	1.00	471.40	15.50	137.20	0.018	0.008	불검출	20.72
증 미		60.30	1.50	517.60	9.40	110.90	0.017	0.002	불검출	52.91
등 촌		69.60	1.10	423.30	16.60	153.00	0.023	0.002	불검출	23.68
염 창		59.40	0.70	520.60	9.70	141.00	0.021	0.002	불검출	59.2
신목동		63.30	1.50	530.30	20.20	128.50	0.015	0.003	불검출	27.75
선유도		60.00	0.90	472.10	11.50	143.20	0.021	0.002	불검출	17.76
당 산		68.40	1.10	536.60	11.10	185.20	0.024	0.002	불검출	31.82
국회의사당		58.10	0.80	473.40	19.60	162.20	0.019	0.002	불검출	20.35
여의도		79.40	1.00	639.00	15.00	105.60	0.035	0.005	불검출	39.96
샛 강		75.90	1.20	646.90	16.00	93.60	0.022	0.002	불검출	41.07
노량진		79.30	1.70	672.10	9.30	155.00	0.024	0.003	불검출	41.44
노 들		63.60	1.60	621.90	18.70	158.50	0.016	0.001	불검출	24.79
흑 석		63.70	0.90	584.70	13.90	157.90	0.017	0.003	불검출	39.59
동 작		69.70	1.30	541.60	16.00	154.40	0.015	0.002	불검출	18.5
구반포		58.20	0.90	531.50	23.70	164.10	0.009	0.001	불검출	68.08
신반포		54.30	0.90	469.20	23.60	138.80	0.016	0.003	불검출	34.78
고속터미널		68.30	0.90	610.30	19.70	127.90	0.020	0.002	불검출	26.27
사 평		55.70	0.70	472.90	15.20	136.20	0.012	0.001	불검출	20.35
신논현		86.40	1.50	663.50	23.90	119.10	0.017	0.003	불검출	22.57

○ 2012년도 상반기 실내공기질 측정결과

구	분	유지기준항목				권고기준항목
		PM10 (㎍/㎥)	CO (ppm)	CO2 (ppm)	HCHO (㎍/㎥)	TVOC (㎍/㎥)	NO2 (ppm)	O3 (ppm)	석면 (개/cc)	Rn (bq/㎥)
	기준치	140	9	1,000	100	500	0.05	0.06	0.01	148
김포공항		74.20	0.9	537.50	21.80	106.20	0.019	0.002	불검출	46.99
공항시장		65.40	1.20	503.30	28.20	45.90	0.021	0.002	불검출	49.21
신방화		60.50	1.30	552.40	27.40	72.30	0.020	0.002	불검출	27.75
마곡나루		47.30	0.60	425.60	41.60	41.60	0.020	0.003	불검출	65.49
양천향교		77.00	1.10	550.60	19.50	143.80	0.022	0.004	불검출	14.43
가 양		71.30	0.70	579.20	16.80	185.80	0.020	0.003	불검출	16.28
증 미		69.20	1.30	565.50	23.40	70.30	0.017	0.003	불검출	15.54
등 촌		69.80	1.20	540.80	21.10	135.90	0.020	0.003	불검출	29.97
염 창		61.60	0.90	706.10	24.10	206.40	0.018	0.002	불검출	29.97
신목동		78.90	0.80	602.90	27.60	40.80	0.017	0.003	불검출	21.46
선유도		70.00	0.80	670.90	27.10	163.00	0.022	0.004	불검출	37
당 산		70.00	1.00	582.00	25.20	123.90	0.022	0.002	불검출	27.38
국회의사당		68.70	0.90	530.40	40.00	178.70	0.021	0.005	불검출	26.64
여의도		75.40	1.10	633.10	25.30	150.60	0.026	0.002	불검출	13.69
샛 강		72.80	1.20	510.10	22.40	100.70	0.021	0.003	불검출	50.32
노량진		60.50	1.50	664.10	17.90	29.80	0.022	0.004	불검출	14.43
노 들		67.30	0.20	539.80	24.10	195.60	0.015	0.003	불검출	21.46
흑 석		75.50	0.80	586.00	18.40	101.00	0.021	0.004	불검출	26.27
동 작		66.50	0.80	586.00	18.40	101.00	0.021	0.004	불검출	38.11
구반포		63.00	0.80	554.80	31.90	117.60	0.020	0.002	불검출	71.41
신반포		70.80	1.30	541.00	27.90	72.50	0.021	0.003	불검출	39.96
고속터미널		82.60	0.90	638.80	30.60	171.30	0.022	0.003	불검출	29.23
사 평		56.30	0.80	489.10	32.00	127.30	0.023	0.002	불검출	18.13
신논현		80.70	1.10	596.90	27.90	173.60	0.026	0.003	불검출	22.2

○ 2012년도 하반기 실내공기질 측정결과

구	분	유지기준항목				권고기준항목
		PM10 (㎍/㎥)	CO (ppm)	CO2 (ppm)	HCHO (㎍/㎥)	TVOC (㎍/㎥)	NO2 (ppm)	O3 (ppm)	석면 (개/cc)	Rn (bq/㎥)
	기준치	140	9	1,000	100	500	0.05	0.06	0.01	148
공항시장		68.50	0.60	453.60	42.90	132.30	0.017	0.002	불검출	60.31
신방화		57.30	0.50	526.50	41.00	321.90	0.014	0.003	불검출	56.61
마곡나루		37.80	0.60	587.10	29.10	175.10	0.019	0.006	불검출	32.93
양천향교		52.50	0.70	618.60	40.00	117.30	0.024	0.002	불검출	18.50
가 양		65.20	0.60	602.50	37.30	121.00	0.019	0.003	불검출	38.48
증 미		58.60	1.20	614.90	20.60	190.70	0.025	0.004	불검출	37.37
등 촌		70.40	1.40	525.30	28.00	195.40	0.019	0.003	불검출	34.04
염 창		57.00	0.80	524.30	24.40	225.20	0.021	0.003	불검출	38.11
신목동		53.40	2.50	719.00	24.30	174.90	0.025	0.003	불검출	38.48
선유도		63.60	1.10	532.80	34.60	323.60	0.023	0.002	불검출	28.12
당 산		66.10	1.10	709.10	26.90	85.90	0.022	0.003	불검출	29.23
국회의사당		70.40	1.60	549.80	20.10	319.80	0.022	0.003	불검출	37.00
여의도		60.60	1.00	597.90	25.80	160.70	0.019	0.004	불검출	30.71
샛 강		55.20	1.30	703.90	24.20	148.70	0.021	0.003	불검출	34.41
노량진		75.00	2.90	639.80	22.60	175.90	0.017	0.004	불검출	28.86
노 들		67.50	0.80	611.50	32.20	225.70	0.018	0.004	불검출	28.86
흑 석		60.30	1.00	607.80	44.50	217.20	0.015	0.004	불검출	32.56
동 작		60.60	1.00	508.00	39.10	266.60	0.014	0.003	불검출	38.11
구반포		67.30	1.00	533.10	41.60	295.90	0.017	0.003	불검출	41.81
신반포		68.60	1.00	519.60	33.50	75.50	0.015	0.003	불검출	44.40
고속터미널		75.40	0.90	663.30	41.90	136.00	0.014	0.003	불검출	25.90
사 평		49.80	1.00	497.00	36.20	279.10	0.019	0.004	불검출	36.26
신논현		77.60	0.80	685.60	38.10	310.50	0.034	0.007	불검출	27.25

※ 2012년도 하반기 김포공항역 실내공기질은 공항철도(주)에서 측정

○ 2013년도 상반기 실내공기질 측정결과

구	분	유지기준항목				권고기준항목
		PM10 (㎍/㎥)	CO (ppm)	CO2 (ppm)	HCHO (㎍/㎥)	TVOC (㎍/㎥)	NO2 (ppm)	O3 (ppm)	석면 (개/cc)	Rn (bq/㎥)
	기준치	140	9	1,000	100	500	0.05	0.06	0.01	148
김포공항		83.50	0.85	588.65	32.48	92.28	0.043	0.003	불검출	56.25
공항시장		75.53	1.77	552.70	16.07	42.00	0.035	0.002	불검출	88.67
신방화		81.85	0.95	565.50	17.95	48.90	0.031	0.003	불검출	100.5
마곡나루		67.85	1.70	533.15	29.25	47.90	0.040	0.003	불검출	58.50
양천향교		70.35	1.70	613.00	11.50	47.50	0.040	0.002	불검출	35.50
가 양		44.77	1.43	633.03	14.03	112.47	0.040	0.003	불검출	44.33
증 미		57.25	1.95	554.35	42.05	115.75	0.029	0.004	불검출	51.50
등 촌		71.83	1.57	484.77	20.73	325.20	0.029	0.003	불검출	42.33
염 창		86.75	2.10	658.35	23.30	386.90	0.021	0.004	불검출	60.00
신목동		78.85	1.90	578.80	20.20	18.30	0.027	0.004	불검출	28.5
선유도		82.05	1.85	576.30	48.80	80.55	0.020	0.003	불검출	40.00
당 산		69.43	2.33	665.33	13.43	159.93	0.041	0.003	불검출	44.33
국회의사당		89.40	1.93	572.33	46.87	80.50	0.04	0.003	불검출	37.67
여의도		65.53	2.10	664.67	24.23	215.67	0.041	0.004	불검출	45.00
샛 강		83.20	1.57	671.00	18.57	70.10	0.030	0.003	불검출	56.67
노량진		95.30	2.50	745.00	19.85	215.80	0.042	0.003	불검출	54.00
노 들		77.75	1.90	607.70	11.05	34.35	0.038	0.003	불검출	61.00
흑 석		87.05	2.30	723.80	21.20	266.3	0.040	0.003	불검출	105.5
동 작		61.03	1.77	825.23	15.00	60.80	0.031	0.002	불검출	65.67
구반포		60.65	2.20	785.85	30.85	77.75	0.033	0.003	불검출	100.5
신반포		82.70	2.05	668.85	33.05	78.90	0.037	0.003	불검출	63.00
고속터미널		88.47	2.17	832.78	15.97	116.63	0.033	0.003	불검출	83.00
사 평		69.67	1.90	544.30	37.90	149.77	0.039	0.003	불검출	55.33
신논현		81.80	1.60	655.90	50.83	40.2	0.033	0.004	불검출	42.67

○ 2013년도 하반기 실내공기질 측정결과

구	분	유지기준항목				권고기준항목
		PM10 (㎍/㎥)	CO (ppm)	CO2 (ppm)	HCHO (㎍/㎥)	TVOC (㎍/㎥)	NO2 (ppm)	O3 (ppm)	석면 (개/cc)	Rn (bq/㎥)
	기준치	140	9	1,000	100	500	0.05	0.06	0.01	148
공항시장		100.4	0.80	447.10	18.80	110.90	0.028	0.003	불검출	28.70
신방화		67.00	0.80	472.20	22.90	42.50	0.026	0.004	불검출	26.00
마곡나루		76.50	2.10	506.10	20.40	34.00	0.030	0.004	불검출	16.00
양천향교		65.20	1.60	607.90	17.70	63.10	0.028	0.004	불검출	46.00
가 양		57.40	1.10	535.20	18.70	138.60	0.042	0.003	불검출	10.30
증 미		61.10	1.60	707.40	43.50	115.10	0.036	0.003	불검출	25.50
등 촌		91.40	1.10	565.30	21.10	300.70	0.039	0.002	불검출	19.70
염 창		66.80	1.30	524.20	22.30	266.10	0.039	0.003	불검출	10.50
신목동		92.10	0.90	515.80	23.50	78.90	0.040	0.003	불검출	18.50
선유도		74.90	1.60	614.60	43.00	119.20	0.028	0.005	불검출	10.50
당 산		73.60	1.60	572.30	24.20	164.20	0.031	0.005	불검출	21.00
국회의사당		89.80	1.80	609.50	49.90	100.90	0.041	0.003	불검출	20.70
여의도		73.30	1.40	626.60	29.70	244.20	0.037	0.002	불검출	25.30
샛 강		67.80	1.40	571.50	21.40	118.90	0.031	0.006	불검출	44.30
노량진		72.90	1.50	641.80	32.70	65.60	0.031	0.006	불검출	28.00
노 들		77.90	1.70	634.50	19.30	47.00	0.032	0.005	불검출	28.00
흑 석		73.00	1.50	621.80	22.10	321.50	0.032	0.005	불검출	34.00
동 작		65.90	1.80	571.40	25.30	80.10	0.034	0.004	불검출	25.00
구반포		50.30	1.60	637.00	25.80	80.70	0.028	0.003	불검출	35.00
신반포		66.50	2.20	479.00	21.30	83.50	0.039	0.004	불검출	19.50
고속터미널		87.40	1.70	700.20	23.40	85.70	0.040	0.003	불검출	29.80
사 평		70.80	1.70	518.10	42.70	101.20	0.030	0.003	불검출	23.30
신논현		66.90	1.50	519.40	38.20	73.00	0.037	0.003	불검출	24.70

※ 2013년도 하반기 김포공항역 실내공기질은 공항철도(주)에서 측정

○  2014년도 상반기 실내공기질 측정결과

구	분	유지기준항목				권고기준항목
		PM10 (㎍/㎥)	CO (ppm)	CO2 (ppm)	HCHO (㎍/㎥)	TVOC (㎍/㎥)	NO2 (ppm)	O3 (ppm)	석면 (개/cc)	Rn (bq/㎥)
	기준치	140	9	1,000	100	500	0.05	0.06	0.01	148
김포공항		78.00	0.80	503.10	6.00	122.70	0.029	0.004	불검출	38.80
공항시장		64.60	1.20	484.60	6.60	78.30	0.023	0.004	불검출	72.30
신방화		64.20	1.00	498.20	7.50	74.40	0.021	0.004	불검출	88.50
마곡나루		67.90	1.10	482.20	7.90	78.30	0.022	0.003	불검출	38.50
양천향교		69.00	1.10	561.80	6.10	163.30	0.022	0.004	불검출	18.00
가 양		53.10	1.20	616.70	6.10	117.30	0.031	0.004	불검출	27.30
증 미		65.20	0.90	566.70	6.50	132.00	0.022	0.004	불검출	21.00
등 촌		73.00	1.00	594.00	8.70	155.80	0.024	0.002	불검출	27.00
염 창		86.40	1.60	640.50	6.90	211.30	0.022	0.004	불검출	25.00
신목동		80.10	0.60	527.70	7.00	90.20	0.021	0.003	불검출	17.50
선유도		80.40	0.60	607.40	6.70	98.70	0.016	0.005	불검출	27.00
당 산		68.60	0.90	606.30	8.40	171.60	0.030	0.003	불검출	11.70
국회의사당		92.60	1.00	529.10	10.20	191.10	0.022	0.004	불검출	32.00
여의도		68.40	0.90	534.10	7.10	79.60	0.030	0.003	불검출	23.00
샛 강		80.50	0.90	486.10	6.30	56.40	0.040	0.004	불검출	54.70
노량진		100.10	0.90	627.40	12.70	65.10	0.022	0.004	불검출	35.00
노 들		77.00	0.90	559.40	8.10	61.30	0.024	0.003	불검출	26.00
흑 석		90.70	0.90	601.30	7.20	121.40	0.031	0.005	불검출	14.00
동 작		65.60	0.70	671.90	11.90	239.20	0.027	0.005	불검출	39.70
구반포		61.00	0.90	606.90	5.80	45.40	0.014	0.007	불검출	77.50
신반포		75.10	0.60	580.00	7.00	128.50	0.024	0.005	불검출	18.50
고속터미널		91.20	0.80	675.40	7.80	69.40	0.026	0.006	불검출	32.50
사 평		72.00	0.80	515.00	11.80	40.80	0.029	0.003	불검출	29.70
신논현		86.40	1.10	572.50	9.60	54.90	0.023	0.003	불검출	34.00

○ 2014년도 하반기 실내공기질 측정결과

구	분	유지기준항목				권고기준항목
		PM10 (㎍/㎥)	CO (ppm)	CO2 (ppm)	HCHO (㎍/㎥)	TVOC (㎍/㎥)	NO2 (ppm)	O3 (ppm)	석면 (개/cc)	Rn (bq/㎥)
	기준치	140	9	1,000	100	500	0.05	0.06	0.01	148
김포공항		81.50	1.60	775.20	18.30	184.50	0.036	0.005	불검출	37.00
공항시장		69.70	1.20	476.20	9.00	199.30	0.019	0.002	불검출	80.20
신방화		61.30	1.10	499.40	8.60	148.10	0.017	0.002	불검출	55.50
마곡나루		69.20	0.90	458.50	9.80	128.90	0.014	0.003	불검출	68.50
양천향교		74.40	1.20	517.40	9.30	255.40	0.012	0.002	불검출	38.90
가 양		58.50	1.10	532.40	8.80	307.60	0.025	0.003	불검출	23.40
증 미		59.40	0.90	572.80	11.00	172.70	0.024	0.002	불검출	44.40
등 촌		76.20	1.00	539.80	47.70	58.90	0.018	0.003	불검출	74.80
염 창		79.00	1.00	573.70	74.20	97.20	0.022	0.002	불검출	75.90
신목동		77.90	0.90	496.50	81.40	28.70	0.026	0.003	불검출	53.70
선유도		81.20	0.90	648.00	10.00	53.70	0.017	0.004	불검출	75.90
당 산		70.70	0.70	499.10	78.10	26.80	0.034	0.003	불검출	61.70
국회의사당		90.50	0.80	603.30	38.50	69.20	0.026	0.002	불검출	59.20
여의도		68.40	0.80	545.80	73.60	117.60	0.022	0.003	불검출	51.80
샛 강		82.80	0.80	465.20	54.90	255.70	0.021	0.001	불검출	62.90
노량진		94.20	0.90	733.40	73.90	212.80	0.032	0.013	불검출	25.90
노 들		73.60	0.70	517.50	77.70	157.40	0.035	0.014	불검출	40.70
흑 석		80.90	0.50	642.90	11.40	235.60	0.027	0.002	불검출	46.30
동 작		65.10	0.50	612.60	67.40	116.70	0.025	0.003	불검출	35.80
구반포		62.50	0.60	551.00	68.30	235.10	0.024	0.004	불검출	87.00
신반포		81.90	0.60	553.70	70.20	235.00	0.032	0.002	불검출	75.90
고속터미널		90.20	0.40	689.50	58.20	288.80	0.026	0.005	불검출	39.40
사 평		74.90	0.60	499.80	64.40	246.50	0.026	0.004	불검출	54.30
신논현		88.00	0.50	524.50	61.00	402.20	0.023	0.006	불검출	41.90

○  2015년도 상반기 실내공기질 측정결과

구	분	유지기준항목
		PM10 (㎍/㎥)		CO (ppm)	CO2 (ppm)	HCHO (㎍/㎥)
	기준치	140		9	1,000	100
		상반기	하반기
김포공항		98.0	106.0	1.8	561.7	7.9
공항시장		85.9	64.8	1.8	468.1	7.8
신방화		57.5	69.2	1.5	490.2	11.2
마곡나루		65.4	67.9	1.9	488.3	8.6
양천향교		89.2	69.5	1.4	587.0	7.7
가 양		78.5	83.4	2.5	557.0	8.0
증 미		71.8	85.0	1.8	602.4	8.9
등 촌		91.9	68.0	1.9	622.0	10.9
염 창		68.5	66.3	1.7	641.8	12.1
신목동		63.3	73.2	2.1	501.2	8.1
선유도		61.8	55.9	1.7	630.2	10.5
당 산		73.3	78.6	1.8	583.6	9.3
국회의사당		71.8	63.8	1.4	587.7	15.2
여의도		86.2	75.7	1.7	610.1	8.5
샛 강		68.5	63.0	1.4	623.3	10.3
노량진		81.6	73.1	1.9	815.9	10.2
노 들		83.6	63.9	1.5	545.6	11.5
흑 석		101.9	60.6	2.4	649.9	12.3
동 작		91.2	61.1	1.7	538.6	12.8
구반포		68.1	54.3	2.1	630.0	9.0
신반포		64.1	56.7	1.7	617.8	10.5
고속터미널		88.9	66.5	1.8	723.1	11.1
사 평		67.4	60.8	1.9	576.0	7.9
신논현		51.7	68.3	1.7	599.9	10.0

※ 권고기준 항목은 1회/2년 측정대상으로 2015년에는 측정대상에서 제외함

○ 2단계 구간(언주~종합운동장) 실내공기질 측정결과(‘15~’16년도)

[ 2015년도 실내공기질 측정결과 ]

구	분	유지기준항목				권고기준항목
		PM10 (㎍/㎥)	CO (ppm)	CO2 (ppm)	HCHO (㎍/㎥)	TVOC (㎍/㎥)	NO2 (ppm)	O3 (ppm)	석면 (개/cc)	Rn (bq/㎥)
	기준치	140	9	1,000	100	500	0.05	0.06	0.01	148
언주역		85.60	0.80	563.70	12.40	134.80	0.020	0.014	불검출	21.60
선정릉역		95.30	0.70	506.00	16.50	116.30	0.023	0.012	불검출	15.50
삼성중앙역		88.80	0.70	533.50	14.80	140.10	0.023	0.014	불검출	10.30
봉은사역		94.70	0.60	532.50	12.20	110.50	0.022	0.014	불검출	15.40
종합운동장역		95.50	0.60	533.50	12.10	128.90	0.025	0.011	불검출	24.50

[ 2016년도 실내공기질 측정결과 ]

구	분	유지기준항목				권고기준항목
		PM10 (㎍/㎥)	CO (ppm)	CO2 (ppm)	HCHO (㎍/㎥)	TVOC (㎍/㎥)	NO2 (ppm)	O3 (ppm)	석면 (개/cc)	Rn (bq/㎥)
	기준치	140	9	1,000	100	500	0.05	0.06	0.01	148
언주역		89.90	0.80	484	8.20	-	-	-	-	-
선정릉역		85.90	0.90	495	6.30	-	-	-	-	-
삼성중앙역		85.10	0.70	471	10.20	-	-	-	-	-
봉은사역		92.60	0.80	506	7.00	-	-	-	-	-
종합운동장역		57.60	0.40	464	4.60	-	-	-	-	-

※ 권고기준 항목은 1회/2년 측정대상으로 2016년에는 측정대상에서 제외함