문서번호	행정지원과-31994
결재일자	2015.12.30.
공개여부	비공개(7)
방침번호

				시 민
★주무관	행정관리팀장	행정지원과장		동부수도사업소장
협 조
	요금과장
	현장민원과장
	급수운영과장
	시설관리과장

2016년 자체 소방계획

2015. 12

동부수도사업소

(행정지원과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□

청사 소방안전관리를 위한

2016년 자체 소방계획

우리 사업소 청사소방안전관리를 위하여 자위소방대 조직등 필요한 사항을 정하고, 화재로부터 인명과 재산을 보호할 수 있도록 청사 소방안전관리에 만전을 기하고자 함.(‘15년 소방시설법 개정사항 반영)

Ⅰ		개 요

관련근거

소방시설 설치유지 및 안전관리에 관한 법률 제24조

공공기관의 소방안전관리에 관한규정(대통령령제23572호)

소방안전관리구역 : 동부수도사업소 청사

※ 배수지, 가압장등은 해당과에서 자체계획 수립추진

적 용 범 위

청사내 모든 건물, 전기, 기계, 가스 등 시설물

청사에 근무하는 직원 및 외부 입주업체의 상시근무자

Ⅱ		주요설비현황 및 기능

건    물

구 분	위 치	대 지	건 물	비 고
청 사	성동구 고산자로 10길 13	3,088㎡	2,883.4㎡	- 지하 : 564.37㎡ - 1층 : 757.01㎡ - 2층 : 781.01㎡ - 3층 : 781.01㎡

위험물 및 가스설비 현황

시 설 명	위 치	위험물 및 가스			소방시설
		류 별	품 명	수 량
LNG 정압실	후정	가스	LNG	1기

소방설비 및 기능

소화설비 - 물 그 밖의 소화약제를 사용하여 소화를 행하는 기계․ 기구 또는 설비

설 비 명	수 량	기 능	비 고
옥내소화전	8	옥내에 설치된 것으로 화재시 옥내에서 인력으로 소화
소화용수설비	1	화재시 소방차에 상수도 용수를 공급하기 위한 설비
하론소화기 (3kg)	1	물에 의해 소화가 안되는 전기 및 통신장비 등을 하론가스로 질식 소화
연결 송수관	1	화재시 소방차를 이용 건물 외부에서 옥내 소화설비에 용수를 공급하기 위한 연결송수설비
분말 소화기 (3.3kg)	43	초기 화재시 화재발생 인접에서 인력으로 소화
CO2 소화기	3	CO2를 높은 압력으로 압축 액화시킨 것으로 물을 뿌리면 안되는 화재에 사용하는 소화기
자동확산 소화기	4	밀폐 또는 반밀폐된 장소에 고정시켜 자동으로 소화약제가 확산하여 소화하는 용구

소화활동설비 - 화재의 진압에 필요한 제연, 연소방지에 필요한 설비

시 설 명	수 량	기 능	비 고
방 화 문	14	화재시 화재구역 내에서만 화재가 진행되고, 화재안전구역의 화염을 차단하여 인명을 보호하는 시설
방화구획	3	화재시 건축물 전체에 번지지 않도록 내화구조의 바닥벽 및 방화문 또는 방화셔터등으로 구획된 곳

경보설비 - 화재발생을 통보하는 기계․기구 또는 설비

시 설 명	수 량	기 능	비 고
자동화재 탐지설비 감지기(회로수)	86 (22)	화재 발생시 초기단계에서 발생하는 열 또는 연기를 자동적으로 검출하여 건물내의 관계자에게 발화장소를 표시하여 주는 동시에 경보를 발하는 설비
누전 경보기	2	누전이 되었을때 이를 알려주는 경보 기기
비상방송설비	1	비상시 방송할수 있도록 설비된 시설
비상 경보벨	9	비상시 경보음향을 낼수 있는 기기

피난설비 - 화재가 발생한 때에 피난하기 위하여 사용되는 기구, 표지판 등

시 설 명	수 량	기 능	비 고
유도 안내등	58	화재시 비상구 대피유도 안내표시 시설
일반계단	2	건물에 설치된 일반계단

Ⅲ		세부추진계획

자위소방대 조직

관련근거 : 공공기관의 소방안전관리에 관한 규정 제12조

조  직

- 대장·부대장을 각 1인씩 둔다.

- 당해기관에 근무하는 모든 인원으로 구성한다

- 자위소방대는 지휘반, 진압반, 구조구급반 및 대피유도반으로 구성한다.

구  성

- 대 장 : 소장

- 부대장 : 행정지원과장

- 소방안전관리자 : 행정지원과장

- 반 장 : 각 과장

- 반 원 : 각과 전직원

임  무

- 대장은 자위소방대를 총괄·지휘·운용한다.

- 부대장은 대장을 보좌하고, 대장이 부득이한 사유로 임무를 수행할 수 없는 때에는 그 임무를 대행한다.

- 지휘반은 대장의 지휘를 받아 다른 반의 임무를 조정하고, 화재진압 등에 관한 훈련계획을 수립·시행한다.

- 진압반은 대장과 지휘반의 지휘를 받아 화재를 진압한다.

- 구조구급반은 대장과 지휘반의 지휘를 받아 인명구조 및 부상자 응급처치를 수행한다.

- 대피유도반은 대장과 지휘반의 지휘를 받아 근무자 등을 안전한 장소로 대피하도록 유도한다.

< 주 간 >

				대 장
				소 장
											부 대 장
											행정지원과장
				소방안전관리자
				행정지원과장
지휘반			진압반					구조구급반				대피유도반
요금과장			급수운영과장					현장민원과장				시설관리과장
- 임무조정 - 훈련계획수립			- 화재진압					- 인명구조 - 응급처치				- 대피유도 - 환자후송
행정지원과 전직원			급수,시설과 전직원					현장민원과 전직원				요금과 전직원

<공․휴일 및 야간>

			화기책임자
			당직사령
통보연락팀						소화팀
당직원						당직원

소방안전관리자 지정

소방안전관리자 - 행정지원과장

권    한 : 청사 소방안전관리 업무와 관련 직원 지휘 통솔

임    무

- 소방계획서 작성, 자위소방대 조직

- 피난시설 및 소방안전시설 유지관리

- 소방훈련, 교육, 화기취급의 지도․감독 등

분임 소방안전관리자 지정

목    적 : 효과적인 소방안전관리 업무 수행

대    상 : 각과별 사무실

분임소방안전관리자 : 각과 과장

임  무

- 각 과내 화재예방 및 안전점검

- 화기책임자에 대한 지도감독

- 소방안전상 필요한 문제점 도출 시정요구

- 기타 소방안전관리자를 대행하여 각 부내 전반적인 사항 총괄

소방훈련 및 교육

관련근거 : 공공기관의 소방안전관리에 관한 규정 제14조

훈련내용

- 모든 인원에 대하여 연 2회 이상 소방훈련 및 교육 실시

- 2회 중 1회 이상은 소방관서와 합동 소방훈련 실시

- 소화·화재통보·피난 등의 요령에 관한 사항을 포함 실시

연간 소방훈련 계획 세부내역

훈련 종류	교육훈련 내 용	일 정												대상	장소	훈련 방법	비고
		1분기			2분기			3분기			4분기
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
종합 훈련	･ 조직적인 훈련					◦					◦			전직원	청사	실습	소방서합동 훈련 1회
예방 교육	･ 담뱃불화재 ･소화기사용법 ･ 가스화재 ･소화전사용법 ･ 전기화재 ･소화설비사용법등 ･ 유류화재				◦								◦	전직원	강당	이론 실습	기초 훈련과 병행

소방점검

관련근거 : 공공기관의 소방안전관리에 관한 규정 제15조

점검내용

구 분	점검일자	점검방법(점검자)
자체점검(외관점검)	월 1회	자체점검(소방안전관리용역업체대행)
종합정밀점검	년 1회(8월)	종합정밀점검(소방안전관리용역업체)
작동기능점검	년 1회(3월)	작동기능점검(소방안전관리용역업체)

- 자체점검을 실시한 경우에는 점검결과를 2년간 자체보관

- 종합정밀점검을 실시한 경우에는 30일 이내에 점검결과를 관할 소방서에 제출

화재예방을 위한 준수사항 실천

방화순찰

- 순찰대상 : 화재발생 및 위험이 예상되는 청사내 구역

․ 주간 : 청사담당 및 용역직원 일2회 이상 순찰

․ 야간 : 당직근무자 3회 이상 순찰

- 순찰요령 : 매일 야간3회 순찰하고 특이사항 발견 즉시 시정 또는 보고하여 완전 조치토록 하며, 일지에 기록․유지관리

평소 비상 대피통로(계단, 복도, 옥상출입문 등) 확인, 유사시 탈출에 지장 없도록 숙지

소화기 정위치 및 충약 여부 등 유지관리 철저(충약․배치․관리 ⇒ 행정지원과)

화기사용 제한

- 전기히타, 석유난로 등 개인 보조 난방기구 사용 원칙적 제한

기타 준수요구 사항

- 실내에서 휴대용 가스레인지와 전열기 등 사용 금지

- 최종 퇴청자는 반드시 전등 소등과 모든 전원 차단

- 비상출입구, 소화전, 환풍시설 등에 물건 적치 금지

- 실내에 가연성 물질(가스, 유류, 페인트 등) 적치 금지

- 임의 전기배선 및 대용량 장비 무단 사용 금지

- 비상사태 발생에 대비하여 비상연락 체계 구축

통제구역 지정․운영 : 관계자외 출입 금지

- 지정대상 : 전기실, 기관실, 전산실, 통신실 등

지 정 구 분	구 역 명 칭	통 제 및 제 한 경 고 내 용
통 제 구 역	전기실	관계자외 출입금지
	기관실	관계자외 출입금지
	통신실	관계자외 출입금지

Ⅳ		화재발생시 행동요령

행동요령

화재의 발생사실을 최초로 목격하는 자는 119신고, 구내전파, 초기 소화 등의 초동조치 시행

화재발생 사실이 청사내 전파되면 평소 편성 운영중인 자위소방대의 팀 또는 반별로 개별임무를 즉각 수행

소화활동

[주간․평상시]

1차진압 (발화초기)

- 화재를 최초로 발견한 사람은 층내 비치용 소화기를 이용 진화작업

2차진압 (발화 2분 이내)

- 화재발생 동일층 내 부서 직원은 소화전․소화기 등 이용하여 현장으로 달려가 진화작업에 임한다.

3차진압 (자체 소방조직 활용)

- 1․2차 진압 실패시 평소 편성된 자체 소방조직 팀별임무 즉각 수행

- 소방차와 소방대원 도착할 때까지 화재 확산 최대한 지연

- 소방대원 도착 즉시 진화작업 가능하도록 협조

[야간 및 공휴일]

1차진압

- 화재를 발견한 근무자는 즉시 소화기 및 소화전 이용하여 1차진압 실시

2차진압

- 숙직 및 당직사령은 당․숙직 근무인원과 함께 현장에 출동, 소화전 및 소화기로 진화작업

3차진압(자체 소방조직활용)

- 1․2차 진압실패시 즉시 소방관서에 연락, 소방대원과 합동으로 진화작업 실시

지휘소 설치운영

화재발생시 종합상황실(당직실)에 지휘소 설치 운영

지휘계통에 의한 상황 보고

화재현장에 불필요한 인원의 접근 통제

소방차 진입로 확보 및 옥외소화전 활용을 위한 장애물 정리

주요문서 및 물자 반출

비상반출계획에 따라 주요문서 및 물자를 화재현장으로부터 안전한 곳으로 반출(1층 또는 옥외 일정한 장소)

건물외부 및 주요반출 물자 등 도난방지 등을 위한 출입자 통제

응급복구

불씨에 의한 재발화 방지 및 통행로 정리

전기, 전화, 수도시설 등 파괴된 시설물 정리 및 긴급 복구 작업

Ⅴ		행정사항

본 계획은 동부수도사업소 청사 소방안전관리업무 전반에 대하여 필요한 사항을 규정하고 있으므로 직원은 내용을 반드시 숙지하고 이행할 의무를 가짐.

소방안전관리자는 방화업무에 관한 그의 지휘 또는 지시를 위반하여 화재의 위험이 있다고 판단될 경우에는 그 시설물에 대하여 강제 수거, 단전, 단수 등 일련의 조치를 취할 수 있음.

각 과장은 분임방화책임자로서 사무실(소속 부속실 포함)내에서 화기, 전열기 등의 사용 제한 등 필요한 조치를 취하여야 함.

상황변동에 따라 본 계획을 변경코자 할 때에는 소방안전관리자가 수정․보완하고, 필요시 그 내용을 관련부서에 즉시 통보함.

본 계획은 별도 계획 수립시까지 유효함.

첨부 : 피난,방화시설 현황 양식 외 9부.  끝

[별지3]

피난․방화시설 현황

시 설 별 구 분	내장재불연화	방화구획	방화문	비상구	특별피난계단	피난계단	기타
현 시 설 수		3	14	4		2
기 능 고 장 개 소

□ 피난시설 : 피난로 - 복도, 계단, 비상구 ⇒ 장애물 설치, 방치, 잠금장치

□ 방화시설 : 화재확대 최소화 - 방화구획, 방화문, 방화셔터 ⇒ 변경, 철거

: 내장재 불연화 - 불연텍스 ⇒ 목재, 합판으로 교체

□ 위반 시 : 200만원 이하의 과태료 (변경, 패쇄 행위자 처벌)

【방화구획기준】                                (건축법 시행령 46조)

구획종류	구획단위	구조
면적별	-10층 이하층 1,000m2 이내마다 구획 -11층 이상층 200m2 이내마다 구획	1. 내화구조의 바닥,벽 2. 갑종방화문 3. 방화셔터
층 별	-3층 이상의 모든 층은 층마다 구획 -지하층은 층마다 구획
용도별	주요구조부를 내화구조로 하여야 하는 부분과 기타 부분사이의 구획

[별지4]

위험물시설 현황

가. 위험물안전관리자 현황
성 명	자격취득일		자격증번호	선임일자		근무장소		자격의 종류
김태우	2007.5.23		A1070246653	2010.3.10		청사 사무실
나. 위험물시설 현황
시 설 명		설 치 위 치		위 험 물				소방시설
				류 별	품 명		수 량
동부수도사업소		청사 후정		가스	LNG		1기

[별지5]

특수 가연물취급 현황

구 분 품 명		취 급 장 소	취 급 량	소 방 시 설
가 연 성 고 체 류
면 화 류
목 모 및 대 패 밥
가 연 성 액 체 류
넝 마 및 종 이 조 각
사 류
볏 짚 류
고 무 류
석 탄 및 목 탄
목 재 가 공 품 및 톱 밥
합 성 수 지 류	발포시킨 것
	기타의 것

[별지6]

화재발생의 우려가 있는 설비의 현황

설 비 명	설치장소	설치개수	사용기간	비 고
난 로
보 일 러	청사 지하1층	2
건 조 설 비
변 전 설 비
발 전 설 비	청사 지하1층	1
가 연 성 가 스
용 광 로
기 타 설 비

[별지7]

화기책임자 지정현황

실/층별	용 도 업 체 명	화기책임자	인	실/층별	용 도 업 체 명	화기책임자	인
지하1층 1층 2층 3층 옥상	기계실 외 사무실 외 사무실 외 사무실 외 강당	행정지원과장 행정지원과장 요금과장, 현장민원과장 급수운영과장 시설관리과장 행정지원과장

[별지8]

소방시설 정비 보완기록부

지적내용		정비․보완내용	정비보완일자
지적일자	지적내역

[별지9]

소방대책위원회 회의록						확 인 자
개 최 일 시			장 소
회 의 구 분	0 정례회 0 임시회		참석인원		명 (참석율 : %)
심의할 내용 : 1. 2. 3. 4.
심의 결정된 사항		조치책임부서		조 치 기 한		사 업 비
참석자 서명날인 위 원 장 : ( 인 ) 위 원 : ( 인 ) 방화관리자 : ( 인 ) 위 원 : ( 인 ) 위 원 : ( 인 ) 위 원 : ( 인 )

[별지10]

소화기 관리(정비) 대장

① 층 별 또 는 건 물 동 별	② 자 체 관 리 번 호	③ 소화기 종 류	④ 규 격 및 제 조 번 호	정 비 사 항
				⑤ 일 자	⑥ 정 비 업 체	⑦ 정비자	⑧ 정비한 내 용	⑨ 소 화 약 제 검 정 번 호	⑩ 정 비 업 체 전 화	⑪ 확 인

※별도대장 비치관리(기계실)

[별지11]

방 화 순 찰 일 지					확 인 자
순찰노선	순찰함호수	순찰자	순찰회수	순찰시간	이상유무
			1회
			2회
			3회
			4회
			1회
			2회
			3회
			4회
			1회
			2회
			3회
			4회
지 적 사 항		조 치 사 항		비 고

※당직일지 순찰일지로 가름

[별지12]

소방훈련․교육실시결과기록부 작성년월일 : . . .
소방대상물	상호(명칭)				방화관리 등 급			□ 1급 □ 2급
	소 재 지	(전화 : )
	구 조	지하 층 , 지상 층 , 연면적 ㎡ , 바닥면적 ㎡
관 계 인	성명(기관 또는 법인명)	(서명 또는 인)
	주 소
방 화 관리자	성 명			선임일자
	직 위			자격구분					□ 1급 □ 2급
훈련․교육일지
훈련․교육 구 분	□ 자체훈련 □ 합동훈련					교육구분				□ 자체교육 □ 그 밖의 교육
훈 련 통제관	(서명 또는 인)		교 관				(서명 또는 인)
교 육 교 관	(서명 또는 인)
훈련․교육 실시사항
※ 작성요령 ․ 훈련통제관 : 소방기관과의 합동훈련시 소방대원의 지휘관을 기재합니다. ․ 훈련․교육실시사항 : 훈련․교육의 일시․장소․대상인원 및 내용의 개요를 기재합니다.