건설기술 심의 검토서

○ 안건명 : 경의선 선형의 숲 조성사업 실시설계심의

○ 분  야 : 총  괄

【조경분야】

항 목	검 토 의 견	비 고
계획성	01. 수목은 사계절 분위기를 연출할 수 있도록 사계장미 등 수종 보완할 것 02. 연식파고라 벽돌기둥은 자연친화적 소재(목재)로 변경할 것 03. 라인파고라는 보다 개방감을 줄 수 있는 형태로 검토할 것 04. 체육시설은 주민선호도를 고려하여 설치를 최소화 할 것 05. 보고서 수순환체계 계획에 벽천에 소요되는 수처리계획을 포함하여 정리할 것 06. 횡단면도-3 철도구조물 위 난간 설치를 표시할 것(L-013) 07. 징검다리는 기초구조물이 과하므로 효율성이 좋은 목교 또는 큰돌 설치 등 방안을 검토할 것(L-313)
유지관리	08. 벽천은 유지관리비를 최소화 할 수 있도록 축소 검토할 것
안전성	09. 벽천 암벽 구조물에 대한 구조검토로 안전성을 확보할 것
기 타	10. ‘폐침목 놓기’는 환경유해 재료로 인식되기 쉬우니 소재 변경 및 용어를 조정할 것(L-009 등)

【토목분야】

항 목	검 토 의 견	비 고
계획성	11. 보고서의 사업계획(p149)에는 공종별 적정 공기를 산정하여 내용을 보완할 것

시공성	12. 우수관 종단면도(L-05-009 ~ L-05-012) 오류 수정할 것 - (LINE-A) A-1 D=350mm → D=450mm - (LINE-B) B-1 D=350mm → D=450mm - (LINE-C) C-1 D=350mm → D=450mm - (LINE-D) D-1 D=350mm → D=450mm - (LINE-E) E-1 D=350mm → D=450mm - (LINE-F) F-1 D=350mm → D=450mm - (LINE-G) G-1 D=350mm → D=450mm 13. 오수관 종단면도(L-06-003) 오류 수정할 것 - (LINE A) A-1 L=10.50m → L=15.50m
안전성	14. 공사중 우기 시 배수를 위해 검토한 가배수로 계획은 보고서 뿐만 아니라 도면으로 작성하여 시공시 차질없이 반영토록 보완할 것

【건축분야】

항 목	검 토 의 견	비 고
계획성	15. 단열재 및 창호의 종류 및 등급(성능)을 표기하고 각 부위별(바닥 포함) 「건축물의 에너지절약 설계기준」 적합여부를 확인할 것	관리사무소 및 화장실
유지관리	16. 화장실의 유지관리를 위한 별도의 청소도구함(씽크조 포함) 계획을 검토할 것	화장실
안전성	17. 구조도에 구조재료의 규격 및 설계기준 강도를 표기할 것 18. 보고서 및 구조도의 기초단면상세(연단깊이)가 구조계산서와 상이하므로 구조설계자의 확인을 받아 수정할 것	공통 관리사무소 및 화장실
기 타	19. ‘건설공사의 설계도서 작성기준’(국토교통부)의 성과품 작성 기준을 참고하여 표기하여할 사항을 누락 없이 각 공종별 설계도면, 설계설명서 등에 보완하고, 분야별 참여기술자 참여기간, 용역수행 내용 등을 자세하게 표기하고 서명날인 할 것	공통

【설비분야】

항 목	검 토 의 견	비 고
계획성	20. 벽천 분수 설비용 전력 산출근거를 제시할 것 21. 수유실 냉난방 동력이 누락되었으므로 부하계산서에 제시하고 그 결과에 맞게 설계도서를 수정할 것 22. 상수도 급수 인입관경을 제시할 것 23. 장애인용 양변기(F/V) 급수관경을 재검토할 것 - ∅20mm → ∅25mm 24. 급탕 부하계산 결과를 제시하고 그 결과에 맞게 전기온수기 수량을 재검토하여 제시할 것 25. 화장실 전기방열기 부하계산 결과를 제시하고 그 결과에 맞게 전기방열기 용량을 재검토하여 제시할 것 26. 전기방열기 형식을 비교 검토하여 제시할 것 - 벽걸이형, 천정형 등 27. 창고의 환기설비를 검토하여 제시할 것 28. 화장실 환기부하(면적)를 재검토하여 제시하고 그 결과에 맞게 장비를 선정할 것
시공성	29. 설계도서에 화장실 급탕배관이 누락되었으므로 설치 위치 상세도면을 제시할 것 30. 화장실 배기덕트 루트를 최적화 하여 제시할 것
유지관리	31. 수유실 싱크 배관 동파 방지계획(전기방열기 설치 등)을 제시할 것

2016년   9월   26일

심의위원 :  기술심사담당관       (서명)