문서번호	시설과-7143
결재일자	2016.10.26.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

						시 민
주무관	주무관		시설과장		관리부장		서울대공원장
박도원	조대복		공헌구		홍순길		10/26 송천헌
협 조

동물사 실내공기질 개선공사 실시설계 용역 결과보고
동물사 실내공기질 개선공사 실시설계 용역 결과보고

2016. 10월

서울대공원

(시 설 과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
일자리	● 일자리 창출 효과 및 일자리 수를 검토하였습니까? 예) 직·간접 채용, 취업알선, 전문인력양성, 창업지원 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업 홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
정 책 영문화	● 정책 영문화 및 해외홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 영문 제목‧요약, 해외 언론 보도, 외국어 홈페이지 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□
결재문서공개	● 공개 여부를 “비공개”로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? 예) 정보공개법 제9조 제1항 1호~8호	□	■

동물사 실내공기질 개선공사 실시설계

용역 결과보고

대공원 『동물사 실내공기질 개선공사 실시설계 용역』이 완료되었기에 용역 성과물을 보고합니다.

Ⅰ		용역개요

□ 용 역 명: 동물사 실내공기질 개선공사 실시설계 용역

*******************************착수일로부터 150일간)

****************************심재곤

*********************

****과업범위

○ 대상건물: 유인원관 등 16개동

○ 과업내용:

- 건물별 공조 및 환기시스템 현장 정밀조사 및 문제점 분석

- 건물별 공기 흐름 분석표 작성(연막 시행)

- 건물별 공조, 환기, 분진처리 시스템 실시설계

Ⅱ		설비 문제점

****설비상의 문제

○ 노후 장비의 고장, 설비 용량 부족, 부적합한 시스템 선정

****유지관리 문제

○ 동물사와 관람장 혼용 공조 운전

○ 운전 지침서 부재로 임의 조작 운영

Ⅲ		공기흐름표 분석

****관람장 공기흐름표 분석

○ 자연 환기는 5월~10월까지 출입문 및 창문을 개방하여 바람이 없는 날에는 공기가 정체함으로 냄새가 심하게 발생

○ 강제 환기는 일부 관람장만 시간 선정하여 계절별로 가동하며, 겨울철에는 난방 용량 부족으로 외기를 폐쇄하여 냄새가 축적됨

자연 환기식(출입문 및 창문 위치에 따라 분리함)
공기 흐름	상부 배출형(6개동)	순방향형(7개동)	밀폐형(3개동)
해당 건물	호주관, 남미관, 동양관, 식물원온실동, 곰사, 맹수사	제1, 2, 3아프리카관, 대동물관, 유인원관, 종보전교육관, 꼬마동물사	곤충관, 열대조류관, 식물원관리동
공기 계통도

강제 환기식
설비	공기조화기(5개동), 공기순환기(1개동)	송풍기(급･배기, 7개동)	출입문 또는 벽부형 배기팬(3개동)
해당 건물	▪ 공조기: 호주관, 남미관, 동양관, 식물원온실동, 열대조류관 ▪ 공기순환기: 유인원관	제1, 2아프리카관, 곤충관, 종보전교육관, 꼬마동물사, 곰사, 맹수사	대동물관, 제3아프리카관, 식물원관리동
공기 계통도

****동물사 공기흐름표 분석

○ 자연 환기는 출입문 틈새를 통해 약한 공기가 유입되나, 기류가  형성되지 않아 자연 환기 불가

○ 강제 환기는 일부 동물사만 시간 선정하여 계절별로 가동하며, 겨울철에는 난방 용량 부족으로 외기를 폐쇄하여 냄새가 축적됨

자연 환기식(출입문 및 창문 위치에 따라 분리함)
공기 흐름	상부 배출형(6개동)	통로형(7개동)	밀폐형(4개동)
해당 건물	호주관, 남미관, 동양관(중앙), 식물원온실동, 곰사, 맹수사	제1, 2, 3아프리카관, 대동물관, 유인원관, 종보전교육관, 꼬마동물사	동양관(좌, 우), 곤충관, 열대조류관, 식물원관리동
공기 계통도

강제 환기식
설비	공기조화기(8개동)	송풍기(급･배기, 8개동)	벽부형 배기팬(2개동)
해당 건물	호주관, 남미관, 동양관, 대동물관, 식물원온실동, 열대조류관, 곤충관온실동, 제3아프리카관	제1, 2아프리카관, 동양관(좌, 우), 곤충관, 종보전교육관, 꼬마동물사, 곰사, 맹수사	식물원관리동, 유인원관
공기 계통도

****실내공기질 분석 결과

[관람장]

○ 구조: 상부 배출형, 순방향형, 밀폐형

○ 상부 배출형, 순방향형은 출입문, 창문 개방시에 자연 환기에 도움이 되나, 지속적으로 기류를 형성하지 않아 동물사에서 냄새가 유입될 경우 냄새 제거 불가

○ 강제 환기식 운영 시간이 불규칙하여 냄새가 축적됨

○ 냉･난방기(제1,2AF, 유인원관, 곤충관) 가동 건물은 연속적 기류 형성하여 냄새 제거에 효과적임

	관람장 공기질 개선방향
▶ 관람장 양압 유지를 위한 적정 환기시스템 설치 및 연중 가동 ⇨ ‘17년 환기시스템 개보수 ⇨ 가동시간 현장 검측 결과를 토대로 운전 지침서 작성 ▶ 관람장 휴게공간 조성을 위한 리모델링 사업 추진 ⇨ 제1･3아프리카관, 대동물관 관람장 리모델링 시행 (건축･전기･설비(덕트) 공사, 냉･난방기･공기순환기 설치)

[동물사]

○ 구조: 상부 배출형, 통로형, 밀폐형

○ 내실은 대부분 자연 환기가 불량한 통로형, 밀폐형 구조로써 강제 환기식에 의존하는 건축 구조물임

○ 강제 환기식은 시스템 고장 및 내부 오염, 일부 계절에만 가동, 겨울철 외기 폐쇄 등으로 공기질 상태가 불량함.

	동물사 공기질 개선방향
▶ 동물사 기류 형성을 위한 적정 환기시스템 설치 및 연중 가동 ⇨ ‘17년 환기시스템 개보수 ⇨ 가동시간 현장 검측 결과를 토대로 운전 지침서 작성 ▶ 동물사 환기(덕트) 시스템 설치를 위한 리모델링 사업 추진 ⇨ 제1･2･3아프리카관 리모델링 시행

Ⅳ		실시설계 내용

****실내공기질 개선공사 추진방향

○ 기본계획: 관람장 실내공기를 양압으로 유지하여 관람장 및 내실의 설비시스템 연속 가동으로 공기 순환

****연도별 실내공기질 세부 개선내용(계획)

[2016년]

○ 현재 추진 중인 개보수 사업에 공조 및 환기시스템 반영

건 물 명	개선내용	비 고
1.식물표본전시실	1층 전시실에 공기순환기 2대 설치	11월 예정
2.남미관 외 6개동	공조기 필터 교체	12월 예정

[2017년]

○ 공조, 환기시스템 설비 개선으로 관람장 냄새 유입을 원천 차단

- 공조기 2대, 배기팬 119대, 송풍기 26대, 공기순환기 12대 교체

건 물 명	개선내용	설계금액 (백만원)
1.호주관	********* ******************	**
2.곤충관	*******************	**
3.열대조류관	*********************	*
4.꼬마동물사	***************** ************	*
5.종보전교육관	***************** ******************** *****************************	**
6.맹수사관	***************************	*
7.곰사관	***************************	*
8.동양관	******************* ***********************	**
9.제1아프리카관	********************* ********************	**
10.제2아프리카관	********************* *****************	**
11.제3아프리카관	*************** ***************************	*
12.유인원관	************************* ********************	*
13.남미관	********************** ***************	*
14.대동물관	********************* **************** *********************	***
합 계		***
총 합 계(전기공사 포함)		***
대동물관 공조덕트 제외 시 설계금액		***

※ 전기 공사는 ‘17년 별도 설계용역 후 추진(추정금액 45,000천원)

[2018년]

○ 실내공기질 향상을 위한 동물사 및 관람장 리모델링, 설비시스템 반영

- 동물사 및 관람장 공조덕트 공사에 따른 건축, 전기, 설비공사

- 관람장 환경 개선을 위한 냉･난방기 및 공기순환기 설치

건 물 명	개선내용	추정금액 (백만원)
1.제1아프리카관	********************************* *************************	***
2.제2아프리카관	*****************************	***
3.제3아프리카관	*****************************************	***
4.동양관	********************	**
5.남미관	************	**
6.호주관	************	**
7.곤충관	**********	**
8.대동물관	**********	**
합 계		***

※ 식물원온실동 덕트 교체공사는 별도 사업으로 추진

Ⅴ		기대효과

** 2017년 공조, 환기시스템 설비 개선으로 관람장 냄새 유입을 원천 차단하여 쾌적한 실내공기질 환경 조성

□ 2018년 관람장 리모델링 및 냉･난방기 설치로 실내 관람환경 및  쾌적한 실내공기질 환경 조성

Ⅵ		향후 추진계획

□ 사업범위 조정

○『동물사 실내공기질 개선사업』과『2017년 노후동물사 기계 설비 개선사업』에 중복되는 “대동물관 공조덕트 교체공사”를 『노후동물사 기계설비 개선사업』으로 포함하여 추진 예정

(단위:천원)

예산과목		예산 요청금액	사업내용
공원안전시설 보수및정비	노후동물사기계설비 개선사업	500,000	▪난방시스템 개선, ▪노후 배관 교체공사, ▪대동물관 공조덕트 교체공사
	동물사 실내 공기질 개선	400,000	▪공조시스템 및 급배기팬 개선공사

□ 추진일정

○ ‘16. 11. ~ 12. : 공조기 필터 구매 설치

식물표본전시실 전열교환기 구매 설치

○ ‘16. 11. ~ ’17. 5. : 건물별 공조, 환기시스템 적정 가동시간 수립

○ ‘17. 1. ~ 12. : 『2017년 동물사 실내공기질 개선사업』시행.  끝.