문서번호	급수운영과-2659
결재일자	2017.2.6.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

				시 민
주무관	주무관	급수운영과장		북부수도사업소장
유강현	이승완	장종욱		02/06 박철규
협 조
	주무관		최호림

2017년 상수도관 누수탐지 추진 계획

2017. 2.

북부수도사업소

(급수운영과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□

2017년 상수도관 누수탐지 추진 계획

체계적인 상수도관 탐사로 누수를 조기에 발견하여 보수함으로써 안정적인 급수공급과 유수율 향상에 기여하고자 추진계획을 보고 드림

1		’16년 누수탐지 현황

□ 탐지실적 : 158건(목표 156건)

◦ 구경별․재질별 탐지현황

구분	구경별(㎜)					재질별
	소계	13~ 25	30~ 50	80~ 200	250 이상	소계	GSP	SSP	DCIP	PVC	COP	CIP	SP	PE	기타
건수	158	88	16	49	5	158	32	63	34	10	1	5	9	3	1

◦ 탐지 결과 분석

- 목표 초과달성 : 158건 → 목표(156건) 대비 101%

- 구경은 대부분이 50mm 이하 급수관 : 104건(65.8%)

- 재질은 스테인레스관(SSP)에서 가장 많이 발생 : 63건(39.8%)

- 누수방지량은 2015년보다 8374㎥ (36.4%)증가

(2015년 22,953㎥ → 2016년 31,327㎥)

□ 탐지인력 및 장비

◦ 탐지인력(2개조 10명)

- A조 5명 : 탐지원 2명, 기간제근로자 3명(노원구, 도봉구 일부)

- B조 5명 : 탐지원 2명, 기간제근로자 3명(강북구, 도봉구 일부)

◦ 탐지장비

- 다점형 상관식 탐지기 : 8대(로거 56개)

- 음청식 탐지기 : 37대(청음봉 28대, 전자청음봉 9대)

- 상시누수 탐지 센서 : 300개

2		’17년 누수탐지 계획

2-1. 누수탐지 추진

□ 탐지목표 : 150건

구분	단위	목표	분기별 목표					비 고
			계	1/4	2/4	3/4	4/4
탐지	건	150	150	20	45	45	40

□ 추진방향

◦ 개통이 오래된 치하철 1호선 역사 주변 집중탐지

◦ 누수가 많이 발생한 소블록 집중탐지

◦ 누수량이 많고 시민생활에 불편이 큰 중대형관 집중 탐지

◦ 상시누수진단시스템 지속 시행

□ 추진내용

◦ 누수가 많이 발생한 소블록 집중 탐지

- 최근 3년간 발생한 누수취약 소블록 30개 우선 탐지(분기별 1회 이상)

※ 공릉 01-08 외 29개 소블록(별첨)

◦ 누수량이 많고 시민생활에 불편이 큰 중대형관 집중 탐지

- 단일 배관․수계전환 불가지역 등 : 28개 지역, 15.6㎞(80～900㎜)

- 송배수관의 곡관부 : 47개소

⇨ 동부간선 인접도로(노원구 상계동 660～상계동 769-4) 27개소(600～900㎜)

중랑천(녹천교)횡단 1개소(1200㎜)

마들로(노원구 월계동 19～월계동 320-15) 12개소(500～600㎜)

중랑천 고수부지(노원구 월계동 236～월계동 694-4) 7개소

◦ 취약지역 누수 조기발견 탐지활동 강화

- 누수취약 송배수관(월1회 이상) : 1개소

⇨ 동일로(공릉동 653-3～상계동 764-1,  700mm 3.7㎞)

- 3회 이상 누수다발관 탐지 : 25개소(80～300mm)

- 쌍문역 등 지하철역 주변 : 21개소 9.8㎞

- 겨울철 ․ 해빙기 등 누수 발생률이 높은 계절에 집중 탐지

◦ 상시누수진단시스템 운영 ⤇ 면적 탐지

- 누수취약 소블록을 선정하여 로거 설치 후 2~3개월간 상시 분석

- 누수발생 현황(3년 평균)

구분	소블록 누수발생 현황				비 고
	소계	15건이상	1건이상	1건미만
소블록(개수)	218	11	164	43

‧ 누수발생 15건 이상 소블록 : 3회 이상/년 탐지실시

‧ 누수발생 1건 이상 소블록 : 1～2회 이상/년 탐지실시

- 80㎜이상 누수다발 취약관로 중점 실시

- 인구밀집, 간선도로, 재래시장 등 취약지역 집중탐지

◦ 음청식 누수탐지 ⇨ 선형탐지

- 대형 송배수관 취약지점, 누수가 많이 발생한 관로 등 집중탐지

□ 추진방법

◦ 다점형 상관식 누수탐지는 24시간 탐지 ⇨ 로거 주간설치, 익일 회수 분석

◦ 상시누수진단시스템은 상시 탐지 ⇨ 로거 설치 후 2~3개월 간 상시 분석

◦ 정밀탐지가 필요한 곳은 다점형 상관식 탐지기와 음청식 탐지기 병행

◦ 계절별(겨울철․해빙기 등) 취약지역, 유수율이 낮은 지역은 집중탐지

◦ 연간 탐지대상, 순위 등 자체 실정에 맞게 계획에 의거 추진

□ 추진 기간 : 연중실시

□ 추진결과

◦ 누수의심 시 즉시 복구 시행

◦ 계량기 이후 옥내누수가 의심 될 경우에는 사용자측에게 통보하여 자체 수리토록 권고

2-2. 누수탐지 기간제 근로자 고용 : 별도 계획수립

□ 고용인원 : 6명

◦ 기간제 인원 : 6명

□ 주요업무 : 상수도관 누수탐지 작업, 탐지업무 지원 등

□ 채용방법

◦ 적용기준 : 서울특별시 기간제근로자 관리규정(2013. 5.30. 개정) 및 기간제근로자                   채용 및 관리지침(보완)【일자리정책과-2050.2014.2.17】

◦ 채용절차 : 모집공고(공개채용) ⇨ 1차 서류심사 ⇨ 2차 공개추점(대상자입회) ⇨                     합격자 선정 ⇨ 교육실시 ⇨ 사업수행

◦ 공개채용 : 채용계획 수립 후 서울시홈페이지(seoul.go.kr), 일자리플러스센타  홈페이지(job.seoul.go.kr), 본부 홈페이지 북부수도사업소 홈페이지 등 정보통신망을 활용 7일 이상 공고(규정 제8조 제2항)

◦ 채용권자 : 북부수도사업소장

◦ 채용 관련 유의사항

·전년도 참여자 중 자체 평가결과 부적합 인력은 배제

·사업 착수전 인력모집 및 교육 등 완료

·2017년 물세척 기간제근로자 모집에 중복지원 불가

·현장작업은 안전과 작업의 효율성을 고려 4월1일부터 시행

◦ 기타(복무관리 등)

·관련규정 : 서울특별시 기간제 근로자 관리규정

·복장통일 : 일반운영비 예산 사용(연 2회)

·출 퇴근 확인 : 지문인식기 활용

·근무실적 평가 : 근로자 개인에 대한 자체 평가 실시(6월,9월)

·보안각서 : 근로계약서 작성시 징구

□ 고용기간 : ’17. 4. 1 ~ 11.30(8개월 미만)

□ 소요예산 : 156,913천원

2-3. 상시누수진단시스템 임차용역 추진 : 별도 계획수립

□ 관련근거 : 본부 누수방지과-404(2017.01.11.)『2017년 상시누수진단시스템 임차용역 추진계획 알림』

□ 용역시행

◦ 기    간 : 설치일로부터 ~ 2017.12.31.(기간중 8개월)

◦ 운용방법 : 선정된 블록내 취약지역 우선순으로 고정설치하여 분석 및 관리하고 2개월 간격으로 이동 탐지

◦ 운영인원 : 탐지반 4명, 기간제인원 6명

□ 임차품목 및 수량

◦ 상시 누수진단시스템 : 진단센서 300개

※ 상수도기술심의 위원회의 승인을 득한 업체를 대상으로 지명경쟁입찰

◦ 상시누수진단시스템 장비 임차

- 운영소프트웨어, 무선변환기, 스마트 패드, 진단센서(300개)

3		행정 사항

◦ ‘06년 이전 구매한 내용연수 경과된 장비 불용처리 실적 매월 실적보고시 제출

◦ 누수탐지 추진실적은 월 단위 보고 : 익월 7일까지

붙임 : 1) 다점형상관식 탐지계획(우선순위) 1부

2) 단일배관,수계전환불가지역 현황 1부

3) 송배수관 곡관부 현황 1부

4) 누수취약 송배수관 현황 1부

5) 3회 이상 누수다발관로 현황 1부

6) 지하철역 현황 1부

7) 월보 양식 1부.   끝.