주요지적사항

기관명 : 000 사업소(예시)

기관	번호	구분		시설명	지적사항	조치계획		예산확보방안					비고
		분야	시설 구분		구조분야(시설점검)	조치방법	완료 시기	구분	소요예산 (백만원)			확보시기
									계	공공	민간
(예시)	1	시설물	가압장	보광(배)가압장	건물과 지반사이 들뜸 2. 배수로 정비 요망	건물과 지반사이 몰탈보강 배수로 정비 조치	2016.3.25.	자체예산	-	-	-	-
	2	시설물	가압장	평창1가압장	펌프실 내부 벽면 및 천장 도장 필요	펌프실 내부 벽면 및 천장 도장(페인트칠) 정비	2016.4.27.	자체예산	-	-	-	-
	3	시설물	배수지	우잔산 배수지	1.배수로 낙엽 및 토사적치	배수로 정비완료	2016.3.23.	자체예산	-	-	-	-
	4	시설물	상수도관로	맨홀 (용산구지역)	맨홀 구조물 평편성 불량	1. 불량맨홀 정비(굴상)	2016.4.20.	자체예산	-	-	-	-
	5	시설물	상수도관로	맨홀 (종로구지역)	맨홀뚜껑 소음 발생	1. 철개 고무링(패킹) 삽입 조치	2016.4.21.	자체예산	-	-	-	-
	6	시설물	현수관로	홍제교	1.1000mm관로보온재 마감 정비	1.보온재 마감 정비 완료	2016. 3. 29일 완료	자체예산	-	-	-	-
	7	시설물	지하철공사장	노출 상수도관 (우이~신설 도시철도 3공구, 4공구)	송수관 D700mm 받침목 보강 필요 배수관 D200mm 구간 관로표시판 미설치	D700mm 받침목 설치 D200mm 구간 관로표시판 설치	2016.2.22.	-	-	-	-	비예산
	8	민간건설공사장	재개발 등
	9	민간건설공사장	재개발 등