주요지적사항

기관 : 서울시 상수도사업본부

기관	번호	구분		시설명	지적사항	조치계획		예산확보방안					비고
		분야	시설 구분		구조분야(시설점검)	조치방법	완료 시기	구분	소요예산 (백만원)			확보시기
									계	공공	민간
광암	1	건축물분야	공공 청사	광암정수센터 청사	특이사항없음	-	-	-	-	-	-
광암	2	건축물분야	공공 청사	광암정수센터 관사	특이사항없음	-	-	-	-	-	-
광암	3	시설물	정수장	광암정수센터	‧ 약품탱크 뒤편 배수로 정비 ‧ 퇴수펌프 커플링 마모 ‧ 우배수로 낙엽제거 ‧ 착수정 뒤편 배수로 토사유입방지 조치	약품탱크 뒤편 배수로 정비완료 ‧ 퇴수펌프 커플링 교체 완료 ‧ 우배수로 낙엽제거 완료 ‧ 다짐작업 실시를 통한 조치완료	현장 조치 (2016.3.17.~3.24.)	-	-	-	-	비예산
구의	1	시설물	정수장	구의정수센터	경계목재난간 기울어짐	하자기간내에 있어 시공사에 하자요청	2016.3.24	-	-	-	-	비예산
뚝도	1	시설물	정수장	뚝도정수센터	유출밸브실 지반침하 배수로 퇴적물	현장 조치	2016.3.16	-	-	-	-	비예산
뚝도	2	시설물	정수장	자양취수장	취수장 펌프동 건축물 노후로 인한 조속한 보수 요망 및 상 광고물 금년 우기전 우선 철거 하는 것이 바람직함	자양취수장 활용을 위한 노후 시설물정비(리모델링공사) 시 정비(2016년 4월 착공예정)	2016.12월 중	자체예산	-	15	-
영등포	1	소규모공사장	토목 공사장	정수자 활성탄흡착지동 퇴수관로 부설공사	안전관리 미흡	안전휀스 설치	현장 조치	-	-	-	-	비예산
영등포	2	시설물	정수장	2정수장	혼화기 모터펌프 소음 발생	모터펌프 베어일 교체 완료	현장 조치	자체예산	-	-	-		합계10건

기관	번호	구분		시설명	지적사항	조치계획		예산확보방안					비고
		분야	시설 구분		구조분야(시설점검)	조치방법	완료 시기	구분	소요예산 (백만원)			확보시기
									계	공공	민간
암사	1	건축물분야	취수장	1취수장	1취수장 사면 숏크리트 타설부 수발공 설치 검토	숏크리트 타설부 암반지대로 수발공 설치 불필요	2016.3.21	-	-	-	-	비예산
암사	2	건축물분야	정수장	1,2정수장 고도정수처리	고도정수처리 회수조 부근 배수로 주변 침하 고도정수처리 회수조 부근 보도 침하 2정수장 견학로 아스팔트 균열	배수로 주변 침하 보수 배수로 트런치 설치 아스팔트 균열 보수	2016.06월	자체예산		10	-	-
강북	1	시설물	정수장	강북정수센터	정수장내 우배수로에 퇴적되어 있는 낙엽류 등 침전물	현장 조치 (배수로 청소)	2016.3.29	-	-	-	-	비예산
강북	1	시설물	정수장	강북정수센터	조경수목이 식재되어 있는곳에 객토작업으로 기존배수로 없어지고 있으니 기존배수로를 유지하고 복구하여 배수로가 원할히 하도록 하므로써 나무고사 방지 않는지 점검	현장 조치 (집수정 설치)	2016.3.29	-	-	-	-
강북	1	시설물	정수장	강북취수장	취수장 우배수로에 퇴적되어 있는 낙엽류 등 침전물	현장 조치 (배수로 청소)	2016.3.29	-	-	-	-		합계7건