문서번호	운영과-1582
결재일자	2017.2.21.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		운영과장	중랑물재생센터소장
김병기		代황준태	02/21 이인근
협 조
	시설보수과장			윤승범

- 2016년 중랑물재생센터 공공하수도(하수,분뇨) -

기술진단 결과 검토회의 개최결과 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2017. 2

중랑물재생센터

(운영과)

기술진단 결과 검토회의 개최결과 보고

2016년 중랑물재생센터 공공하수도(하수,분뇨) 기술진단 결과 사업우선 순위 설정 등에 대한 검토 및 자문회의 결과를 보고드림.

□ 회의 개요

○ 회의안건 : 진단결과 시설개선 사업 우선순위 등에 대한 검토 및 자문

○ 회의일시 : 2017.2.15.(수), 15:00~17:30

○ 회의장소 : 중랑물재생센터 본관3층 소회의실

○ 참 석 자

1) 외   부 : 환경분야 관련 전문가

- ******************************************************************,**************

2) 내   부

- 소장, 운영과장, 시설보수과장, 분야별 담당자

□ 검토 의견

○ 김현욱 교수

- 2처리장 내부 및 외부 반송률에 의한 처리효율 변화 분석 필요

- 4처리장 적정 송풍량 검토 요망

- 3처리장 2단 소화조 교반기 설치 조속 시행 필요

○ 최용수 박사

- 2처리장(A2O), 3처리장(MLE) 공정 비교 평가 바람(성능, 경제성 등)

- 3처리장 소화조 개량(2단 → 단단) 구체적 검토 필요

○ 김대환 부사장

- 진단 상 제시한 2처리장 적정유량의 경우 계절별 인자 등도 고려 필요

(제시용량 30만㎥/일, 시설용량 46만㎥/일)

- 3처리장 계열별 송풍 분기배관 설치방안 재검토 요망(경제성 등 고려)

(주배관 ∅1,500, 분기배관 ∅800 → 분기배관 ∅700, 2line 등)

○ 이학범 이사

- 진단 상 제시한 2처리장 적정유량(30㎥/일) 산출근거 보완 필요

- 송풍기 증설 외에 효율적 송풍량 분배방안도 제시 바람

- 처리장별(공정별) 적정 DO농도 제시 요망

- 슬러지 농도계 교체(레이더식) 시 정확성 확보 가능여부 재검토 필요

□ 향후 계획

○ 검토 및 자문의견 진단결과에 추가 반영 : 2월 중

○ 연차별 사업수행계획 수립 : 3월 중

붙임문서 : 1. 검토회의 참석자 명부 1부.

2. 검토의견서 1부.

3. 관련사진 1부. 끝.