중소기업청 전통시장 화재감지시스템에 대한 의견

감지카메라	전통시장
↓
	→
NVR		화재수신기
↓		↓
공유기		자동화재속보기
↓		↓
상인등 관계자		소방소

<중기청 전통시장 화재감지 시스템 구성도>

□ 중기청 전통시장 화재감지 시스템은 CCTV를 이용한 지능형 영상화재 감시를 기반으로 하고 있음.

ㅇ 지능형 카메라는 이미 많은 테스트를 거쳤으나, 오탐율이 50%  이상으로 활용에 어려움이 있음

- 경광등, 자동차 브레이크 등 적색 불빛을 화재로 오탐하는 것으로 다양한 환경에서의 테스트로 확인되었고, 특히 전통시장의 환경에서는 조리용 불, 행사용 불 등이 카메라에서 화재와 구분 불가

- 잦은 비화재보에 따른 출동으로 인력과 장비가 낭비되어 긴급하게 출동을 요하는 곳에 출동하지 못하는 상황이 발생될 수 있음

□ 전통시장의 화재는 전기적 요인으로 주로 발생하는데 전원을 사용하는 카메라를 통한 감시활동 및 문자발송은 불가함.

ㅇ UPS을 이용하여 별도 전원공급을 할 수 있으나, 공사비용 과다 발생

□ 화재수신기 및 자동화재속보기를 통해 소방서에 감지신호를 보내는 방식은 장비에 문제 발생시 전체가 미전송될 수 있음.

ㅇ 최근 발생한 동탄화재사고의 경우에도 오작동을 우려해 화재수신기를 정지상태로 유지하여 대형 화재사고 유발

□ 점포마다 지능형카메라를 설치 비용 및 노후시장의 경우 유선케이블 공사비용이 과다하게 발생할 것으로 예상됨.

□ 그동안 CCTV를 이용한 화재감시 사례

ㅇ 서울시 소방재난본부 : 2008년 남대문 화재 사건에 따른 테스트

- 서울시 도시에 지능형 화재감시 CCTV를 설치하여 야간에도 문화재 화재 감시를 위한 테스트를 진행하였으나 2가지 문제점 발생.

① 지능형 CCTV의 오탐율이 높아서 소방본부에서 문제 지적

② 이를 보완하고자 상황근무자가 모니터링을 했으나 전담 인원 편성이 어려움.

ㅇ 경기도 재난안전본부 : 2014년 도시화재 감시

- 경기도 수원시에 지능형 화재감시 CCTV를 설치하여 야간에 주택 화재 감시를 시도하였으나, 위의 2가지 문제로 폐기

ㅇ 인천광역시 소방본부 : 2014년 아시안게임을 대비한 문학경기장 역 CCTV감시

- 아시안 게임 대비를 위한 테스트로 문학경기장 역 내에 화재속보기와 CCTV를 병행한 테스트 진행하였으나,  위의 2가지 문제로 폐기

□ 서울시 추가 기술 제안 사항

○ 저전력 장거리 무선통신망(LPWA)모듈을 탑재한 단독경보형 감지기를 전통시장내 각 점포에 설치하고 화재 감지시 119상황실에 실시간 전송

○ 전송되는 정보에는 화재감지신호와 위치정보가 포함시켜 화재진압 출동 시간동안 정확한 점포위치를 토대로 화재현장의 출입구, 피난구, 소방시설 등 화재현장에 대한 상황파악

○ 화재발생시 기존 전통시장내에 설치되어 있는 CCTV를 119상황실에서 확인할 수 있도록 연계

○ 화재발생시 점포주와 시장의용소방대에 문자전송

≪예상 구성도≫