상수도 ISO 22000 국제인증 획득, 아리수를 마셔요
	상수도사업본부
수신	수신자참조
(경유)
제목	뚝도정수센터 성능확인 시운전 관련 급수운영 철저

1. 배수과-4974호(2016.6.16)와 관련입니다

2. 위 호와 관련 『뚝도정수센터 시설현대 및 고도정수처리시설공사』와 관련 1계열 표준정수시설 완료에 따른 성능확인 시운전에 관계자회의를 개최하고 검토한 결과를 붙임과 같이 통보 하오니 우리 본부 및 각 사업소 관련부서에서는 급수민원이 발생하지 않도록 철저히 준비하여 주시기 바랍니다.

◈ 뚝도정수센터 #1,2계열 표준처리시 생산량 가능여부 확인

□ 2017. 6. 20(화) ~ 6. 22(목), 3일간 실증테스트

□ 시운전테스트 시작시간 : 6.20~22일 각 10:00부터 관련배수지                                      만수위 도달시까지

□ 관련배수지 만수위 도달시 시운전테스트 중단하고 정상 운영

◈ 관련기관 협조사항

□ 중부, 서부, 동부수도사업소 : 보광(2만톤), 남산(4만톤), 와우산(4만톤),                                           대현산(20만톤) 시운전 당일 오전 10시

까지 관련 배수지 담수량 소진히여

수위 2.5m 유지하여 운영

□ 뚝도정수센터 : 정수지(5.1만톤) 시운전테스트 전 각일 오전 10시까지                                        담수량 소진하여 2.5m유지한 후 시운전테스트 시행

※ 급수운영 문제점 발생시 즉시 기존 생산관리 및 운영상태로

환원할 수 있도록 조치

□ 구의정수센터 : 뚝도정수장 시운전테스트 완료 및 안정화시까지                                 대현산 계통 상시 보충할 수 있도록 펌프 및 경계                                  밸브 등 유지

※ 대현산 대체급수 계통 송수펌프 앞 경계밸브 폐쇄하고 용마, 아차산                    계통과 혼합하여 탄력적 급수운영(정수지 사수 방지)

□ 본 부

- 시설과 : 뚝도 시운전테스트 완료시까지 직원 및 현장 비상근무                            철저 및 관련부서와 유기적인 협조체계 유지

- 급수운영과 : 뚝도 시운전테스트 완료시까지 관련배수지 수위 및                               수질 시간대별 모니터링

◈ 관련기관 참고사항

□ 카톡방 운영하여 상시 유지적인 연락체계 구축하여 급수운영 추진 예정

□ 비상연락망 체계 유지

□ 뚝도시운전테스트 중 문제점 발생시 즉시 기존 생산관리 및 급수운영              상태로 환원조치

□ 뚝도 시운전테스트 완료시까지 관련부서는 비상근무 시행하여 뚝도              시운전테스트에 만전을 기할 것.

붙 임 : 1. 관계자 회의 검토결과 방침서 1부.

2. 뚝도정수센터 성능확인 시운전 관련 급수운영 협조 공문(시설과) 1부. 끝.

	서울특별시상수도사업본부장
수신자	생산관리과장,수질과장,기전설비과장,급수운영과장,시설과장,중부수도사업소장,서부수도사업소장,동부수도사업소장,구의아리수정수센터소장,뚝도아리수정수센터소장
주무관	이연창		배수과장	전결 06/16 代신근호
협조자
시행	배수과-4976	(		)	접수		(		)
우	03741	서울특별시 서대문구 서소문로 51 (합동)	/
전화	02-3146-1435	/전송	02-3146-1429	/	yeon6741@seoul.go.kr	/	대시민공개