상수도 ISO 22000 국제인증 획득, 아리수를 마셔요
	상수도사업본부
수신	중부수도사업소장(시설관리과장)
(경유)
제목	종로5가 D900mm 누수발생 관련 협조요청

1. 배수과-6227호(2017.7.28.)와 관련입니다.

2. ‘17.7.20(목) 발생한 종로5가 D900mm 누수 복구공사시 발생한 급수운영상 문제점 해소를 위하여 아래와 같이 협조요청 드리오니 안정적 급수공급이 이루어 질수 있도록 적극협조하여 주시기 바랍니다.

◈ 누수복구공사시 발생한 급수운영상 문제점

○ 유수방향 변경에 따른 적수발생 우려로 수계전환에 장시간 소요됨

○ 밸브 지수불량 및 퇴수밸브 매몰로 관내부 퇴수조치에 어려움이 있음

○ 비굴착 갱생공법 적용관로로 목침지수 후 용접시행으로 관내부의                 라이닝 손상이 우려됨

◈ 협조요청 사항

○ 양방향 급수공급이 가능하도록 이화사거리 분기관로(600/400) 상시개방

○ 해당관로 구간내 노후밸브(매몰된 퇴수밸브 포함) 교체 및 보수시행

○ 금회 누수복구 구간에 대하여는 관절단 후 내부 라이닝 보수시행.  끝.

	서울특별시상수도사업본부장
주무관	박종혁		배수과장	이병운		급수부장	07/28 代이임섭
협조자	주무관	조종식
시행	배수과-6231	(		)	접수		(		)
우	03741	서울특별시 서대문구 서소문로 51	/
전화	3146-1438	/전송	3146-1429	/	pjh0728@seoul.go.kr	/	대시민공개