문서번호	시설과-6091
결재일자	2017.9.26.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		주무관	시설과장
이재균		조대복	09/26 오임석
협 조

『오수처리장 라군조 내 오수 공급관』

기계시설물 긴급 점검보고

2017.09

서울대공원

(시설과)

『 오수처리장 라군조 내 오수 공급관』

기계시설물 긴급 점검보고

오수처리장 라군조 내 오수 공급관의 전반적인 노후등으로 일부 배관  탈락이 발생하여 아래와 같이 점검 보고합니다.

Ⅰ		점검개요

○ 점검일자 : 2017. 9. 22.~9.25까지

○ 점검자 :  시설과 이재균, 공무직 김덕우

○ 점검대상 및 점검결과

연번	위 치	시설명	규격 및 용도	점검 결과 및 처리의견
1	라군조	공급관	-PE관 (D500mm×30M)	라군조내의 미생물 증식을 위하여 오수를 회전코자, 라군조 바닥에 연장 설치한 공급관이 장기사용에 따른 배관 일부 탈락 및 부식, 소손으로 적정가동이 어려운 실정임. ⇒ PE관 일부 정비 및 보수필요

<현장사진>

라군조 내 오수공급관

Ⅱ		조치 의견

○ 오수처리장 라군조 슬러지 청소가 9월26일 ~ 9월28일사이에 실시예정으로 이 시기에 맞추어 긴급히 라군조 내 오수공급관을 보수․정비하고자 하며,

○ 현재 시행 중인 2017년 기계시설물 유지보수공사(연간단가)에 추가하여

긴급보수 및 정비완료.

Ⅲ		소요예산 및 예산과목

○ 소요예산 : 약 6,000천원

- 오수처리장 라군조 내 오수공급관(PE) 정비 1식 ------------- 6,000천원

○ 예산과목 : 서울대공원, 공원이용시민만족도 향상, 산림내 이용시설 및 조경관리 강화, 공원시설물 유지보수 및 정비, 시설비.  끝.